## LISTWA X1
|  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X1 | [5 empty] | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ ТАБЛИЦА ВХ./ВЫХ
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ |  | МОДУЛЬ | I/O | ФУНКЦИЯ |  | КОЛОДКА
1 | PE | PE |  |  |  | CPU XC-303 | I/Q1
2 | F8 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I/Q2
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I/Q3
4 | SWD1:I0 | DI | ТРАНСП. RL 2.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-1 ТРАНСПОРТЕР ЦЕПН. RL 2.4 |  | I/Q4
5 | SWD1:I1 | DI | ТРАНСП. RL 2.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | RS485 a | ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНДЫ/ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ |  | X1:68
6 | SWD1:I2 | DI | ТРАНСП. RL 2.4 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 |  |  | RS485 b |  |  | X1:69
7 | SWD1:I3 | DI | ТРАНСП. RL 2.4 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | GND RS
8 | SWD1:I4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  | SWD1 8DX | I0 | ТРАНСП. RL 2.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:4
9 | SWD1:I5 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I1 | ТРАНСП. RL 2.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:5
10 | SWD1:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ТРАНСП. RL 2.4 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.4 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:6
11 | SWD1:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I3 | ТРАНСП. RL 2.4 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.4 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:7
12 | SWD2:I0 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1:8
13 | SWD2:I1 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ОТКРЫТАЯ) | X1:9
14 | SWD2:I2 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ЗАКРЫТАЯ) | X1:10
15 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ОТКРЫТАЯ) | X1:11
16 | F9 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  | SWD2 8DX | I0 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:12
17 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 | X1:13
18 | SWD2:I3 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.3 | LiYY 3X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-2 ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 |  | I2 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 | X1:14
19 | SWD2:I4 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.3 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.3 | X1:18
20 | SWD2:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.4) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.4 | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.4 | X1:19
21 | SWD2:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.3) |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.4) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.4) | X1:20
22 | SWD2:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА RE 9.15) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.3) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.3) | X1:21
23 | SWD3:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА ДАТЧ. 4.1) |  |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:22
24 | SWD3:I1 | DI | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 |  | SWD3 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА ДАТЧ. 4.1) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА ДАТЧ. 4.1) | X1:23
25 | SWD3:I2 | DI | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 |  |  | I1 | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:24
26 | SWD3:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:25
27 | SWD3:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА A) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА A) | X1:26
28 | SWD3:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:27
29 | SWD3:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА A) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА A) | X1:28
30 | SWD3:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:29
31 | SWD4:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА A) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА A) | X1:30
32 | SWD4:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА A) | LiYY 4X0,75 |  | SWD4 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:31
33 | SWD4:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА A) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА A) | X1:32
34 | SWD4:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:33
35 | SWD4:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА A) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА A) | X1:34
36 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА RE 9.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА RE 9.15) | X1:35
37 | F10 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.19) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.19) | X1:39
38 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.17) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.17) | X1:40
39 | SWD4:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.19) | LiYY 4X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-3 ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RL 2.18) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RL 2.18) | X1:41
40 | SWD4:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.17) |  |  | SWD5 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RE 9.20) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RE 9.20) | X1:42
41 | SWD4:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RL 2.18) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА RL 2.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА RL 2.13) | X1:43
42 | SWD5:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RE 9.20) |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА PK 3.5) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА PK 3.5) | X1:44
43 | SWD5:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА RL 2.13) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:45
44 | SWD5:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА PK 3.5) |  |  |  | I4 | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.5.1 | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 | X1:46
45 | SWD5:I3 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.5.2 | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 | X1:47
46 | SWD5:I4 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.5.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ТРАНСП. RL 2.18 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.18 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:51
47 | SWD5:I5 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.5.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ТРАНСП. RL 2.18 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.18 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:52
48 | PE | PE |  |  |  | SWD6 8DX | I0 | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1:53
49 | F11 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ОТКРЫТАЯ) | X1:54
50 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ЗАКРЫТАЯ) | X1:55
51 | SWD5:I6 | DI | ТРАНСП. RL 2.18 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-4 ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 |  | I3 | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ОТКРЫТАЯ) | X1:56
52 | SWD5:I7 | DI | ТРАНСП. RL 2.18 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ТРАНСП. RL 2.16 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.16 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1:57
53 | SWD6:I0 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ТРАНСП. RL 2.16 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.16 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1:58
54 | SWD6:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1:59
55 | SWD6:I2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ОТКРЫТАЯ) | X1:60
56 | SWD6:I3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ОТКРЫТАЯ) |  |  | SWD7 8DX | I0 | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ЗАКРЫТАЯ) | X1:61
57 | SWD6:I4 | DI | ТРАНСП. RL 2.16 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ОТКРЫТАЯ) | X1:62
58 | SWD6:I5 | DI | ТРАНСП. RL 2.16 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1:63
59 | SWD6:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1:64
60 | SWD6:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I4 | Q1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q1:1.62
61 | SWD7:I0 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | Q2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q2:1.62
62 | SWD7:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | Q5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q5:1.62
63 | SWD7:I2 | DI | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | KM1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM1:44
64 | SWD7:I3 | DI | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  | SWD8 8DX | I0 | KM2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM2:44
65 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | KM5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM5:44
66 | F12 | +24VDC | ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНДЫ/ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I2 | ATS1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS1:14
67 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I3 | ATS2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS2:14
68 | CPU:RS485 | AI |  |  |  |  | I4 | ATS5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS5:14
69 | CPU:RS485 | AI |  |  |  |  | I5 | Q1/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q1/2:1.54
70 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | Q2/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q2/2:1.54
71 | KB1:S11 | +24VDC | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | LiYY 2X0,75 |  |  | I7 | Q3/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q3/2:1.54
72 | KB1:S12 | +24VDC |  |  |  | SWD9 8DX | I0 | Q4/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q4/2:1.54
73 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | Q5/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q5/2:1.54
74 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | F1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F1:1.13
75 | Q1/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 - ДВИГАТЕЛЬ 1 11кВт | YKY 4X6 | SOFTСТАРТ |  | I3 | F2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F2:1.13
76 | Q1/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I4 | F3 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F3:1.13
77 | Q1/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | I5 | KB - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KB1:14
78 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ВЕНТИЛЯТОР РАСПР. ЩИТА 1 - ТЕРМОСТАТ |  | TH1:14
79 | Q1/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 - ДВИГАТЕЛЬ 2 11кВт | YKY 4X6 |  |  | I7
80 | Q1/2:4T2 | L2 |  |  |  | SWD10 X8D | Q0 | Q1 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM1:A1
81 | Q1/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q1 | Q2 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM2:A1
82 | PE | PE |  |  |  |  | Q2 | Q5 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM5:A1
83 | Q2/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.15 - ДВИГАТЕЛЬ 1 15кВт | YKY 4X10 | SOFTСТАРТ |  | Q3 | ВЕНТИЛЯТОР РАСПР. ЩИТА 1 - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K1:A1
84 | Q2/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q4 | RL 2.1 S1 - ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛЮЧЕНИЕ | RL13 S1 -ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛ. | K2:A1
85 | Q2/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q5 | RL 2.1 S2 - ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛЮЧЕНИЕ | RL13 S2 -ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛ. | K3:A1
86 | PE | PE |  |  |  |  | Q6
87 | Q2/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.15 - ДВИГАТЕЛЬ 2 15кВт | YKY 4X10 |  |  | Q7
88 | Q2/2:4T2 | L2
89 | Q2/2:6T3 | L3
90 | PE | PE
91 | Q3/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 - ДВИГАТЕЛЬ 1 5,5кВт | YKY 4X2,5 | SOFTСТАРТ
92 | Q3/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
93 | Q3/1:6T3 | L3
94 | PE | PE
95 | Q3/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 - ДВИГАТЕЛЬ 2 5,5кВт | YKY 4X2,5
96 | Q3/2:4T2 | L2
97 | Q3/2:6T3 | L3
98 | PE | PE
99 | Q4/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 - ДВИГАТЕЛЬ 1 5,5кВт | YKY 4X2,5 | SOFTСТАРТ
100 | Q4/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
101 | Q4/1:6T3 | L3
102 | PE | PE
103 | Q4/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 - ДВИГАТЕЛЬ 2 5,5кВт | YKY 4X2,5
104 | Q4/2:4T2 | L2
105 | Q4/2:6T3 | L3
106 | PE | PE
107 | Q5/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.18 - ДВИГАТЕЛЬ 1 15кВт | YKY 4X10 | SOFTСТАРТ
108 | Q5/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N
109 | Q5/1:6T3 | L3
110 | PE | PE
111 | Q5/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.18 - ДВИГАТЕЛЬ 2 15кВт | YKY 4X10
112 | Q5/2:4T2 | L2
113 | Q5/2:6T3 | L3
114 | PE | PE
115 | ATS6:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ПРИВОД РЕШЕТ 15кВт | YKY 4X10 | SOFTСТАРТ
116 | ATS6:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
117 | ATS6:6T3 | L3
118 | PE | PE
119 | KM7:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 1 0,37кВт | YKY 4X1,5
120 | KM7:4T2 | L2
121 | KM7:6T3 | L3
122 | PE | PE
123 | KM8:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 2 0,37кВт | YKY 4X1,5
124 | KM8:4T2 | L2
125 | KM8:6T3 | L3
126 | PE | PE
127 | KM9:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ШНЕК ОТХ. 0,37кВт | YKY 4X1,5
128 | KM9:4T2 | L2
129 | KM9:6T3 | L3
130 | PE | PE
131 | ATS10:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ВЕНТИЛЯТОР 15кВт | YKY 4X10 | SOFTСТАРТ
132 | ATS10:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
133 | ATS10:6T3 | L3
134 | PE | PE
135 | KM11:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ШЛЮЗ. ЗАТВ. 0,55кВт | YKY 4X1,5
136 | KM11:4T2 | L2
137 | KM11:6T3 | L3
138 | PE | PE
139 | K2:5 | L2 | ТРАНСПОРТЕР RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 1 ВЕНТИЛЯТОР ВНЕШНИЙ 0,25кВт | YKY 3X1,5
140 | K2:4 | N
141 | PE | PE
142 | K3:5 | L3 | ТРАНСПОРТЕР RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 2 ВЕНТИЛЯТОР ВНЕШНИЙ 0,25кВт | YKY 3X1,5
143 | K3:4 | N
144 | PE | PE

## LISTWA X1.2
|  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X1/2 | [5 empty] | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ ТАБЛИЦА ВХ./ВЫХ
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ |  | МОДУЛЬ | I/O | ФУНКЦИЯ |  | КОЛОДКА
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/2 8DX | I0 | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН FTC260 | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | X1/2:4
2 | F8/2 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:6
4 | SWD1/2:I0 | DI | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | LiYY 4X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-5 СИЛОС 7.4 |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | X1/2:7
5 | SWD1/2:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) | X1/2:8
6 | SWD1/2:I2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | X1/2:9
7 | SWD1/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/ПРАВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/ПРАВО) | X1/2:10
8 | SWD1/2:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:11
9 | SWD1/2:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/2 8DX | I0 | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:12
10 | SWD1/2:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:13
11 | SWD1/2:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | X1/2:14
12 | SWD2/2:I0 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | X1/2:15
13 | SWD2/2:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | X1/2:16
14 | SWD2/2:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН FTC260 | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | X1/2:20
15 | SWD2/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:21
16 | SWD2/2:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:22
17 | PE | PE |  |  |  | SWD3/2 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | X1/2:23
18 | F9/2 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) | X1/2:24
19 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | X1/2:25
20 | SWD2/2:I5 | DI | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | LiYY 4X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-6 СИЛОС 7.5 |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/ПРАВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/ПРАВО) | X1/2:26
21 | SWD2/2:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:27
22 | SWD2/2:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I5 | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:28
23 | SWD3/2:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:29
24 | SWD3/2:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | X1/2:30
25 | SWD3/2:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | LiYY 4X0,75 |  | SWD4/2 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | X1/2:31
26 | SWD3/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | X1/2:32
27 | SWD3/2:I4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ТРАНСП. RL 2.15 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.15 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1/2:36
28 | SWD3/2:I5 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I3 | ТРАНСП. RL 2.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/2:37
29 | SWD3/2:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I4 | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:38
30 | SWD3/2:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:39
31 | SWD4/2:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:40
32 | SWD4/2:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:41
33 | PE | PE |  |  |  | SWD5/2 8DX | I0 | ТРАНСП. RL 2.17 - КОНЦ. ВЫКЛ. | ТРАНСП. RL 2.17 - КОНЦ. ВЫКЛ. | X1/2:42
34 | F10/2 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | ТРАНСП. RL 2.17 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСП. RL 2.17 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/2:43
35 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:44
36 | SWD4/2:I2 | DI | ТРАНСП. RL 2.15 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-7 ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 |  | I3 | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:45
37 | SWD4/2:I3 | DI | ТРАНСП. RL 2.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:46
38 | SWD4/2:I4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:47
39 | SWD4/2:I5 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/2:48
40 | SWD4/2:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/2:49
41 | SWD4/2:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ОТКРЫТАЯ) |  |  | SWD6/2 8DX | I0 | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН FTC260 | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | X1/2:53
42 | SWD5/2:I0 | DI | ТРАНСП. RL 2.17 - КОНЦ. ВЫКЛ. | LiYY 2X0,75 |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:54
43 | SWD5/2:I1 | DI | ТРАНСП. RL 2.17 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:55
44 | SWD5/2:I2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | X1/2:56
45 | SWD5/2:I3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) | X1/2:57
46 | SWD5/2:I4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | X1/2:58
47 | SWD5/2:I5 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/ПРАВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/ПРАВО) | X1/2:59
48 | SWD5/2:I6 | DI | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:60
49 | SWD5/2:I7 | DI | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  | SWD7/2 8DX | I0 | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:61
50 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:62
51 | F11/2 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | X1/2:63
52 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | X1/2:64
53 | SWD6/2:I0 | DI | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | LiYY 4X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-8 СИЛОС 7.6 |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | X1/2:65
54 | SWD6/2:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН FTC260 | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | X1/2:69
55 | SWD6/2:I2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ЗАКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ЗАКРЫТАЯ) | X1/2:70
56 | SWD6/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ОТКРЫТАЯ) - ДАТЧ. ИНД. | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ОТКРЫТАЯ) | X1/2:71
57 | SWD6/2:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  |  | SWD8/2 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | X1/2:72
58 | SWD6/2:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) | X1/2:73
59 | SWD6/2:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | X1/2:74
60 | SWD6/2:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/ПРАВО) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/ПРАВО) | X1/2:75
61 | SWD7/2:I0 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I4 | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:76
62 | SWD7/2:I1 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I5 | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:77
63 | SWD7/2:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША | X1/2:78
64 | SWD7/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | X1/2:79
65 | SWD7/2:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  |  | SWD9/2 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША | X1/2:80
66 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША | X1/2:81
67 | F12/2 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I2 | Q20 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q20:1.62
68 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I3 | KM20 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM20:44
69 | SWD7/2:I5 | DI | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | LiYY 4X0,75 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СИГНАЛЬНЫЙ RS-9 СИЛОС 7.7 |  | I4 | Q20/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q20/2:1.54
70 | SWD7/2:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ЗАКРЫТАЯ) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | F1/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F1/2:1.13
71 | SWD7/2:I7 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ОТКРЫТАЯ) |  |  |  | I6 | F2/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F2/2:1.13
72 | SWD8/2:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | F3/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F3/2:1.13
73 | SWD8/2:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  |  | SWD10/2 8DX | I0 | F4/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F4/2:1.13
74 | SWD8/2:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | F5/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F5/2:1.13
75 | SWD8/2:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  |  |  | I2 | F6/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F6/2:1.13
76 | SWD8/2:I4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | Q12/2 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q12/2:1.54
77 | SWD8/2:I5 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I4
78 | SWD8/2:I6 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  |  |  | I5
79 | SWD8/2:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША | LiYY 4X0,75 |  |  | I6
80 | SWD9/2:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  |  |  | I7
81 | SWD9/2:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  |  | SWD11/2 X8D | Q0 | Q20 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM20:A1
82 | PE | PE |  |  |  |  | Q1 | T 1.27 S1 - ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛЮЧЕНИЕ | RL13 S1 -ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛ. | K1/2:A1
83 | PE | PE |  |  |  |  | Q2 | T 1.27 S2 - ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛЮЧЕНИЕ | RL13 S2 -ВНЕШН. ВЕНТ. ВКЛ. | K2/2:A1
FAL.12 | Q12/1:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ ЗАВ. ЯМЫ RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 1 7,5кВт | 2YSLCY-J 4X4 | FALOWNIK |  | Q3 | FSS 7.4 - ВЕНТ. КРЫШНЫЙ - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K3/2:A1
| Q12/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34030FB-A20CE1 |  | Q4 | FSS 7.5 - ВЕНТ. КРЫШНЫЙ - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K4/2:A1
| Q12/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q5 | FSS 7.6 - ВЕНТ. КРЫШНЫЙ - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K5/2:A1
| PE | PE |  |  |  |  | Q6 | FSS 7.7 - ВЕНТ. КРЫШНЫЙ - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K6/2:A1
| Q12/2:2T1 | L1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ ЗАВ. ЯМЫ RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 2 7,5кВт | 2YSLCY-J 4X4 |  |  | Q7
| Q12/2:4T2 | L2
| Q12/2:6T3 | L3
| PE | PE
84 | KM13:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.2 4кВт | YKY 4X2,5
85 | KM13:4T2 | L2
86 | KM13:6T3 | L3
87 | PE | PE
88 | KM14:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.6 4кВт | YKY 4X2,5
89 | KM14:4T2 | L2
90 | KM14:6T3 | L3
91 | PE | PE
92 | KM15:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.8 5,5кВт | YKY 4X2,5 | L-P
93 | KM15:4T2 | L2
94 | KM15:6T3 | L3
95 | PE | PE
96 | KM16:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.11 4кВт | YKY 4X2,5
97 | KM16:4T2 | L2
98 | KM16:6T3 | L3
99 | PE | PE
100 | KM17:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.15 5,5кВт | YKY 4X2,5 | L-P
101 | KM17:4T2 | L2
102 | KM17:6T3 | L3
103 | PE | PE
104 | KM18:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.19 5,5кВт | YKY 4X2,5 | L-P
105 | KM18:4T2 | L2
106 | KM18:6T3 | L3
107 | PE | PE
108 | KM19:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.23 5,5кВт | YKY 4X2,5 | L-P
109 | KM19:4T2 | L2
110 | KM19:6T3 | L3
111 | PE | PE
FAL.20 | Q20/1:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 1 11кВт | 2YSLCY-J 4X6 | FALOWNIK
| Q20/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1
| Q20/1:6T3 | L3
| PE | PE
| Q20/2:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 2 11кВт | 2YSLCY-J 4X6 | ДАТЧИК W РАСПР. ЩИТ 21
| Q20/2:4T2 | L2
| Q20/2:6T3 | L3
| PE | PE
112 | KM21:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.30 5,5кВт | YKY 4X2,5 | ДАТЧИК W РАСПР. ЩИТ 21
113 | KM21:4T2 | L2
114 | KM21:6T3 | L3
115 | PE | PE
116 | KM22:2T1 | L1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.34 4кВт | YKY 4X2,5
117 | KM22:4T2 | L2
118 | KM22:6T3 | L3
119 | PE | PE
120 | ATS23:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ СИЛОС FSW 6.1 11кВт | YKY 4X6 | SOFTСТАРТ
121 | ATS23:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
122 | ATS23:6T3 | L3
123 | PE | PE
124 | ATS24:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ СИЛОС FSW 6.2 11кВт | YKY 4X6 | SOFTСТАРТ
125 | ATS24:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
126 | ATS24:6T3 | L3
127 | PE | PE
128 | ATS25:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ СИЛОС FSW 6.3 11кВт | YKY 4X6 | SOFTСТАРТ
129 | ATS25:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
130 | ATS25:6T3 | L3
131 | PE | PE
132 | K1/2:5 | L1 | ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 1 ВЕНТИЛЯТОР ВНЕШНИЙ 0,25кВт | YKY 3X1,5
133 | K1/2:4 | N
134 | PE | PE
135 | K2/2:5 | L2 | ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 2 ВЕНТИЛЯТОР ВНЕШНИЙ 0,25кВт | YKY 3X1,5
136 | K2/2:4 | N
137 | PE | PE
138 | K3/2:5 | L3 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSS 7.4 0,55кВт | YKY 3X2,5
139 | K3/2:4 | N
140 | PE | PE
141 | K4/2:5 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSS 7.5 0,55кВт | YKY 3X2,5
142 | K4/2:4 | N
143 | PE | PE
144 | K5/2:5 | L2 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSS 7.6 0,55кВт | YKY 3X2,5
145 | K5/2:4 | N
146 | PE | PE
147 | K6/2:5 | L3 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSS 7.7 0,55кВт | YKY 3X2,5
148 | K6/2:4 | N
149 | PE | PE

## LISTWA X1.3
|  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X1/3 |  |  |  |  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ ТАБЛИЦА ВХ./ВЫХ
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ | МОДУЛЬ | I/O | ФУНКЦИЯ | КОЛОДКА
1 | S0/3:2 | +24VDC | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВA E1/E2 | LiYY 2X0,75 | SWD1/3 4D4D | I0 | КОНТРОЛЬ ФАЗ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | CKF1/3:14
2 | +24VDC | +24VDC |  |  |  | I1 | PRZEK. БЕЗОПАСНОСТИ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | KB1/3:24
3 | +24VDC | +24VDC | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВA E3/E4 | LiYY 2X0,75 |  | I2
4 | +24VDC | +24VDC |  |  |  | I3
5 | +24VDC | +24VDC | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВA E5/E6 | LiYY 2X0,75 |  | Q0 | ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
6 | +24VDC | +24VDC |  |  |  | Q1
7 | +24VDC | +24VDC | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВA E7/E8 | LiYY 2X0,75 |  | Q2
8 | KB1/3:S12 | +24VDC |  |  |  | Q3
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X6/3
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ
1 | KK0/3:A1 | +24VDC | КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ РАСПР. ЩИТОВ | LiYY 4X0,75
2 | KB1/3:24 | +24VDC
3 | KK0/3:A2 | -24VDC
4 | KB1/3:34 | -24VDC

## LISTWA X1.4
|  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X1/4 | [5 empty] | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ ТАБЛИЦА ВХ./ВЫХ
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ |  | МОДУЛЬ | I/O | ФУНКЦИЯ |  | КОЛОДКА
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/4 8DX | I0 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.3 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.3 | X1/4:4
2 | F5/4 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.4 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.4 | X1/4:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА RE 9.53) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА RE 9.53) | X1/4:6
4 | SWD1/4:I0 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.3 | LiYY 3X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-10 НОРИЯ PK 3.11 |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА T 1.2) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА T 1.2) | X1/4:7
5 | SWD1/4:I1 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА RE 9.48) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА RE 9.48) | X1/4:8
6 | SWD1/4:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА RE 9.53) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА T 1.1) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА T 1.1) | X1/4:9
7 | SWD1/4:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА T 1.2) |  |  |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.13) | X1/4:10
8 | SWD1/4:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА RE 9.48) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.15) | X1/4:11
9 | SWD1/4:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА T 1.1) |  |  | SWD2/4 8DX | I0 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.3 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.3 | X1/4:15
10 | SWD1/4:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.13) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.4 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.4 | X1/4:16
11 | SWD1/4:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.15) |  |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА T 1.1) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА T 1.1) | X1/4:17
12 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА RE 9.57) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА RE 9.57) | X1/4:18
13 | F6/4 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.49) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.49) | X1/4:19
14 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.58) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.58) | X1/4:20
15 | SWD2/4:I0 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.3 | LiYY 3X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-11 НОРИЯ PK 3.13 |  | I6 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.15) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.15) | X1/4:21
16 | SWD2/4:I1 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.13) | X1/4:22
17 | SWD2/4:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА T 1.1) | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/4 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА RL 2.5) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА RL 2.5) | X1/4:23
18 | SWD2/4:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА RE 9.57) |  |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА T 1.2) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА T 1.2) | X1/4:24
19 | SWD2/4:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.49) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ТРАНСПОРТЕР T 1.2 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.2 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:28
20 | SWD2/4:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.58) |  |  |  | I3 | ТРАНСПОРТЕР T 1.6 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.6 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:29
21 | SWD2/4:I6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.15) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ТРАНСПОРТЕР T 1.8 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.8 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:30
22 | SWD2/4:I7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.13) |  |  |  | I5 | ТРАНСПОРТЕР T 1.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:31
23 | SWD3/4:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА RL 2.5) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ТРАНСПОРТЕР T 1.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:32
24 | SWD3/4:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА T 1.2) |  |  |  | I7 | СИЛОС 6.15 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 6.15 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/4:33
25 | PE | PE |  |  |  | SWD4/4 8DX | I0 | ТРАНСПОРТЕР T 1.19 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.19 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:34
26 | F7/4 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I1 | СИЛОС 6.16 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 6.16 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/4:35
27 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ТРАНСПОРТЕР T 1.23 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.23 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:36
28 | SWD3/4:I2 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.2 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-12 ТРАНСПОРТЕР T 1.15 |  | I3 | СИЛОС 6.17 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 6.17 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/4:37
29 | SWD3/4:I3 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.6 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | СИЛОС 6.18 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС FTC260 | СИЛОС 6.18 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | X1/4:38
30 | SWD3/4:I4 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.8 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.3 | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.3 | X1/4:42
31 | SWD3/4:I5 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.4 | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.4 | X1/4:43
32 | SWD3/4:I6 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ТРАНСПОРТЕР T 1.34 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | ТРАНСПОРТЕР T 1.34 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:44
33 | SWD3/4:I7 | DI | СИЛОС 6.15 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  | SWD5/4 8DX | I0 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.3) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.3) | X1/4:45
34 | SWD4/4:I0 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.19 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.13) | X1/4:46
35 | SWD4/4:I1 | DI | СИЛОС 6.16 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.11) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.11) | X1/4:50
36 | SWD4/4:I2 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.23 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.13) | X1/4:51
37 | SWD4/4:I3 | DI | СИЛОС 6.17 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:52
38 | SWD4/4:I4 | DI | СИЛОС 6.18 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.1 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.1 | X1/4:53
39 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.2 | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.2 | X1/4:54
40 | F8/4 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I7 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | X1/4:55
41 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD6/4 8DX | I0 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.1 | X1/4:56
42 | SWD4/4:I5 | DI | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.3 | LiYY 3X0,75 | РАСПР. ЩИТ RS-13 ПОД.. T 1.34 |  | I1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.2 | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.2 | X1/4:57
43 | SWD4/4:I6 | DI | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.11) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.11) | X1/4:58
44 | SWD4/4:I7 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.34 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.13) | X1/4:59
45 | SWD5/4:I0 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.3) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.11) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.11) | X1/4:60
46 | SWD5/4:I1 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  |  |  | I5 | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.13) - ДАТЧ. ИНД. | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.13) | X1/4:61
47 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | Q26 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q26:4
48 | F9/4 | +24VDC | +/- 24V DC ПИТАНИЕ |  |  |  | I7 | Q27 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q27:4
49 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD7/4 8DX | I0 | Q28 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | Q28:4
50 | SWD5/4:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.11) | LiYY 4X0,75 | РАСПР. ЩИТ СИГН. RS-14 НОРИЯ PK 3.11 |  | I1 | KM26 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM26:44
51 | SWD5/4:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  |  |  | I2 | KM27 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM27:44
52 | SWD5/4:I4 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | KM28 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | KM28:44
53 | SWD5/4:I5 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | F1/4 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F1/4:1.13
54 | SWD5/4:I6 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | F2/4 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | F2/4:1.13
55 | SWD5/4:I7 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ВЕНТ. РАСПР. ЩИТА 4 - ТЕРМОСТАТ |  | TH1/4:14
56 | SWD6/4:I0 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7
57 | SWD6/4:I1 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.2 | LiYY 3X0,75 |  | SWD8/4 4D4D | I0 | ATS26 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS26:14 | ZMIANA
58 | SWD6/4:I2 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.11) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ATS27 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS27:14
59 | SWD6/4:I3 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  |  |  | I2 | ATS28 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  | ATS28:14
60 | SWD6/4:I4 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.11) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3
61 | SWD6/4:I5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  |  |  | Q0 | Q26 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM26:A1
62 | PE | PE |  |  |  |  | Q1 | Q27 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM27:A1
63 | PE | PE |  |  |  |  | Q2 | Q28 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  | KKM28:A1
64 | Q26/1:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.1 - ДВИГАТЕЛЬ 1 30кВт | YKY 4X25 | SOFTСТАРТ |  | Q3 | ВЕНТ. РАСПР. ЩИТА 4 - ВКЛЮЧЕНИЕ |  | K1/4:A1
65 | Q26/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
66 | Q26/1:6T3 | L3
67 | PE | PE
68 | Q26/2:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.1 - ДВИГАТЕЛЬ 2 30кВт | YKY 4X25
69 | Q26/2:4T2 | L2
70 | Q26/2:6T3 | L3
71 | PE | PE
72 | Q27/1:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.11 - ДВИГАТЕЛЬ 1 30кВт | YKY 4X25 | SOFTСТАРТ
73 | Q27/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
74 | Q27/1:6T3 | L3
75 | PE | PE
76 | Q27/2:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.11 - ДВИГАТЕЛЬ 2 30кВт | YKY 4X25
77 | Q27/2:4T2 | L2
78 | Q27/2:6T3 | L3
79 | PE | PE
80 | Q28/1:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДВИГАТЕЛЬ 1 30кВт | YKY 4X25 | SOFTСТАРТ
81 | Q28/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
82 | Q28/1:6T3 | L3
83 | PE | PE
84 | Q28/2:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДВИГАТЕЛЬ 2 30кВт | YKY 4X25
85 | Q28/2:4T2 | L2
86 | Q28/2:6T3 | L3
87 | PE | PE
88 | KM29:2T1 | L1 | НОРИЯ PK 3.15 9,2кВт | YKY 4X6 | ДАТЧИК W РАСПР. ЩИТ 23
89 | KM29:4T2 | L2
90 | KM29:6T3 | L3
91 | PE | PE
92 | KM30:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSW 6.1 2,2кВт | YKY 4X2,5
93 | KM30:4T2 | L2
94 | KM30:6T3 | L3
95 | PE | PE
96 | KM31:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSW 6.2 2,2кВт | YKY 4X2,5
97 | KM31:4T2 | L2
98 | KM31:6T3 | L3
99 | PE | PE
100 | KM32:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSW 6.3 2,2кВт | YKY 4X2,5
101 | KM32:4T2 | L2
102 | KM32:6T3 | L3
103 | PE | PE
104 | KM33:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSP 6.15 1,1кВт | YKY 4X2,5
105 | KM33:4T2 | L2
106 | KM33:6T3 | L3
107 | PE | PE
108 | KM34:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSP 6.16 1,1кВт | YKY 4X2,5
109 | KM34:4T2 | L2
110 | KM34:6T3 | L3
111 | PE | PE
112 | KM35:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSP 6.17 1,1кВт | YKY 4X2,5
113 | KM35:4T2 | L2
114 | KM35:6T3 | L3
115 | PE | PE
116 | KM36:2T1 | L1 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ СИЛОС FSP 6.18 1,1кВт | YKY 4X2,5
117 | KM36:4T2 | L2
118 | KM36:6T3 | L3
119 | PE | PE
120 | QM1:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.4.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
121 | QM1:4T2 | L2
122 | QM1:6T3 | L3
123 | PE | PE
124 | QM2:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.4.2 0,37кВт | YKY 4X1,5
125 | QM2:4T2 | L2
126 | QM2:6T3 | L3
127 | PE | PE
128 | QM3:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.15.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
129 | QM3:4T2 | L2
130 | QM3:6T3 | L3
131 | PE | PE
132 | QM4:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.15.2 0,37кВт | YKY 4X1,5
133 | QM4:4T2 | L2
134 | QM4:6T3 | L3
135 | PE | PE
136 | QM5:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.16.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
137 | QM5:4T2 | L2
138 | QM5:6T3 | L3
139 | PE | PE
140 | QM6:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.16.2 0,37кВт | YKY 4X1,5
141 | QM6:4T2 | L2
142 | QM6:6T3 | L3
143 | PE | PE
144 | QM7:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.17.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
145 | QM7:4T2 | L2
146 | QM7:6T3 | L3
147 | PE | PE
148 | QM8:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.17.2 0,37кВт | YKY 4X1,5
149 | QM8:4T2 | L2
150 | QM8:6T3 | L3
151 | PE | PE
152 | QM9:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.18.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
153 | QM9:4T2 | L2
154 | QM9:6T3 | L3
155 | PE | PE
156 | QM10:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.18.2 0,37кВт | YKY 4X1,5
157 | QM10:4T2 | L2
158 | QM10:6T3 | L3
159 | PE | PE
160 | QM11:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.4.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
161 | QM11:4T2 | L2
162 | QM11:6T3 | L3
163 | PE | PE
164 | QM12:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.5.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
165 | QM12:4T2 | L2
166 | QM12:6T3 | L3
167 | PE | PE
168 | QM13:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.6.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
169 | QM13:4T2 | L2
170 | QM13:6T3 | L3
171 | PE | PE
172 | QM14:2T1 | L1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.7.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
173 | QM14:4T2 | L2
174 | QM14:6T3 | L3
175 | PE | PE

## LISTWA X1.5
|  | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ КЛЕМННАЯ КОЛОДКА X1/5 | [5 empty] | ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ ТАБЛИЦА ВХ./ВЫХ
Lp | ВЫХ. | ВХ. | ОБОРУДОВАНИЕ | КАБЕЛЬ |  | МОДУЛЬ | I/O | ФУНКЦИЯ | КОЛОДКА
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/5 8DX | I0 | Q39 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | Q39:1.62
2 | KB1/5:S11 | +24VDC | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | LiYY 2X0,75 |  |  | I1 | KM39 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | KM39:44
3 | KB1/5:S12 | +24VDC |  |  |  |  | I2 | ATS39 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | ATS39:14
4 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | F1/5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | F1/5:1.13
5 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | F2/5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | F2/5:1.13
6 | KM37:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ШНЕК 0,75кВт | YKY 4X1,5 | ДАТЧ. W РАСПР. ЩИТ 10 |  | I5 | KB1/5 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ | KB1/5:14
7 | KM37:4T2 | L2 |  |  |  |  | I6
8 | KM37:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
9 | PE | PE |  |  |  | SWD2/5 X8D | Q0 | Q39 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | KKM39:A1
10 | KM38:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ПРИВОД РЕШЕТ 3кВт | YKY 4X2,5 |  |  | Q1
11 | KM38:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q2
12 | KM38:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3
13 | PE | PE |  |  |  |  | Q4
14 | ATS39:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ВЕНТИЛЯТОР 30кВт | YKY 4X25 | SOFTСТАРТ |  | Q5
15 | ATS39:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q6
16 | ATS39:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
17 | PE | PE
18 | KM40:2T1 | L1 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР1 0,55кВт | YKY 4X1,5
19 | KM40:4T2 | L2
20 | KM40:6T3 | L3
21 | PE | PE
22 | KM41:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.1 0,37кВт | YKY 4X1,5
23 | KM41:4T2 | L2
24 | KM41:6T3 | L3
25 | PE | PE
26 | KM42:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.3 0,37кВт | YKY 4X1,5
27 | KM42:4T2 | L2
28 | KM42:6T3 | L3
29 | PE | PE
30 | KM43:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.5 0,37кВт | YKY 4X1,5
31 | KM43:4T2 | L2
32 | KM43:6T3 | L3
33 | PE | PE
34 | KM44:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.6 0,37кВт | YKY 4X1,5
35 | KM44:4T2 | L2
36 | KM44:6T3 | L3
37 | PE | PE
38 | KM45:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.7 0,37кВт | YKY 4X1,5
39 | KM45:4T2 | L2
40 | KM45:6T3 | L3
41 | PE | PE
42 | KM46:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.8 0,37кВт | YKY 4X1,5
43 | KM46:4T2 | L2
44 | KM46:6T3 | L3
45 | PE | PE
46 | KM47:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.9 0,37кВт | YKY 4X1,5
47 | KM47:4T2 | L2
48 | KM47:6T3 | L3
49 | PE | PE
50 | KM48:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.15 0,37кВт | YKY 4X1,5
51 | KM48:4T2 | L2
52 | KM48:6T3 | L3
53 | PE | PE
54 | KM49:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.19 0,37кВт | YKY 4X1,5
55 | KM49:4T2 | L2
56 | KM49:6T3 | L3
57 | PE | PE
58 | KM50:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.20 0,37кВт | YKY 4X1,5
59 | KM50:4T2 | L2
60 | KM50:6T3 | L3
61 | PE | PE
62 | KM51:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.35 0,37кВт | YKY 4X1,5
63 | KM51:4T2 | L2
64 | KM51:6T3 | L3
65 | PE | PE
66 | KM52:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.42 0,37кВт | YKY 4X1,5
67 | KM52:4T2 | L2
68 | KM52:6T3 | L3
69 | PE | PE
70 | KM53:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.48 0,37кВт | YKY 4X1,5
71 | KM53:4T2 | L2
72 | KM53:6T3 | L3
73 | PE | PE
74 | KM54:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.49 0,37кВт | YKY 4X1,5
75 | KM54:4T2 | L2
76 | KM54:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | KM55:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.52 0,37кВт | YKY 4X1,5
79 | KM55:4T2 | L2
80 | KM55:6T3 | L3
81 | PE | PE
82 | KM56:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.53 0,37кВт | YKY 4X1,5
83 | KM56:4T2 | L2
84 | KM56:6T3 | L3
85 | PE | PE
86 | KM57:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.56 0,37кВт | YKY 4X1,5
87 | KM57:4T2 | L2
88 | KM57:6T3 | L3
89 | PE | PE
90 | KM58:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.57 0,37кВт | YKY 4X1,5
91 | KM58:4T2 | L2
92 | KM58:6T3 | L3
93 | PE | PE
94 | KM59:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.58 0,37кВт | YKY 4X1,5
95 | KM59:4T2 | L2
96 | KM59:6T3 | L3
97 | PE | PE
98 | KM60:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.63 - ДВИГАТЕЛЬ 1 0,37кВт | YKY 4X1,5
99 | KM60:4T2 | L2
100 | KM60:6T3 | L3
101 | PE | PE
102 | KM61:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.63 - ДВИГАТЕЛЬ 2 0,37кВт | YKY 4X1,5
103 | KM61:4T2 | L2
104 | KM61:6T3 | L3
105 | PE | PE
106 | KM62:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.64 - ДВИГАТЕЛЬ 1 0,37кВт | YKY 4X1,5
107 | KM62:4T2 | L2
108 | KM62:6T3 | L3
109 | PE | PE
110 | KM63:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.64 - ДВИГАТЕЛЬ 2 0,37кВт | YKY 4X1,5
111 | KM63:4T2 | L2
112 | KM63:6T3 | L3
113 | PE | PE
114 | KM64:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.65 - ДВИГАТЕЛЬ 1 0,37кВт | YKY 4X1,5
115 | KM64:4T2 | L2
116 | KM64:6T3 | L3
117 | PE | PE
118 | KM65:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.65 - ДВИГАТЕЛЬ 2 0,37кВт | YKY 4X1,5
119 | KM65:4T2 | L2
120 | KM65:6T3 | L3
121 | PE | PE
122 | KM66:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.66 - ДВИГАТЕЛЬ 1 0,37кВт | YKY 4X1,5
123 | KM66:4T2 | L2
124 | KM66:6T3 | L3
125 | PE | PE
126 | KM67:2T1 | L1 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.66 - ДВИГАТЕЛЬ 2 0,37кВт | YKY 4X1,5
127 | KM67:4T2 | L2
128 | KM67:6T3 | L3
129 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | МОЩНОСТЬ |  |  | WSÓŁCZYNNIK |  | 0.9
1 | Q1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 | 22 |  |  | МОЩНОСТЬ | 498.83 | KW
2 | Q1/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 |  |  | ТОК | 897.894 | A
3 | Q1/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
4 | Q2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.15 | 30
5 | Q2/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.15 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15
6 | Q2/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.15 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15
7 | Q3 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 | 11
8 | Q3/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 5.5
9 | Q3/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 5.5
10 | Q4 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 | 11
11 | Q4/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 5.5
12 | Q4/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 5.5
13 | Q5 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.18 | 30
14 | Q5/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.18 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15
15 | Q5/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.18 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15
16 | Q6 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ПРИВОД РЕШЕТ | 15
17 | Q7 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 1 | 0.37
18 | Q8 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 2 | 0.37
19 | Q9 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ШНЕК ОТХ. | 0.37
20 | Q10 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ВЕНТИЛЯТОР | 15
21 | Q11 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 MAROT A3010/C5 - ШЛЮЗ. ЗАТВ. | 0.55
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | F1 | CLS6-C4/2 | ВЕНТИЛЯТОР РАСПР. ЩИТА 1
2 | F2 | CLS6-C4/2 | RL 2.1 S1 - ВЕНТ. ВНЕШН.
3 | F3 | CLS6-C4/2 | RL 2.1 S2 - ВЕНТ. ВНЕШН.
4 | F4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CPU: 24V POW
5 | F5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CPU: 24V POW
6 | F6 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CAN1: 24V POW
7 | F7 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | SWD10: 24V
8 | F8 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1:2
9 | F9 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1:16
10 | F10 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1:37
11 | F11 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1:49
12 | F12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1:66
13 | F13 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2: 24V POW
14 | F14 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
15 | F15 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
16 | F16 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CAN1: 24V AUX
17 | F17 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | KB1:23
18 | F18 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2: 24V AUX
19 | F19 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
20 | F20 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | МОЩНОСТЬ
1 | Q12 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.1 | 15
2 | Q12/1 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5 | FAL.
3 | Q12/2 | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.1 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5
4 | Q13 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.2 | 4
5 | Q14 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.6 | 4
6 | Q15 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.8 | 5.5 | L-P
7 | Q16 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.11 | 4
8 | Q17 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.15 | 5.5 | L-P
9 | Q18 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.19 | 5.5 | L-P
10 | Q19 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.23 | 5.5 | L-P
11 | Q20 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.27 | 22
12 | Q20/1 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 | FAL.
13 | Q20/2 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.27 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
14 | Q21 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.30 | 5.5
15 | Q22 | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.34 | 4
16 | Q23 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.1 | 11
17 | Q24 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.2 | 11
18 | Q25 | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.3 | 11
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | F1/2 | CLS6-C4/2 | T 1.27 S1 - ВЕНТ. ВНЕШН.
2 | F2/2 | CLS6-C4/2 | T 1.27 S2 - ВЕНТ. ВНЕШН.
3 | F3/2 | CLS6-C6/2 | ВЕНТ. КРЫШНЫЙ FSS 7.4
4 | F4/2 | CLS6-C6/2 | ВЕНТ. КРЫШНЫЙ FSS 7.5
5 | F5/2 | CLS6-C6/2 | ВЕНТ. КРЫШНЫЙ FSS 7.6
6 | F6/2 | CLS6-C6/2 | ВЕНТ. КРЫШНЫЙ FSS 7.7
7 | F7/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | SWD11/2: 24V
8 | F8/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/2:2
9 | F9/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/2:18
10 | F10/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/2:34
11 | F11/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/2:51
12 | F12/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/2:67
13 | F13/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF1/2: 24V POW
14 | F14/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
15 | F15/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
16 | F16/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF1/2: 24V AUX
17 | F17/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
18 | F18/2 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | МОЩНОСТЬ
1 | Q1/3 | WT-00 NH00 gG125A | ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПР.
1 | F1/3 | CLS6-C6/3 | БЛОК ПИТАНИЯ 24V DC
2 | F2/3 | C0,5/1-FAZ | КОНТРОЛЬ ФАЗ L1
3 | F3/3 | C0,5/1-FAZ | КОНТРОЛЬ ФАЗ L2
4 | F4/3 | C0,5/1-FAZ | КОНТРОЛЬ ФАЗ L3
5 | F5/3 | CKN6-16/1N/B/003 | СЕРВИСНАЯ РОЗЕТКА
6 | F6/3 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | SWD1/3: 24V
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | Q26 | НОРИЯ PK 3.1 | 60
2 | Q26/1 | НОРИЯ PK 3.1 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
3 | Q26/2 | НОРИЯ PK 3.1 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
4 | Q27 | НОРИЯ PK 3.11 | 60
5 | Q27/1 | НОРИЯ PK 3.11 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
6 | Q27/2 | НОРИЯ PK 3.11 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
7 | Q28 | НОРИЯ PK 3.13 | 60
8 | Q28/1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
9 | Q28/1 | НОРИЯ PK 3.13 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
10 | Q29 | НОРИЯ PK 3.15 | 9.2
11 | Q30 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.1 | 2.2
12 | Q31 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.2 | 2.2
13 | Q32 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.3 | 2.2
14 | Q33 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.15 | 1.1
15 | Q34 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.16 | 1.1
16 | Q35 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.17 | 1.1
17 | Q36 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.18 | 1.1
18 | QM1 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.4.1 | 0.37
19 | QM2 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.4.2 | 0.37
20 | QM3 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.15.1 | 0.37
21 | QM4 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.15.2 | 0.37
22 | QM5 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.16.1 | 0.37
23 | QM6 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.16.2 | 0.37
24 | QM7 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.17.1 | 0.37
25 | QM8 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.17.2 | 0.37
26 | QM9 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.18.1 | 0.37
27 | QM10 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.18.2 | 0.37
28 | QM11 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.4.1 | 0.37
29 | QM12 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.5.1 | 0.37
30 | QM13 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.6.1 | 0.37
31 | QM14 | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.7.1 | 0.37
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | F1/4 | CLS6-C16/3 | ПИТ. ПРЕДОХР. QM1 - QM14
2 | F2/4 | CLS6-C4/2 | ВЕНТ. РАСПР. ЩИТА 4
3 | F3/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CAN2: 24V POW
4 | F4/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | SWD8/4: 24V
5 | F5/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/4:2
6 | F6/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/4:13
7 | F7/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/4:26
8 | F8/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/4:40
9 | F9/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | X1/4:48
10 | F10/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF1/4: 24V POW
11 | F11/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2/4: 24V POW
12 | F12/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
13 | F13/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
14 | F14/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | CAN2: 24V AUX
15 | F15/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF1/4: 24V AUX
16 | F16/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2/4: 24V AUX
17 | F17/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
18 | F18/4 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | Q37 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ШНЕК | 0.75 | TYP?
2 | Q38 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ПРИВОД РЕШЕТ | 3
3 | Q39 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ВЕНТИЛЯТОР | 30
4 | Q40 | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.3 TAS 154 - ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР1 | 0.55
5 | Q41 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.1 | 0.37
6 | Q42 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.3 | 0.37
7 | Q43 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.5 | 0.37
8 | Q44 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.6 | 0.37
9 | Q45 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.7 | 0.37
10 | Q46 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.8 | 0.37
11 | Q47 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.9 | 0.37
12 | Q48 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.15 | 0.37
13 | Q49 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.19 | 0.37
14 | Q50 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.20 | 0.37
15 | Q51 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.35 | 0.37
16 | Q52 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.42 | 0.37
17 | Q53 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.48 | 0.37
18 | Q54 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.49 | 0.37
19 | Q55 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.52 | 0.37
20 | Q56 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.53 | 0.37
21 | Q57 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.56 | 0.37
22 | Q58 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.57 | 0.37
23 | Q59 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.58 | 0.37
24 | Q60 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.63 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 0.37
25 | Q61 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.63 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 0.37
26 | Q62 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.64 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 0.37
27 | Q63 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.64 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 0.37
28 | Q64 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.65 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 0.37
29 | Q65 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.65 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 0.37
30 | Q66 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.66 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 0.37
31 | Q67 | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.66 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 0.37
ОБ. УКРАИНА ЗАКУПНЕ
Lp. | Nr | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | КОНТУР
1 | F1/5 | CLS6-C16/3 | ПИТ. ПРЕДОХР. Q47 - Q57
2 | F2/5 | CLS6-C16/3 | ПИТ. ПРЕДОХР. Q58 - Q67
3 | F3/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | SWD2/5: 24V
4 | F4/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF1/5: 24V POW
5 | F5/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2/5: 24V POW
6 | F6/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF3/5: 24V POW
7 | F7/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF4/5: 24V POW
8 | F8/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF5/5: 24V POW
9 | F9/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF6/5: 24V POW
10 | F10/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
11 | F11/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
12 | F12/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | KB1/5:23
13 | F13/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF2/5: 24V AUX
14 | F14/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF3/5: 24V AUX
15 | F15/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF4/5: 24V AUX
16 | F16/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF5/5: 24V AUX
17 | F17/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A | PF6/5: 24V AUX
18 | F18/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
19 | F19/5 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3,15A
WSPÓŁДАТЧ.
МОЩНОСТЬ
ТОК
[6 empty] | 0.9 |  |  | НОРИЯ PK 3.2 | 60 |  | WSPÓŁДАТЧ. | 0.9
[6 empty] | 189.2 |  |  | НОРИЯ PK 3.2 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30 |  | МОЩНОСТЬ | 441.65
[6 empty] | 340.56 |  |  | НОРИЯ PK 3.2 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30 |  | ТОК | 794.97
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.12 | 60
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.12 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.12 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.14 | 60
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.14 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.14 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
[9 empty] | НОРИЯ PK 3.16 | 9.2
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.2 | 15
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.2 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5 | FAL.
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.2 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.3 | 22
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.3 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.3 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.13 | 15
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.13 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.13 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.14 | 15
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.14 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5
[9 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.14 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.1 | 4
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.5 | 4
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.7 | 5.5
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.9 | 4 | L-P
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.13 | 5.5 | L-P
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.17 | 5.5 | L-P
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.21 | 5.5 | L-P
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.25 | 22
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.25 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 | FAL.
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.25 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.29 | 5.5
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.33 | 4
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - ПРИВОД РЕШЕТ | 15 | TYP?
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 1 | 0.37
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - РОЛИК 2 | 0.37
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - ШНЕК ОТХ. | 0.37
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - ВЕНТИЛЯТОР | 15
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.2 MAROT A3010/C5 - ШЛЮЗ. ЗАТВ. | 0.55
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.4 TAS 154 - ШНЕК | 0.75 | TYP?
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.4 TAS 154 - ПРИВОД РЕШЕТ | 3
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.4 TAS 154 - ВЕНТИЛЯТОР | 30
[9 empty] | ОЧИСТИТЕЛЬ 4.4 TAS 154 - ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР1 | 0.55
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.4 | 11
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.5 | 11
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ FSW 6.6 | 11
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.4 | 2.2
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.5 | 2.2
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSW 6.6 | 2.2
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.7 | 1.1
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.8 | 1.1
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.9 | 1.1
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.10 | 1.1
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSS 7.1 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSS 7.2 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSS 7.3 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.2 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.4 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.10 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.11 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.12 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.13 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.14 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.16 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.21 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.22 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.39 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.45 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.50 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.51 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.54 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.55 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.59 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.60 | 0.37
[9 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.61 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.3.1 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.3.2 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.14.1 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.14.2 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.14.3 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.1.1 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.2.1 | 0.37
[9 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 7.3.1 | 0.37
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.5 | 30 |  | WSPÓŁДАТЧ.
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.5 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 |  | МОЩНОСТЬ
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.5 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15 |  | ТОК
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.7 | 15 |  |  | 0.9 |  |  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.6 | 30 |  | WSPÓŁДАТЧ. | 0.9
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.7 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5 |  |  | 685.11 |  |  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.6 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 |  | МОЩНОСТЬ | 685.11
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.7 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5 |  |  | 1233.198 |  |  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.6 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15 |  | ТОК | 1233.198
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.9 | 22 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.8 | 15
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.9 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 | FAL. |  |  |  |  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.8 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 7.5
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.9 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.8 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 7.5
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.11 | 30 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.10 | 22
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.11 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.10 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11
|  | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.11 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.10 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
|  | НОРИЯ PK 3.3 | 40 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.12 | 30
|  | НОРИЯ PK 3.3 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 18.5 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.12 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15
|  | НОРИЯ PK 3.3 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 18.5 | [5 empty] | ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.12 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15
|  | НОРИЯ PK 3.5 | 30 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.4 | 40
|  | НОРИЯ PK 3.5 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.4 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 18.5 | FAL.
|  | НОРИЯ PK 3.5 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.4 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 18.5
|  | НОРИЯ PK 3.7 | 50 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.6 | 30
|  | НОРИЯ PK 3.7 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 22 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.6 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15
|  | НОРИЯ PK 3.7 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 22 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.6 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 15
|  | НОРИЯ PK 3.9 | 60 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.8 | 50
|  | НОРИЯ PK 3.9 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.8 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 22
|  | НОРИЯ PK 3.9 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.8 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 22
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.4 | 5.5 | FAL. | L-P |  |  |  | НОРИЯ PK 3.10 | 60
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.12 | 4 | [5 empty] | НОРИЯ PK 3.10 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 30
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.16 | 5.5 | L-P |  |  |  |  | НОРИЯ PK 3.10 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 30
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.20 | 5.5 | L-P |  |  |  |  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.3 | 5.5 | FAL. | L-P
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.24 | 5.5 | L-P |  |  |  |  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.10 | 4
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.28 | 22 | [5 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.14 | 5.5 | L-P
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.28 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 | FAL. |  |  |  |  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.18 | 5.5 | L-P
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.28 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11 | [5 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.22 | 5.5 | L-P
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.32 | 4 | [5 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.26 | 22
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.26 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 11 | FAL.
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.26 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 11
[9 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.31 | 4
[9 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 1 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 1 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 2 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 2 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 3 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 3 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 4 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 4 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 5 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 5 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 6 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 6 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 7 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 7 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 8 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 8 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 9 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 9 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 10 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 10 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 11 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 11 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 12 | 22
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР ВЕРХНИЙ 12 | 22 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 1 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 1 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 2 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 2 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 3 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 3 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 4 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 4 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 5 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 5 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 6 | 11
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - ВЕНТИЛЯТОР НИЖНИЙ 6 | 11 | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 1 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 1 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 2 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 2 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | [5 empty] | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.2 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 3 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
|  | ЗЕРНОСУШИЛКА 5.1 FTD10/40 - СИСТ. ВЫСЫПА 3 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | [5 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.11 | 1.1
|  | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.19 | 1.1 | [5 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.12 | 1.1
|  | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.20 | 1.1 | [5 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.13 | 1.1
|  | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.21 | 1.1 | [5 empty] | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.14 | 1.1
|  | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ FSP 6.22 | 1.1 | [5 empty] | ВЕЯЛКА АСПИРАЦИОННАЯ 4.6 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 5.5
|  | ВЕЯЛКА АСПИРАЦИОННАЯ 4.5 - ДВИГАТЕЛЬ 1 | 5.5 | [5 empty] | ВЕЯЛКА АСПИРАЦИОННАЯ 4.6 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 5.5
|  | ВЕЯЛКА АСПИРАЦИОННАЯ 4.5 - ДВИГАТЕЛЬ 2 | 5.5 | [5 empty] | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР PSK 8.2 | 2.2
|  | ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР PSK 8.1 | 2.2 | МОЩНОСТЬ? |  |  |  |  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.18 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.17 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.24 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.23 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.27 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.25 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.28 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.26 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.30 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.29 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.36 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.31 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.37 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.32 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.38 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.33 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.43 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.34 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.44 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.40 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.47 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.41 | 0.37 | [5 empty] | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.62 | 0.37
|  | КЛАПАН ПЕРЕК. ЭЛЕКТР. RE 9.46 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.4.1 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.5.1 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.5.1 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.5.2 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.6.1 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.5.3 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.6.1 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.5.4 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.6.2 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.11.1 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.6.3 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.11.2 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.6.4 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.11.3 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.12.1 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.11.4 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.12.2 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.1.1 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.12.3 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.2.1 | 0.37 | [5 empty] | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 2.12.4 | 0.37
|  | ЗАДВИЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ZE 6.3.1 | 0.37

## SYGNAŁÓWKI
RS-1 - ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.4 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ТРАНСП. RL 2.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. | E0 | X1:4
12 | DI | ТРАНСП. RL 2.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:5
13 | DI | ТРАНСП. RL 2.4 - КОНЦ. ВЫКЛ. |  | X1:6
14 | DI | ТРАНСП. RL 2.4 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:7
15 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:8
16 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:9
17 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:10
18 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.4.2(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:11
19 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:12
20 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 |  | X1:13
21 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 |  | X1:14
22 | DI
23 | DI
24 | DI
23 | DI
24 | PE | PE |  | X1:15
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-2 - ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1:16
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1:17
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.3 | E0 | X1:18
12 | DI | НОРИЯ PK 3.1 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.4 |  | X1:19
13 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.4) |  | X1:20
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.1 (ПОЛ. НА RE 9.3) |  | X1:21
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:22
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.3 (ПОЛ. НА ДАТЧ. 4.1) |  | X1:23
17 | DI | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. |  | X1:24
18 | DI | СЕПАР. 4.1 - КОНЦ. ВЫКЛ. |  | X1:25
19 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА A) |  | X1:26
20 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.5 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:27
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА A) |  | X1:28
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.6 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:29
23 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА A) |  | X1:30
24 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.7 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:31
25 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА A) |  | X1:32
26 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.8 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:33
27 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА A) |  | X1:34
28 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.9 (ПОЛ. НА RE 9.15) |  | X1:35
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1:36
ПИТАНИЕ: YSTY 25X1
RS-3 - ОЧИСТИТЕЛЬ 4.1 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1:37
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1:38
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.19) | E0 | X1:39
12 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.15 (ПОЛ. НА RE 9.17) |  | X1:40
13 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RL 2.18) |  | X1:41
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.19 (ПОЛ. НА RE 9.20) |  | X1:42
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА RL 2.13) |  | X1:43
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.20 (ПОЛ. НА PK 3.5) |  | X1:44
17 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:45
18 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.1 |  | X1:46
19 | DI | НОРИЯ PK 3.5 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.1.2 |  | X1:47
20 | PE | PE |  | X1:48
ПИТАНИЕ: YSTY 12X1
RS-4 - ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.16 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1:49
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1:50
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ТРАНСП. RL 2.18 - КОНЦ. ВЫКЛ. | E0 | X1:51
12 | DI | ТРАНСП. RL 2.18 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:52
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:53
14 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:54
15 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:55
16 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.18.2(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:56
17 | DI | ТРАНСП. RL 2.16 - КОНЦ. ВЫКЛ. |  | X1:57
18 | DI | ТРАНСП. RL 2.16 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1:58
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:59
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:60
21 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1:61
22 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.16.2(ОТКРЫТАЯ) |  | X1:62
23 | DI | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1:63
24 | DI | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1:64
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1:65
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-5 - СИЛОС FSS 7.4 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/2:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/2:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | СИЛОС 7.4 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | E0 | X1/2:4
12 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:5
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:6
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) |  | X1/2:7
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:8
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:9
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  | X1/2:10
18 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:11
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:12
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:13
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | X1/2:14
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | X1/2:15
23 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | X1/2:16
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/2:17
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-6 - СИЛОС FSS 7.5 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/2:18
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/2:19
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | СИЛОС 7.5 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | E0 | X1/2:20
12 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:21
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:22
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) |  | X1/2:23
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:24
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:25
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  | X1/2:26
18 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:27
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:28
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:29
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | X1/2:30
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | X1/2:31
23 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | X1/2:32
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/2:33
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-7 - ТРАНСПОРТЕР ЦЕПНОЙ RL 2.17 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/2:34
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/2:35
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ТРАНСП. RL 2.15 - КОНЦ. ВЫКЛ. | E0 | X1/2:36
12 | DI | ТРАНСП. RL 2.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/2:37
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:38
14 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:39
15 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:40
16 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.15.2(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:41
17 | DI | ТРАНСП. RL 2.17 - КОНЦ. ВЫКЛ. |  | X1/2:42
18 | DI | ТРАНСП. RL 2.17 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/2:43
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:44
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:45
21 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:46
22 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 2.17.2(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:47
23 | DI | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/2:48
24 | DI | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/2:49
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/2:50
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-8 - СИЛОС FSS 7.6 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/2:51
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/2:52
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | СИЛОС 7.6 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | E0 | X1/2:53
12 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:54
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:55
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) |  | X1/2:56
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:57
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:58
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  | X1/2:59
18 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:60
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:61
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:62
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | X1/2:63
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | X1/2:64
23 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | X1/2:65
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/2:66
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-9 - СИЛОС FSS 7.7 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/2:67
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/2:68
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | СИЛОС 7.7 - ДАТЧ. УРОВНЯ МИН | E0 | X1/2:69
12 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ЗАКРЫТАЯ) |  | X1/2:70
13 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1(ОТКРЫТАЯ) |  | X1/2:71
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/ЛЕВО) |  | X1/2:72
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 1/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:73
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/СЕРЕДИНА) |  | X1/2:74
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 (ШИБЕР 2/ПРАВО) |  | X1/2:75
18 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:76
19 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:77
20 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | X1/2:78
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | X1/2:79
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | X1/2:80
23 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | X1/2:81
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/2:82
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-10 - НОРИЯ PK 3.11 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/4:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/4:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.3 | E0 | X1/4:4
12 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.4 |  | X1/4:5
13 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА RE 9.53) |  | X1/4:6
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.52 (ПОЛ. НА T 1.2) |  | X1/4:7
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА RE 9.48) |  | X1/4:8
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.53 (ПОЛ. НА T 1.1) |  | X1/4:9
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.13) |  | X1/4:10
18 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.48 (ПОЛ. НА RL 2.15) |  | X1/4:11
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/4:12
ПИТАНИЕ: YSTY 12X1
RS-11 - НОРИЯ PK 3.13 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/4:13
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/4:14
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.3 | E0 | X1/4:15
12 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.4 |  | X1/4:16
13 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА T 1.1) |  | X1/4:17
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.56 (ПОЛ. НА RE 9.57) |  | X1/4:18
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.49) |  | X1/4:19
16 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.57 (ПОЛ. НА RE 9.58) |  | X1/4:20
17 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.15) |  | X1/4:21
18 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.49 (ПОЛ. НА RL 2.13) |  | X1/4:22
19 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА RL 2.5) |  | X1/4:23
20 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.58 (ПОЛ. НА T 1.2) |  | X1/4:24
21 | DI
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/4:25
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-12 - ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.15 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/4:26
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/4:27
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.2 - ДАТЧ. ИНДУКТ. | E0 | X1/4:28
12 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.6 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:29
13 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.8 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:30
14 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:31
15 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.15 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:32
16 | DI | СИЛОС 6.15 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/4:33
17 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.19 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:34
18 | DI | СИЛОС 6.16 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/4:35
19 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.23 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:36
20 | DI | СИЛОС 6.17 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/4:37
21 | DI | СИЛОС 6.18 - ДАТЧ. УРОВНЯ МАКС |  | X1/4:38
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/4:39
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RS-13 - ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР T 1.34 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/4:40
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/4:41
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.3 | E0 | X1/4:42
12 | DI | НОРИЯ PK 3.15 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.15.4 |  | X1/4:43
13 | DI | ТРАНСПОРТЕР T 1.34 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:44
14 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.3) |  | X1/4:45
15 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.42 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  | X1/4:46
16 | DI
17 | DI
18 | DI
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/4:47
ПИТАНИЕ: YSTY 12X1
RS-14 - НОРИЯ PK 3.11 [ЗАКУПНЕ E0]
LP. | ВЫХОД | ОБОРУДОВАНИЕ | РАСПР. ЩИТ | ВХОД
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/4:48
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/4:49
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.11) | E0 | X1/4:50
12 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.35 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  | X1/4:51
13 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:52
14 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.1 |  | X1/4:53
15 | DI | НОРИЯ PK 3.11 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.11.2 |  | X1/4:54
16 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ИНДУКТ. |  | X1/4:55
17 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.1 |  | X1/4:56
18 | DI | НОРИЯ PK 3.13 - ДАТЧ. ПОЗ. 3.13.2 |  | X1/4:57
19 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.11) |  | X1/4:58
20 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.29 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  | X1/4:59
21 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.11) |  | X1/4:60
22 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.31 (ПОЛ. НА PK 3.13) |  | X1/4:61
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/4:62
ПИТАНИЕ: YSTY 18X1
RZS 7.4.1 - КОНСОЛЬ СИЛОС FSS 7.4 [ЗАКУПНЕ E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-5:1
2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-5:18
3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-5:19
4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.4.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-5:20
5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | RS-5:21
6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | RS-5:22
7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.63 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | RS-5:23
8 | PE | PE |  | RS-5:26
ПИТАНИЕ: YSTY 10X1
RZS 7.5.1 - КОНСОЛЬ СИЛОС FSS 7.5 [ЗАКУПНЕ E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-6:1
2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-6:18
3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-6:19
4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.5.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-6:20
5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | RS-6:21
6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | RS-6:22
7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.64 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | RS-6:23
8 | PE | PE |  | RS-6:26
ПИТАНИЕ: YSTY 10X1
RZS 7.6.1 - КОНСОЛЬ СИЛОС FSS 7.6 [ЗАКУПНЕ E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-8:1
2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-8:18
3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-8:19
4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.6.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-8:20
5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | RS-8:21
6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | RS-8:22
7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.65 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | RS-8:23
8 | PE | PE |  | RS-8:26
ПИТАНИЕ: YSTY 10X1
RZS 7.7.1 - КОНСОЛЬ СИЛОС FSS 7.7 [ЗАКУПНЕ E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-9:1
2 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-9:18
3 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 ОТКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-9:19
4 | DI | ЗАДВИЖКА ZE 7.7.1 AW. ЗАКРОЙ - КЛАВИША |  | RS-9:20
5 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 1 - КЛАВИША |  | RS-9:21
6 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 2 - КЛАВИША |  | RS-9:22
7 | DI | КЛАП. ПЕРЕК. ЭЛ. RE 9.66 - ПОЛОЖЕНИЕ 3 - КЛАВИША |  | RS-9:23
8 | PE | PE |  | RS-9:26
ПИТАНИЕ: YSTY 10X1