## LISTWA X1.6
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/6 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | X1/6:47
2 | F28/6 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a0 |  | X1/6:48
3 | K1/6:3 | +24VDC |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:49
4 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.1 - PALNIK 1 |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | X1/6:50
5 | PE | PE |  |  |  |  | a1 |  | X1/6:51
6 | K2/6:11 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B1 |  | X1/6:52
7 | K14/6:9 | 230VAC |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/6:53
8 | K3/6:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a2 |  | X1/6:54
9 | K3/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:55
10 | K4/6:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/6:56
11 | K4/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | a3 |  | X1/6:57
12 | SWD14/6:Q0+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B3 |  | X1/6:58
13 | SWD14/6:Q0- | AO |  |  |  | SWD2/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/6:59
14 | K5/6:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a0 |  | X1/6:60
15 | K6/6:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B0 |  | X1/6:61
16 | PE | PE |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/6:62
17 | F29/6 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a1 |  | X1/6:63
18 | K7/6:3 | +24VDC |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:64
19 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.1 - PALNIK 2 |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/6:65
20 | PE | PE |  |  |  |  | a2 |  | X1/6:66
21 | K2/6:6 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B2 |  | X1/6:67
22 | K14/6:7 | 230VAC |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/6:68
23 | K9/6:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a3 |  | X1/6:69
24 | K9/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:70
25 | K10/6:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  | SWD3/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/6:71
26 | K10/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | a0 |  | X1/6:72
27 | SWD14/6:Q1+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B0 |  | X1/6:73
28 | SWD14/6:Q1- | AO |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/6:74
29 | K11/6:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a1 |  | X1/6:75
30 | K12/6:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B1 |  | X1/6:76
31 | PE | PE |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/6:77
32 | F30/6 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a2 |  | X1/6:78
33 | K13/6:3 | +24VDC |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:79
34 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.1 - PALNIK 3 |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/6:80
35 | PE | PE |  |  |  |  | a3 |  | X1/6:81
36 | K2/6:1 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B3 |  | X1/6:82
37 | K14/6:3 | 230VAC |  |  |  | SWD4/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/6:83
38 | K15/6:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a0 |  | X1/6:84
39 | K15/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:85
40 | K16/6:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/6:86
41 | K16/6:4 | 230VAC |  |  |  |  | a1 |  | X1/6:87
42 | SWD15/6:Q0+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B1 |  | X1/6:88
43 | SWD15/6:Q0- | AO |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/6:89
44 | K17/6:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a2 |  | X1/6:90
45 | K18/6:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B2 |  | X1/6:91
46 | PE | PE |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/6:92
47 | SWD1/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:93
48 | SWD1/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:94
49 | SWD1/6:B0 | AI |  |  |  | SWD5/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/6:95
50 | SWD1/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:96
51 | SWD1/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:97
52 | SWD1/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 1 | X1/6:98
53 | SWD1/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:99
54 | SWD1/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:100
55 | SWD1/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 2 | X1/6:101
56 | SWD1/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:102
57 | SWD1/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:103
58 | SWD1/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/6:104
59 | SWD2/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:105
60 | SWD2/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:106
61 | SWD2/6:B0 | AI |  |  |  | SWD6/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/6:107
62 | SWD2/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:108
63 | SWD2/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:109
64 | SWD2/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/6:110
65 | SWD2/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:111
66 | SWD2/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:112
67 | SWD2/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/6:113
68 | SWD2/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:114
69 | SWD2/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:115
70 | SWD2/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/6:116
71 | SWD3/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:117
72 | SWD3/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:118
73 | SWD3/6:B0 | AI |  |  |  | SWD7/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/6:119
74 | SWD3/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:120
75 | SWD3/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:121
76 | SWD3/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/6:122
77 | SWD3/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:123
78 | SWD3/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:124
79 | SWD3/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/6:125
80 | SWD3/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:126
81 | SWD3/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:127
82 | SWD3/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/6:128
83 | SWD4/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:129
84 | SWD4/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:130
85 | SWD4/6:B0 | AI |  |  |  | SWD8/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/6:131
86 | SWD4/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:132
87 | SWD4/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:133
88 | SWD4/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/6:134
89 | SWD4/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:135
90 | SWD4/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:136
91 | SWD4/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/6:137
92 | SWD4/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:138
93 | SWD4/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:139
94 | SWD4/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/6:140
95 | SWD5/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:141
96 | SWD5/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:142
97 | SWD5/6:B0 | AI |  |  |  | SWD9/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/6:143
98 | SWD5/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:144
99 | SWD5/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:145
100 | SWD5/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/6:146
101 | SWD5/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:147
102 | SWD5/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:148
103 | SWD5/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 3 - CZUJNIK 1 | X1/6:149
104 | SWD5/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:150
105 | SWD5/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:151
106 | SWD5/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 3 - CZUJNIK 2 | X1/6:152
107 | SWD6/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:153
108 | SWD6/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:154
109 | SWD6/6:B0 | AI |  |  |  | SWD10/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/6:155
110 | SWD6/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:156
111 | SWD6/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:157
112 | SWD6/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/6:158
113 | SWD6/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:159
114 | SWD6/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:160
115 | SWD6/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/6:161
116 | SWD6/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:162
117 | SWD6/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:163
118 | SWD6/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/6:164
119 | SWD7/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:165
120 | SWD7/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:166
121 | SWD7/6:B0 | AI |  |  |  | SWD11/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/6:167
122 | SWD7/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:168
123 | SWD7/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:169
124 | SWD7/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/6:170
125 | SWD7/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:171
126 | SWD7/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:172
127 | SWD7/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/6:173
128 | SWD7/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:174
129 | SWD7/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:175
130 | SWD7/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/6:176
131 | SWD8/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:177
132 | SWD8/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:178
133 | SWD8/6:B0 | AI |  |  |  | SWD12/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/6:179
134 | SWD8/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:180
135 | SWD8/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:181
136 | SWD8/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/6:182
137 | SWD8/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:183
138 | SWD8/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:184
139 | SWD8/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/6:185
140 | SWD8/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:186
141 | SWD8/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:187
142 | SWD8/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/6:188
143 | SWD9/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/6:189
144 | SWD9/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/6:190
145 | SWD9/6:B0 | AI |  |  |  | SWD13/6 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/6:191
146 | SWD9/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/6:192
147 | SWD9/6:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/6:193
148 | SWD9/6:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/6:194
149 | SWD9/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/6:195
150 | SWD9/6:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/6:196
151 | SWD9/6:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/6:197
152 | SWD9/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/6:198
153 | SWD9/6:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/6:199
154 | SWD9/6:B3 | AI |  |  |  |  | A3
155 | SWD10/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3
156 | SWD10/6:a0 | AI |  |  |  |  | B3
157 | SWD10/6:B0 | AI |  |  |  | SWD14/6 2A2A | I0+
158 | SWD10/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I0-
159 | SWD10/6:a1 | AI |  |  |  |  | I1+
160 | SWD10/6:B1 | AI |  |  |  |  | I1-
161 | SWD10/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q0+ | SUSZ. 5.1 - PALNIK 1 - MODULACJA | X1/6:12
162 | SWD10/6:a2 | AI |  |  |  |  | Q0- |  | X1/6:13
163 | SWD10/6:B2 | AI |  |  |  |  | Q1+ | SUSZ. 5.1 - PALNIK 2 - MODULACJA | X1/6:27
164 | SWD10/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q1- |  | X1/6:28
165 | SWD10/6:a3 | AI |  |  |  | SWD15/6 2A2A | I0+
166 | SWD10/6:B3 | AI |  |  |  |  | I0-
167 | SWD11/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I1+
168 | SWD11/6:a0 | AI |  |  |  |  | I1-
169 | SWD11/6:B0 | AI |  |  |  |  | Q0+ | SUSZ. 5.1 - PALNIK 3 - MODULACJA | X1/6:42
170 | SWD11/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q0- |  | X1/6:43
171 | SWD11/6:a1 | AI |  |  |  |  | Q1+
172 | SWD11/6:B1 | AI |  |  |  |  | Q1-
173 | SWD11/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  | SWD16/6 8DX | I0 | Q68 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q68:1.62
174 | SWD11/6:a2 | AI |  |  |  |  | I1 | Q69 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q69:1.62
175 | SWD11/6:B2 | AI |  |  |  |  | I2 | Q70 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q70:1.62
176 | SWD11/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I3 | Q71 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q71:1.62
177 | SWD11/6:a3 | AI |  |  |  |  | I4 | Q72 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q72:1.62
178 | SWD11/6:B3 | AI |  |  |  |  | I5 | Q73 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q73:1.62
179 | SWD12/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I6 | Q74 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q74:1.62
180 | SWD12/6:a0 | AI |  |  |  |  | I7 | Q75 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q75:1.62
181 | SWD12/6:B0 | AI |  |  |  | SWD17/6 8DX | I0 | Q76 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q76:1.62
182 | SWD12/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I1 | Q77 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q77:1.62
183 | SWD12/6:a1 | AI |  |  |  |  | I2 | KM68 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM68:44
184 | SWD12/6:B1 | AI |  |  |  |  | I3 | KM69 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM69:44
185 | SWD12/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I4 | KM70 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM70:44
186 | SWD12/6:a2 | AI |  |  |  |  | I5 | KM71 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM71:44
187 | SWD12/6:B2 | AI |  |  |  |  | I6 | KM72 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM72:44
188 | SWD12/6:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I7 | KM73 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM73:44
189 | SWD12/6:a3 | AI |  |  |  | SWD18/6 8DX | I0 | KM74 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM74:44
190 | SWD12/6:B3 | AI |  |  |  |  | I1 | KM75 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM75:44
191 | SWD13/6:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I2 | KM76 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM76:44
192 | SWD13/6:a0 | AI |  |  |  |  | I3 | KM77 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM77:44
193 | SWD13/6:B0 | AI |  |  |  |  | I4 | ATS68 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT68:A1
194 | SWD13/6:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I5 | ATS69 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT69:A1
195 | SWD13/6:a1 | AI |  |  |  |  | I6 | ATS70 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT70:A1
196 | SWD13/6:B1 | AI |  |  |  |  | I7 | ATS71 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT71:A1
197 | SWD13/6:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  | SWD19/6 8DX | I0 | ATS72 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT72:A1
198 | SWD13/6:a2 | AI |  |  |  |  | I1 | ATS73 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT73:A1
199 | SWD13/6:B2 | AI |  |  |  |  | I2 | ATS74 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT74:A1
200 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS75 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT75:A1
201 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS76 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT76:A1
202 | ATS68:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 1 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I5 | ATS77 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT77:A1
203 | ATS68:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I6 | SUSZ. 5.1 PALNIK 1 - TERMOSTAT BEZP. | K1/6:5
204 | ATS68:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | SUSZ. 5.1 PALNIK 1 - AWARIA | K5/6:4
205 | PE | PE |  |  |  | SWD20/6 8DX | I0 | SUSZ. 5.1 PALNIK 1 - PRACA | K6/6:4
206 | ATS69:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 2 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I1 | SUSZ. 5.1 PALNIK 2 - TERMOSTAT BEZP. | K7/6:5
207 | ATS69:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I2 | SUSZ. 5.1 PALNIK 2 - AWARIA | K11/6:4
208 | ATS69:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | SUSZ. 5.1 PALNIK 2 - PRACA | K12/6:4
209 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | SUSZ. 5.1 PALNIK 1 - TERMOSTAT BEZP. | K13/6:5
210 | ATS70:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 3 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I5 | SUSZ. 5.1 PALNIK 3 - AWARIA | K17/6:4
211 | ATS70:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I6 | SUSZ. 5.1 PALNIK 3 - PRACA | K18/6:4
212 | ATS70:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA - POTW. | KB1/6:14
213 | PE | PE |  |  |  | SWD21/6 4D4D | I0 | F4/6 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | F4/6:1.13
214 | ATS71:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 4 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I1 | WENTYLATOR ROZDZ. 6 - TERMOSTAT | TH1/6:14
215 | ATS71:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I2
216 | ATS71:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3
217 | PE | PE |  |  |  |  | Q0 | SUSZ. 5.1 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 1 | K3/6:A1
218 | ATS72:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 5 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | SUSZ. 5.1 - MOC MINIMALNA P1 | K4/6:A1
219 | ATS72:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | SUSZ. 5.1 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 2 | K9/6:A1
220 | ATS72:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | SUSZ. 5.1 - MOC MINIMALNA P2 | K10/6:A1
221 | PE | PE |  |  |  | SWD22/6 X8D | Q0 | SUSZ. 5.1 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 3 | K15/6:A1
222 | ATS73:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 6 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | SUSZ. 5.1 - MOC MINIMALNA P3 | K16/6:A1
223 | ATS73:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | Q68 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM68:A1
224 | ATS73:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q69 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM69:A1
225 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | Q70 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM70:A1
226 | ATS74:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 7 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q5 | Q71 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM71:A1
227 | ATS74:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q6 | Q72 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM72:A1
228 | ATS74:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7 | Q73 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM73:A1
229 | PE | PE |  |  |  | SWD23/6 X8D | Q0 | Q74 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM74:A1
230 | ATS75:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 8 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | Q75 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM75:A1
231 | ATS75:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | Q76 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM76:A1
232 | ATS75:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q77 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM77:A1
233 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. 6 - ZAŁĄCZENIE | K20/6:A1
234 | ATS76:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 9 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q5
235 | ATS76:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q6
236 | ATS76:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
237 | PE | PE
238 | ATS77:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 10 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART
239 | ATS77:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N
240 | ATS77:6T3 | L3
241 | PE | PE
242 | F1/6:2 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 1 ZASILANIE | YKY 4X10
243 | F1/6:4 | L2
244 | F1/6:6 | L3
245 | PE | PE
246 | F2/6:2 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 2 ZASILANIE | YKY 4X10
247 | F2/6:4 | L2
248 | F2/6:6 | L3
249 | PE | PE
250 | F3/6:2 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 PALNIK 3 ZASILANIE | YKY 4X10
251 | F3/6:4 | L2
252 | F3/6:6 | L3
253 | PE | PE
254 | KB1/6:S11 | +24VDC | SUSZARNIA 5.1 WYŁ. BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75
255 | KB1/6:S12 | +24VDC
256 | PE | PE

## LISTWA X1.7
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/7 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/7 8DX | I0 | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:4
2 | F8/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:6
4 | SWD1/7:I0 | DI | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-15 SUSZARNIA 5.1 |  | I3 | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:7
5 | SWD1/7:I1 | DI | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:8
6 | SWD1/7:I2 | DI | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:9
7 | SWD1/7:I3 | DI | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/7:10
8 | SWD1/7:I4 | DI | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTRON |  | X1/7:11
9 | SWD1/7:I5 | DI | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/7 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTRON |  | X1/7:12
10 | SWD1/7:I6 | DI | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTRON |  | X1/7:13
11 | SWD1/7:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTRON |  | X1/7:14
12 | SWD2/7:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | X1/7:26
13 | SWD2/7:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. | X1/7:27
14 | SWD2/7:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. | X1/7:28
15 | K1/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. | X1/7:29
16 | K1/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. | X1/7:30
17 | K2/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/7 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. | X1/7:31
18 | K2/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | X1/7:47
19 | K3/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. | X1/7:48
20 | K3/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. | X1/7:49
21 | K4/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. | X1/7:50
22 | K4/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. | X1/7:51
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. | X1/7:52
24 | F9/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | X1/7:68
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/7 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. | X1/7:69
26 | SWD2/7:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-16 SUSZARNIA 5.1 |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. | X1/7:70
27 | SWD2/7:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. | X1/7:71
28 | SWD2/7:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/7:83
29 | SWD2/7:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I4 | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/7:84
30 | SWD2/7:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/7:85
31 | SWD3/7:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I6 | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/7:86
32 | K5/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/7:87
33 | K5/7:4 | -24VDC |  |  |  | SWD5/7 8DX | I0 | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/7:88
34 | K6/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | X1/7:104
35 | K6/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR. | X1/7:105
36 | K7/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. | X1/7:106
37 | K7/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR. | X1/7:107
38 | K8/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. | X1/7:108
39 | K8/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR. | X1/7:109
40 | K9/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | X1/7:125
41 | K9/7:4 | -24VDC |  |  |  | SWD6/7 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR. | X1/11:126
42 | K10/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. | X1/11:127
43 | K10/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR. | X1/11:128
44 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. | X1/11:129
45 | F10/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR. | X1/11:130
46 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I5 | F1/7 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/7:1.13
47 | SWD3/7:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-17 SUSZARNIA 5.1 |  | I6
48 | SWD3/7:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I7
49 | SWD3/7:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  | SWD7/7 4D4D | I0
50 | SWD3/7:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I1
51 | SWD3/7:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I2
52 | SWD3/7:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I3
53 | K11/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q0 | WENT. G1 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K1/7:A1
54 | K11/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. G1 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K2/7:A1
55 | K12/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q2 | WENT. G2 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K3/7:A1
56 | K12/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q3 | WENT. G2 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K4/7:A1
57 | K13/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  | SWD8/7 X8D | Q0 | WENT. G3 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K5/7:A1
58 | K13/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. G3 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K6/7:A1
59 | K14/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q2 | WENT. G4 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K7/7:A1
60 | K14/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q3 | WENT. G4 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K8/7:A1
61 | K15/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4 | WENT. G5 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K9/7:A1
62 | K15/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q5 | WENT. G5 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K10/7:A1
63 | K16/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6 | WENT. G6 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K11/7:A1
64 | K16/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q7 | WENT. G6 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K12/7:A1
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/7 X8D | Q0 | WENT. G7 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K13/7:A1
66 | F11/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | Q1 | WENT. G7 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K14/7:A1
67 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | Q2 | WENT. G8 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K15/7:A1
68 | SWD3/7:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-18 SUSZARNIA 5.1 |  | Q3 | WENT. G8 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K16/7:A1
69 | SWD4/7:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q4 | WENT. G9 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K17/7:A1
70 | SWD4/7:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q5 | WENT. G9 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K18/7:A1
71 | SWD4/7:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q6 | WENT. G10 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K19/7:A1
72 | K17/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q7 | WENT. G10 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K20/7:A1
73 | K17/7:4 | -24VDC |  |  |  | SWD10/7 X8D | Q0 | SIŁOWNIK UW1 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K21/7:A1
74 | K18/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q1 | SIŁOWNIK UW1 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K22/7:A1
75 | K18/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q2 | SIŁOWNIK UW2 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K23/7:A1
76 | K19/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q3 | SIŁOWNIK UW2 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K24/7:A1
77 | K19/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q4 | SIŁOWNIK UW3 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K25/7:A1
78 | K20/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q5 | SIŁOWNIK UW3 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K26/7:A1
79 | K20/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q6 | WENT. D1 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K27/7:A1
80 | PE | PE |  |  |  |  | Q7 | WENT. D1 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K28/7:A1
81 | F12/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD11/7 X8D | Q0 | WENT. D2 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K29/7:A1
82 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. D2 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K30/7:A1
83 | SWD4/7:I3 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-19 SUSZARNIA 5.1 |  | Q2 | WENT. D3 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K31/7:A1
84 | SWD4/7:I4 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q3 | WENT. D3 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K32/7:A1
85 | SWD4/7:I5 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4 | WENT. D4 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K33/7:A1
86 | SWD4/7:I6 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q5 | WENT. D4 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K34/7:A1
87 | SWD4/7:I7 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6 | WENT. D5 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K35/7:A1
88 | SWD5/7:I0 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q7 | WENT. D5 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K36/7:A1
89 | K21/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  | SWD12/7 X8D | Q0 | WENT. D6 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K37/7:A1
90 | K21/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. D6 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K38/7:A1
91 | K22/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q2
92 | K22/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q3
93 | K23/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4
94 | K23/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q5
95 | K24/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6
96 | K24/7:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q7
97 | K25/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
98 | K25/7:4 | -24VDC
99 | K26/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
100 | K26/7:4 | -24VDC
101 | PE | PE
102 | F13/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE
103 | -24VDC | -24VDC
104 | SWD5/7:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-20 SUSZARNIA 5.1
105 | SWD5/7:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR.
106 | SWD5/7:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
107 | SWD5/7:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR.
108 | SWD5/7:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
109 | SWD5/7:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR.
110 | K27/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
111 | K27/7:4 | -24VDC
112 | K28/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
113 | K28/7:4 | -24VDC
114 | K29/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
115 | K29/7:4 | -24VDC
116 | K30/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
117 | K30/7:4 | -24VDC
118 | K31/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
119 | K31/7:4 | -24VDC
120 | K32/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
121 | K32/7:4 | -24VDC
122 | PE | PE
123 | F14/7 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE
124 | -24VDC | -24VDC
125 | SWD5/7:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-21 SUSZARNIA 5.1
126 | SWD6/7:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR.
127 | SWD6/7:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
128 | SWD6/7:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR.
129 | SWD6/7:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
130 | SWD6/7:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR.
131 | K33/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
132 | K33/7:4 | -24VDC
133 | K34/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
134 | K34/7:4 | -24VDC
135 | K35/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
136 | K35/7:4 | -24VDC
137 | K36/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
138 | K36/7:4 | -24VDC
139 | K37/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
140 | K37/7:4 | -24VDC
141 | K38/7:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
142 | K38/7:4 | -24VDC
143 | PE | PE
144 | PE | PE
145 | ATS78:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 1 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
146 | ATS78:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
147 | ATS78:6T3 | L3
148 | PE | PE
149 | ATS79:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 2 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
150 | ATS79:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
151 | ATS79:6T3 | L3
152 | PE | PE
153 | ATS80:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 3 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
154 | ATS80:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
155 | ATS80:6T3 | L3
156 | PE | PE
157 | ATS81:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 4 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
158 | ATS81:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
159 | ATS81:6T3 | L3
160 | PE | PE
161 | ATS82:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 5 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
162 | ATS82:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
163 | ATS82:6T3 | L3
164 | PE | PE
165 | ATS83:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 6 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
166 | ATS83:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
167 | ATS83:6T3 | L3
168 | PE | PE
169 | KM84:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.19 1,1kW | YKY 4X2,5
170 | KM84:4T2 | L2
171 | KM84:6T3 | L3
172 | PE | PE
173 | KM85:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.20 1,1kW | YKY 4X2,5
174 | KM85:4T2 | L2
175 | KM85:6T3 | L3
176 | PE | PE
177 | KM86:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.21 1,1kW | YKY 4X2,5
178 | KM86:4T2 | L2
179 | KM86:6T3 | L3
180 | PE | PE
181 | KM87:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.22 1,1kW | YKY 4X2,5
182 | KM87:4T2 | L2
183 | KM87:6T3 | L3
184 | PE | PE
185 | KM88:2T1 | L1 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.5 SILNIK 1 5,5kW | YKY 4X2,5
186 | KM88:4T2 | L2
187 | KM88:6T3 | L3
188 | PE | PE
189 | KM89:2T1 | L1 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.5 SILNIK 2 5,5kW | YKY 4X2,5
190 | KM89:4T2 | L2
191 | KM89:6T3 | L3
192 | PE | PE
193 | KM90:2T1 | L1 | PODAJNIK ŚLIMAKOWY PSK 8.1 2,2kW | YKY 4X2,5
194 | KM90:4T2 | L2
195 | KM90:6T3 | L3
196 | PE | PE
197 | KM91:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.17 0,37kW | YKY 4X1,5
198 | KM91:4T2 | L2
199 | KM91:6T3 | L3
200 | PE | PE
201 | KM92:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.23 0,37kW | YKY 4X1,5
202 | KM92:4T2 | L2
203 | KM92:6T3 | L3
204 | PE | PE
205 | KM93:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.25 0,37kW | YKY 4X1,5
206 | KM93:4T2 | L2
207 | KM93:6T3 | L3
208 | PE | PE
209 | KM94:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.26 0,37kW | YKY 4X1,5
210 | KM94:4T2 | L2
211 | KM94:6T3 | L3
212 | PE | PE
213 | KM95:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.29 0,37kW | YKY 4X1,5 | CZ. W ROZDZ. 4
214 | KM95:4T2 | L2
215 | KM95:6T3 | L3
216 | PE | PE
217 | KM96:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.31 0,37kW | YKY 4X1,5 | CZ. W ROZDZ. 4
218 | KM96:4T2 | L2
219 | KM96:6T3 | L3
220 | PE | PE
221 | KM97:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.32 0,37kW | YKY 4X1,5
222 | KM97:4T2 | L2
223 | KM97:6T3 | L3
224 | PE | PE
225 | KM98:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.33 0,37kW | YKY 4X1,5
226 | KM98:4T2 | L2
227 | KM98:6T3 | L3
228 | PE | PE
229 | KM99:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.34 0,37kW | YKY 4X1,5
230 | KM99:4T2 | L2
231 | KM99:6T3 | L3
232 | PE | PE
233 | KM100:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.40 0,37kW | YKY 4X1,5
234 | KM100:4T2 | L2
235 | KM100:6T3 | L3
236 | PE | PE

## LISTWA X1.8
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X6/8 |  |  |  |  | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | KK0/8:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC | LiYY 4X0,75 | SWD1/8 4D4D | I0 | KONTROLA FAZ - POTWIERDZENIE | CKF1/8:14
2 | KB1/8:24 | +24VDC |  |  |  | I1
3 | KK0/8:A2 | -24VDC |  |  |  | I2
4 | KB1/8:34 | -24VDC |  |  |  | I3
Q0
Q1
Q2
Q3

## LISTWA X1.9
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/9 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/9 8DX | I0 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.3 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.3 | X1/9:4
2 | F6/9 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.4 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.4 | X1/9:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA WA 4.5) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA WIALNIA 4.5) | X1/9:6
4 | SWD1/9:I0 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-22 PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 |  | I3 | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA RL 2.11) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA RL 2.11) | X1/9:7
5 | SWD1/9:I1 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PRZEN. RL 2.11 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.11 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/9:8
6 | SWD1/9:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA WA 4.5) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PRZEN. RL 2.11 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.11 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:9
7 | SWD1/9:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA RL 2.11) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.11.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:10
8 | SWD1/9:I4 | DI | PRZEN. RL 2.11 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.11.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.1 (OTWARTA) | X1/9:11
9 | SWD1/9:I5 | DI | PRZEN. RL 2.11 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  | SWD2/9 8DX | I0 | ZASUWA ZE 2.11.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:12
10 | SWD1/9:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.11.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 2.11.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.2 (OTWARTA) | X1/9:13
11 | SWD1/9:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.11.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 2.11.3 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:14
12 | SWD2/9:I0 | DI | ZASUWA ZE 2.11.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 2.11.3 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.3 (OTWARTA) | X1/9:15
13 | SWD2/9:I1 | DI | ZASUWA ZE 2.11.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.11.4 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:16
14 | SWD2/9:I2 | DI | ZASUWA ZE 2.11.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.11.4 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.11.4 (OTWARTA) | X1/9:17
15 | SWD2/9:I3 | DI | ZASUWA ZE 2.11.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RL 2.15) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RL 2.15) | X1/9:18
16 | SWD2/9:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.11.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RE 9.33) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RE 9.33) | X1/9:19
17 | SWD2/9:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.11.4 (OTWARTA) |  |  | SWD3/9 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.34) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.34) | X1/9:20
18 | SWD2/9:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RL 2.15) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.23) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.23) | X1/9:21
19 | SWD2/9:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RE 9.33) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/9:22
20 | SWD3/9:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.34) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RE 9.35) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RE 9.35) | X1/9:23
21 | SWD3/9:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.23) |  |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.3 | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.3 | X1/9:27
22 | SWD3/9:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RL 2.13) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.4 | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.4 | X1/9:28
23 | SWD3/9:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RE 9.35) |  |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.5 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.5 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/9:29
24 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PRZEN. RL 2.5 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.5 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:30
25 | F7/9 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD4/9 8DX | I0 | ZASUWA ZE 2.5.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:31
26 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 2.5.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.1 (OTWARTA) | X1/9:32
27 | SWD3/9:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-23 PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 |  | I2 | ZASUWA ZE 2.5.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:33
28 | SWD3/9:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 2.5.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.2 (OTWARTA) | X1/9:34
29 | SWD3/9:I6 | DI | PRZEN. RL 2.5 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.5.3 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:35
30 | SWD3/9:I7 | DI | PRZEN. RL 2.5 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.5.3 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.3 (OTWARTA) | X1/9:36
31 | SWD4/9:I0 | DI | ZASUWA ZE 2.5.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.5.4 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:37
32 | SWD4/9:I1 | DI | ZASUWA ZE 2.5.1 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.5.4 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.5.4 (OTWARTA) | X1/9:38
33 | SWD4/9:I2 | DI | ZASUWA ZE 2.5.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD5/9 8DX | I0 | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/9:39
34 | SWD4/9:I3 | DI | ZASUWA ZE 2.5.2 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/9:40
35 | SWD4/9:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.5.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/9:41
36 | SWD4/9:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.5.3 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.3 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.3 | X1/9:42
37 | SWD4/9:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.5.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.4 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.4 | X1/9:43
38 | SWD4/9:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.5.4 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | PRZEN. RL 2.7 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.7 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/9:44
39 | SWD5/9:I0 | DI | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.7 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.7 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:45
40 | SWD5/9:I1 | DI | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | PODAJNIK T 1.4 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.4 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:49
41 | SWD5/9:I2 | DI | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  | SWD6/9 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.1.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:50
42 | SWD5/9:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.3 | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.1.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.1.1 (OTWARTA) | X1/9:51
43 | SWD5/9:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.2.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.2.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:52
44 | SWD5/9:I5 | DI | PRZEN. RL 2.7 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.2.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.2.1 (OTWARTA) | X1/9:53
45 | SWD5/9:I6 | DI | PRZEN. RL 2.7 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.3.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.3.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/9:54
46 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.3.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.3.1 (OTWARTA) | X1/9:55
47 | F8/9 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I6 | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/9:56
48 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I7 | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/9:57
49 | SWD5/9:I7 | DI | PODAJNIK T 1.4 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-24 PODAJNIK TAŚMOWY T 1.4 | SWD7/9 8DX | I0 | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/9:58
50 | SWD6/9:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.9) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.9) | X1/9:59
51 | SWD6/9:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.7) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.7) | X1/9:60
52 | SWD6/9:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.2.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | PODN. PK 3.3 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.3 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:61
53 | SWD6/9:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.2.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.1 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.1 | X1/9:62
54 | SWD6/9:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.3.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.2 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.2 | X1/9:63
55 | SWD6/9:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.3.1 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.9 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.9 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/9:67
56 | SWD6/9:I6 | DI | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | PRZEN. RL 2.9 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.9 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:68
57 | SWD6/9:I7 | DI | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  | SWD8/9 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.9) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.9) | X1/9:69
58 | SWD7/9:I0 | DI | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.7) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.7) | X1/9:70
59 | SWD7/9:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.9) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | PODN. PK 3.7 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.7 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:71
60 | SWD7/9:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.7) |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.1 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.1 | X1/9:72
61 | SWD7/9:I3 | DI | PODN. PK 3.3 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.2 | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.2 | X1/9:73
62 | SWD7/9:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | PODN. PK 3.9 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.9 - CZ. INDUKCYJNY | X1/9:74
63 | SWD7/9:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.1 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.1 | X1/9:75
64 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.2 | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.2 | X1/9:76
65 | F9/9 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD9/9 8DX | I0 | Q101 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q101:1.62
66 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | Q103 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q103:1.62
67 | SWD7/9:I6 | DI | PRZEN. RL 2.9 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-25 PRZENOŚNIK RL 2.9 |  | I2 | Q104 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q104:1.62
68 | SWD7/9:I7 | DI | PRZEN. RL 2.9 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | Q105 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q105:4
69 | SWD8/9:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.9) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q106 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q106:4
70 | SWD8/9:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.7) |  |  |  | I5 | Q107 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q107:4
71 | SWD8/9:I2 | DI | PODN. PK 3.7 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | KM101 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM101:44
72 | SWD8/9:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | KM103 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM103:44
73 | SWD8/9:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.2 | LiYY 3X0,75 |  | SWD10/9 8DX | I0 | KM104 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM104:44
74 | SWD8/9:I5 | DI | PODN. PK 3.9 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | KM105 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM105:44
75 | SWD8/9:I6 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | KM106 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM106:44
76 | SWD8/9:I7 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | KM107 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM107:44
77 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS101 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS101:14
78 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | ATS103 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS103:14
79 | Q101/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART |  | I6 | ATS104 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS104:14
80 | Q101/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I7 | ATS105 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS105:14
81 | Q101/1:6T3 | L3 |  |  |  | SWD11/9 8DX | I0 | ATS106 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS106:14
82 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | ATS107 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS107:14
83 | Q101/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X10 |  |  | I2 | F1/9 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/9:1.13
84 | Q101/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | I3 | F2/9 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/9:1.13
85 | Q101/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | I4 | F3/9 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F3/9:1.13
86 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | Q101/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q101/2:1.54
87 | Q102/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.7 - SILNIK 1 7,5kW | YKY 4X4 | SOFTSTART |  | I6 | Q102/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q102/2:1.54
88 | Q102/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N |  | I7 | Q103/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q103/2:1.54
89 | Q102/1:6T3 | L3 |  |  |  | SWD12/9 4D4D | I0 | WENT. ROZDZIELNICY 9 - TERMOSTAT |  | TH1/9:14
90 | PE | PE |  |  |  |  | I1
91 | Q102/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.7 - SILNIK 2 7,5kW | YKY 4X4 |  |  | I2
92 | Q102/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | I3
93 | Q102/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q0 | Q101 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM101:A1
94 | PE | PE |  |  |  |  | Q1 | Q103 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM103:A1
95 | Q103/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART |  | Q2 | Q104 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM104:A1
96 | Q103/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q3 | Q105 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM105:A1
97 | Q103/1:6T3 | L3 |  |  |  | SWD13/9 X8D | Q0 | Q106 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM106:A1
98 | PE | PE |  |  |  |  | Q1 | Q107 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM107:A1
99 | Q103/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X10 |  |  | Q2 | WENT. ROZDZIELNICY 9 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/9:A1
100 | Q103/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q3 | RL 2.9 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K2/9:A1
101 | Q103/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q4 | RL 2.9 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K3/9:A1
102 | PE | PE |  |  |  |  | Q5
103 | Q104/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.5 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART |  | Q6
104 | Q104/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q7
105 | Q104/1:6T3 | L3
106 | PE | PE
107 | Q104/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.5 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X10
108 | Q104/2:4T2 | L2
109 | Q104/2:6T3 | L3
110 | PE | PE
111 | Q105/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.3 - SILNIK 1 18,5kW | YKY 4X10 | SOFTSTART
112 | Q105/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N
113 | Q105/1:6T3 | L3
114 | PE | PE
115 | Q105/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.3 - SILNIK 2 18,5kW | YKY 4X10 | CZ. W ROZDZ. 1
116 | Q105/2:4T2 | L2
117 | Q105/2:6T3 | L3
118 | PE | PE
119 | Q106/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.7 - SILNIK 1 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART
120 | Q106/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX160N0-N
121 | Q106/1:6T3 | L3
122 | PE | PE
123 | Q106/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.7 - SILNIK 2 22kW | YKY 4X16
124 | Q106/2:4T2 | L2
125 | Q106/2:6T3 | L3
126 | PE | PE
127 | Q107/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.9 - SILNIK 1 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART
128 | Q107/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
129 | Q107/1:6T3 | L3
130 | PE | PE
131 | Q107/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.9 - SILNIK 2 30kW | YKY 4X25
132 | Q107/2:4T2 | L2
133 | Q107/2:6T3 | L3
134 | PE | PE
135 | K2/9:5 | L2 | PRZENOŚNIK RL 2.9 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
136 | K2/9:4 | N
137 | PE | PE
138 | K3/9:5 | L3 | PRZENOŚNIK RL 2.9 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
139 | K3/9:4 | N
140 | PE | PE

## LISTWA X1.10
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/10 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/10 8DX | I0 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.3 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.3 | X1/10:4
2 | F6/10 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.4 | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.4 | X1/10:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA RE 9.26) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA RE 9.26) | X1/10:6
4 | SWD1/10:I0 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-26 CZYSZCZALNIA 4.3 |  | I3 | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA CZ. 4.3) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA CZ. 4.3) | X1/10:7
5 | SWD1/10:I1 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA RE 9.31) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA RE 9.31) | X1/10:8
6 | SWD1/10:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA RE 9.26) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA CZ. 4.3) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA CZ. 4.3) | X1/10:9
7 | SWD1/10:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA RE 9.29) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA RE 9.29) | X1/10:10
8 | SWD1/10:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA RE 9.31) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA CZ. 4.3) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA CZ. 4.3) | X1/10:11
9 | SWD1/10:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  |  | SWD2/10 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.15) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.15) | X1/10:12
10 | SWD1/10:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA RE 9.29) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/10:13
11 | SWD1/10:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  |  |  | I2 | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/10:14
12 | SWD2/10:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.15) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/10:15
13 | SWD2/10:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.13) |  |  |  | I4 | PODAJNIK T 1.12 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.12 - CZ. INDUKCYJNY | X1/10:19
14 | SWD2/10:I2 | DI | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  |  | I5 | PODAJNIK T 1.16 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.16 - CZ. INDUKCYJNY | X1/10:20
15 | SWD2/10:I3 | DI | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  |  | I6 | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/10:21
16 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PODAJNIK T 1.20 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.20 - CZ. INDUKCYJNY | X1/10:22
17 | F7/10 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD3/10 8DX | I0 | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/10:23
18 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.24 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.24 - CZ. INDUKCYJNY | X1/10:24
19 | SWD2/10:I4 | DI | PODAJNIK T 1.12 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-27 PODAJNIK T 1.20 |  | I2 | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/10:25
20 | SWD2/10:I5 | DI | PODAJNIK T 1.16 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/10:26
21 | SWD2/10:I6 | DI | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q114 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q114:1.62
22 | SWD2/10:I7 | DI | PODAJNIK T 1.20 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | KM114 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM114:44
23 | SWD3/10:I0 | DI | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | Q114/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q114/2:1.54
24 | SWD3/10:I1 | DI | PODAJNIK T 1.24 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | F1/10 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/10:1.13
25 | SWD3/10:I2 | DI | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  | SWD4/10 8DX | I0 | F2/10 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/10:1.13
26 | SWD3/10:I3 | DI | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | F3/10 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F3/10:1.13
27 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | F4/10 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F4/10:1.13
28 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | Q109 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q109:1.62
FAL.108 | FAL.108:U | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.4 5,5kW | 2YSLCY-J 4X2,5 | FALOWNIK |  | I4 | KM109 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM109:44
| FAL.108:V | L2 |  |  | DC1-34014FB-A20CE1 |  | I5 | Q109/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q109/2:1.54
| FAL.108:W | L3 |  |  |  |  | I6
| PE | PE |  |  |  |  | I7
FAL.109 | Q109/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 - SILNIK 1 11kW | 2YSLCY-J 4X6 | FALOWNIK | SWD5/10 X8D | Q0 | Q114 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM114:A1
| Q109/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1 |  | Q1 | T 1.4 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K1/10:A1
| Q109/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q2 | T 1.28 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K2/10:A1
| PE | PE |  |  |  |  | Q3 | T 1.28 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K3/10:A1
| Q109/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 - SILNIK 2 11kW | 2YSLCY-J 4X6 |  |  | Q4 | Q109 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM109:A1
| Q109/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q5
| Q109/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q6
| PE | PE |  |  |  |  | Q7
29 | KM110:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.12 4kW | YKY 4X2,5
30 | KM110:4T2 | L2
31 | KM110:6T3 | L3
32 | PE | PE
33 | KM111:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.16 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
34 | KM111:4T2 | L2
35 | KM111:6T3 | L3
36 | PE | PE
37 | KM112:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.20 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
38 | KM112:4T2 | L2
39 | KM112:6T3 | L3
40 | PE | PE
41 | KM113:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.24 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
42 | KM113:4T2 | L2
43 | KM113:6T3 | L3
44 | PE | PE
FAL.114 | Q114/1:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.28 - SILNIK 1 11kW | 2YSLCY-J 4X6 | FALOWNIK
| Q114/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1
| Q114/1:6T3 | L3
| PE | PE
| Q114/2:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.28 - SILNIK 2 11kW | 2YSLCY-J 4X6 | CZ. W ROZDZ. 23
| Q114/2:4T2 | L2
| Q114/2:6T3 | L3
| PE | PE
45 | KM115:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.32 4kW | YKY 4X2,5 | CZ. W ROZDZ. 23
46 | KM115:4T2 | L2
47 | KM115:6T3 | L3
48 | PE | PE
49 | KM116:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.41 0,37kW | YKY 4X1,5
50 | KM116:4T2 | L2
51 | KM116:6T3 | L3
52 | PE | PE
53 | KM117:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.46 0,37kW | YKY 4X1,5
54 | KM117:4T2 | L2
55 | KM117:6T3 | L3
56 | PE | PE
57 | QM15:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.1 0,37kW | YKY 4X1,5
58 | QM15:4T2 | L2
59 | QM15:6T3 | L3
60 | PE | PE
61 | QM16:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.2 0,37kW | YKY 4X1,5
62 | QM16:4T2 | L2
63 | QM16:6T3 | L3
64 | PE | PE
65 | QM17:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.3 0,37kW | YKY 4X1,5
66 | QM17:4T2 | L2
67 | QM17:6T3 | L3
68 | PE | PE
69 | QM18:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.4 0,37kW | YKY 4X1,5
70 | QM18:4T2 | L2
71 | QM18:6T3 | L3
72 | PE | PE
73 | QM19:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.1 0,37kW | YKY 4X1,5
74 | QM19:4T2 | L2
75 | QM19:6T3 | L3
76 | PE | PE
77 | QM20:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.2 0,37kW | YKY 4X1,5
78 | QM20:4T2 | L2
79 | QM20:6T3 | L3
80 | PE | PE
81 | QM21:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.3 0,37kW | YKY 4X1,5
82 | QM21:4T2 | L2
83 | QM21:6T3 | L3
84 | PE | PE
85 | QM22:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.4 0,37kW | YKY 4X1,5
86 | QM22:4T2 | L2
87 | QM22:6T3 | L3
88 | PE | PE
89 | QM23:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
90 | QM23:4T2 | L2
91 | QM23:6T3 | L3
92 | PE | PE
93 | QM24:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.2.1 0,37kW | YKY 4X1,5
94 | QM24:4T2 | L2
95 | QM24:6T3 | L3
96 | PE | PE
97 | QM25:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.3.1 0,37kW | YKY 4X1,5
98 | QM25:4T2 | L2
99 | QM25:6T3 | L3
100 | PE | PE
101 | K1/10:5 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.4 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
102 | K1/10:4 | N
103 | PE | PE
104 | K2/10:5 | L2 | PODAJNIK T 1.28 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
105 | K2/10:4 | N
106 | PE | PE
107 | K3/10:5 | L3 | PODAJNIK T 1.28 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
108 | K3/10:4 | N
109 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC |  |  | WSPÓŁCZYNNIK |  | 0.9
1 | Q68 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 1 | 22 |  |  | MOC | #REF! | KW
2 | Q69 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 2 | 22 |  |  | PRĄD | #REF! | A
3 | Q70 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 3 | 22
4 | Q71 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 4 | 22
5 | Q72 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 5 | 22
6 | Q73 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 6 | 22
7 | Q74 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 7 | 22
8 | Q75 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 8 | 22
9 | Q76 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 9 | 22
10 | Q77 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 10 | 22
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/6 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.1 PALNIK 1 - ZAS.
2 | F2/6 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.1 PALNIK 2 - ZAS.
3 | F3/6 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.1 PALNIK 3 - ZAS.
4 | F4/6 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. 6
5 | F5/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN3: 24V POW
6 | F6/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN4: 24V POW
7 | F7/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/6: 24V
8 | F8/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD2/6: 24V
9 | F9/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD3/6: 24V
10 | F10/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD4/6: 24V
11 | F11/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD5/6: 24V
12 | F12/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD6/6: 24V
13 | F13/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD7/6: 24V
14 | F14/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD8/6: 24V
15 | F15/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/6: 24V
16 | F16/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/6: 24V
17 | F17/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD11/6: 24V
18 | F18/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD12/6: 24V
19 | F19/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD13/6: 24V
20 | F20/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD14/6: 24V
21 | F21/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD15/6: 24V
22 | F22/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD21/6: 24V
23 | F23/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD22/6: 24V
24 | F24/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD23/6: 24V
25 | F25/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A
26 | F26/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN3: 24V AUX
27 | F27/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN4: 24V AUX
28 | F28/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/6:2
29 | F29/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/6:17
30 | F30/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/6:32
31 | F31/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/6:23
32 | F32/6 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q78 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 1 | 11
2 | Q79 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 2 | 11
3 | Q80 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 3 | 11
4 | Q81 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 4 | 11
5 | Q82 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 5 | 11
6 | Q83 | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 6 | 11
7 |  | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 1 | PNEUMATYCZNY
8 |  | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 2 | PNEUMATYCZNY
9 |  | SUSZARNIA 5.1 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 3 | PNEUMATYCZNY
10 | Q84 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.19 | 1.1
11 | Q85 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.20 | 1.1
12 | Q86 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.21 | 1.1
13 | Q87 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.22 | 1.1
14 | Q88 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.5 - SILNIK 1 | 5.5
15 | Q89 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.5 - SILNIK 2 | 5.5
16 | Q90 | PODAJNIK ŚLIMAKOWY PSK 8.1 | 2.2 | MOC?
17 | Q91 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.17 | 0.37
18 | Q92 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.23 | 0.37
19 | Q93 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.25 | 0.37
20 | Q94 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.26 | 0.37
21 | Q95 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.29 | 0.37
22 | Q96 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.31 | 0.37
23 | Q97 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.32 | 0.37
24 | Q98 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.33 | 0.37
25 | Q99 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.34 | 0.37
26 | Q100 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.40 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/7 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. Q91 - Q100
2 | F2/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD7/7: 24V
3 | F3/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD8/7: 24V
4 | F4/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/7: 24V
5 | F5/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/7: 24V
6 | F6/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD11/7: 24V
7 | F7/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD12/7: 24V
8 | F8/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:2
9 | F9/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:24
10 | F10/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:45
11 | F11/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:66
12 | F12/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:83
13 | F13/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:104
14 | F14/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/7:125
15 | F15/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/7: 24V POW
16 | F16/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/7: 24V POW
17 | F17/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/7: 24V POW
18 | F18/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF4/7: 24V POW
19 | F19/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A
20 | F20/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/6:23
21 | F21/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/7: 24V AUX
22 | F22/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/7: 24V AUX
23 | F23/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF4/7: 24V AUX
24 | F24/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K1/7:6
25 | F25/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K5/7:6
26 | F26/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K11/7:6
27 | F27/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K17/7:6
28 | F28/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K21/7:6
29 | F29/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K27/7:6
30 | F30/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K33/7:6
31 | F31/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A
32 | F32/7 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q1/8 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/8 | CLS6-C6/3 | ZASILACZ 24V DC
2 | F2/8 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
3 | F3/8 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
4 | F4/8 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
5 | F5/8 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
6 | F6/8 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/8: 24V
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q101 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 | 30
2 | Q101/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 - SILNIK 1 | 15
3 | Q101/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 - SILNIK 2 | 15
4 | Q102 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.7 | 15
5 | Q102/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.7 - SILNIK 1 | 7.5
6 | Q102/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.7 - SILNIK 2 | 7.5
7 | Q103 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 | 30
8 | Q103/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 - SILNIK 1 | 15
9 | Q103/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 - SILNIK 2 | 15
10 | Q104 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.5 | 30
11 | Q104/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.5 - SILNIK 1 | 15
12 | Q104/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.5 - SILNIK 2 | 15
13 | Q105 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.3 | 40
14 | Q105/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.3 - SILNIK 1 | 18.5
15 | Q105/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.3 - SILNIK 2 | 18.5
16 | Q106 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.7 | 50
17 | Q106/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.7 - SILNIK 1 | 22
18 | Q106/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.7 - SILNIK 2 | 22
19 | Q107 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.9 | 60
20 | Q107/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.9 - SILNIK 1 | 30
21 | Q107/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.9 - SILNIK 2 | 30
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/9 | CLS6-C4/2 | WENT. ROZDZIELNICY 9
2 | F2/9 | CLS6-C4/2 | RL 2.9 S1 - WENT. ZEWN.
3 | F3/9 | CLS6-C4/2 | RL 2.9 S2 - WENT. ZEWN.
4 | F4/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD12/9: 24V
5 | F5/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD13/9: 24V
6 | F6/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/9:2
7 | F7/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/9:25
8 | F8/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/9:47
9 | F9/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/9:65
10 | F10/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/9: 24V POW
11 | F11/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A
12 | F12/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A
13 | F13/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/9: 24V AUX
14 | F14/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A
15 | F15/9 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q108 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.4 | 5.5 | FAL. | L-P
2 | Q109 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 | 22
3 | Q109/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
4 | Q109/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 - SILNIK 2 | 11
5 | Q110 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.12 | 4
6 | Q111 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.16 | 5.5 | L-P
7 | Q112 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.20 | 5.5 | L-P
8 | Q113 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.24 | 5.5 | L-P
9 | Q114 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.28 | 22
10 | Q114/1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.28 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
11 | Q114/2 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.28 - SILNIK 2 | 11
12 | Q115 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.32 | 4
13 | Q116 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.41 | 0.37
14 | Q117 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.46 | 0.37
15 | QM15 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.1 | 0.37
16 | QM16 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.2 | 0.37
17 | QM17 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.3 | 0.37
18 | QM18 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.5.4 | 0.37
19 | QM19 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.1 | 0.37
20 | QM20 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.2 | 0.37
21 | QM21 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.3 | 0.37
22 | QM22 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.11.4 | 0.37
23 | QM23 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.1.1 | 0.37
24 | QM24 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.2.1 | 0.37
25 | QM25 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.3.1 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/10 | CLS6-C4/2 | T 1.4 - WENT. ZEWN.
2 | F2/10 | CLS6-C4/2 | T 1.28 S1 - WENT. ZEWN.
3 | F3/10 | CLS6-C4/2 | T 1.28 S2 - WENT. ZEWN.
4 | F4/10 | CLS6-16/3 | ZAS. ZAB. QM15 - QM25
5 | F5/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN5: 24V POW
6 | F6/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/10:2
7 | F7/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/10:17
8 | F8/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/10: 24V POW
9 | F9/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/10: 24V POW
10 | F10/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD5/10: 24V
11 | F11/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A
12 | F12/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/10: 24V AUX
13 | F13/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/10: 24V AUX
14 | F14/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN5: 24V AUX
15 | F15/10 | ZAB. APARATOWE 3,15A
[5 empty] | WSPÓŁCZ. | 0.9 |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 | 60 |  | WSPÓŁCZ. | 0.9
[5 empty] | MOC | #REF! |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 1 | 30 |  | MOC | 441.65
[5 empty] | PRĄD | #REF! |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 2 | 30 |  | PRĄD | 794.97
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.16 | 9.2
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 1 | 7.5 | FAL.
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 | 22
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 1 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 1 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 1 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 | 4
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.5 | 4
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.7 | 5.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.9 | 4 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.13 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.17 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.21 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 | 22
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.29 | 5.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.33 | 4
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - NAPĘD SIT | 15 | TYP?
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 1 | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 2 | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ŚLIMAK ODP. | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - WENTYLATOR | 15
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - CELKA KURZ. | 0.55
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - ŚLIMAK | 0.75 | TYP?
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - NAPĘD SIT | 3
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - WENTYLATOR | 30
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - CELKA KURZOWA 1 | 0.55
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.4 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.5 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.6 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.4 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.5 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.6 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.7 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.8 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.9 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.10 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.1 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.2 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.3 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.2 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.4 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.10 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.11 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.12 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.13 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.14 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.16 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.21 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.22 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.39 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.45 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.50 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.51 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.54 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.55 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.59 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.60 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.61 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.3 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.1.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.2.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.3.1 | 0.37
[5 empty] | WSPÓŁCZ. | 0.9 |  |  | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 | 30 |  | WSPÓŁCZ. | 0.9
[5 empty] | MOC | #REF! |  |  | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 1 | 15 |  | MOC | 685.11
[5 empty] | PRĄD | #REF! |  |  | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 2 | 15 |  | PRĄD | 1233.198
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 1 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 | 22
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 1 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 | 30
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 1 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 2 | 15
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 | 40
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 1 | 18.5 | FAL.
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 2 | 18.5
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 1 | 15
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 2 | 15
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 | 50
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 1 | 22
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 2 | 22
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 | 5.5 | FAL. | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.10 | 4
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.14 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.18 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.22 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 | 22
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.31 | 4
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 1 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 2 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 3 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 4 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 5 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 6 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 7 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 8 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 9 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 10 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 11 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 12 | 22
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 1 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 2 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 3 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 4 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 5 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 6 | 11
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 1 | PNEUMATYCZNY
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 2 | PNEUMATYCZNY
[9 empty] | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 3 | PNEUMATYCZNY
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.11 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.12 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.13 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.14 | 1.1
[9 empty] | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 1 | 5.5
[9 empty] | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 2 | 5.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY PSK 8.2 | 2.2
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.18 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.24 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.27 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.28 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.30 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.36 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.37 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.38 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.43 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.44 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.47 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.62 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.4.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.5.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.6.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.3 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.4 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.3 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.4 | 0.37

## SYGNAŁÓWKI
RS-15 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA | E0 | X1/7:4
12 | DI | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:5
13 | DI | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:6
14 | DI | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:7
15 | DI | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:8
16 | DI | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:9
17 | DI | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/7:10
18 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:11
19 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:12
20 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:13
21 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:14
22 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:15
23 | -24VDC |  |  | X1/7:16
24 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:17
25 | -24VDC |  |  | X1/7:18
26 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:19
27 | -24VDC |  |  | X1/7:20
28 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:21
29 | -24VDC |  |  | X1/7:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-16 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:26
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:27
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:28
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:29
15 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:30
16 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:31
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:32
18 | -24VDC |  |  | X1/7:33
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:34
20 | -24VDC |  |  | X1/7:35
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:36
22 | -24VDC |  |  | X1/7:37
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:38
24 | -24VDC |  |  | X1/7:39
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:40
26 | -24VDC |  |  | X1/7:41
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:42
28 | -24VDC |  |  | X1/7:43
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:44
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-17 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:45
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:46
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:47
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:48
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:49
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:50
15 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:51
16 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:52
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:53
18 | -24VDC |  |  | X1/7:54
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:55
20 | -24VDC |  |  | X1/7:56
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:57
22 | -24VDC |  |  | X1/7:58
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:59
24 | -24VDC |  |  | X1/7:60
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:61
26 | -24VDC |  |  | X1/7:62
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:63
28 | -24VDC |  |  | X1/7:64
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:65
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-18 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:66
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:67
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:68
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:69
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:70
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:71
15 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:72
16 | -24VDC |  |  | X1/7:73
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:74
18 | -24VDC |  |  | X1/7:75
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:76
20 | -24VDC |  |  | X1/7:77
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:78
22 | -24VDC |  |  | X1/7:79
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/7:80
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-19 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:81
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:82
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:83
12 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/7:84
13 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. |  | X1/7:85
14 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/7:86
15 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. |  | X1/7:87
16 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/7:88
17 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:89
18 | -24VDC |  |  | X1/7:90
19 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:91
20 | -24VDC |  |  | X1/7:92
21 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:93
22 | -24VDC |  |  | X1/7:94
23 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:95
24 | -24VDC |  |  | X1/7:96
25 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:97
26 | -24VDC |  |  | X1/7:98
27 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:99
28 | -24VDC |  |  | X1/7:100
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:101
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-20 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:102
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:103
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:104
12 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:105
13 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:106
14 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:107
15 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:108
16 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:109
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:110
18 | -24VDC |  |  | X1/7:111
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:112
20 | -24VDC |  |  | X1/7:113
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:114
22 | -24VDC |  |  | X1/7:115
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:116
24 | -24VDC |  |  | X1/7:117
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:118
26 | -24VDC |  |  | X1/7:119
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:120
28 | -24VDC |  |  | X1/7:121
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:122
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-21 - SUSZARNIA 5.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/7:123
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/7:124
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/7:125
12 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:126
13 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:127
14 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:128
15 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. |  | X1/7:129
16 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR. |  | X1/7:130
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:131
18 | -24VDC |  |  | X1/7:132
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:133
20 | -24VDC |  |  | X1/7:134
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:135
22 | -24VDC |  |  | X1/7:136
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:137
24 | -24VDC |  |  | X1/7:138
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/7:139
26 | -24VDC |  |  | X1/7:140
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/7:141
28 | -24VDC |  |  | X1/7:142
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/7:143
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-22 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.11 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/9:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/9:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.3 | E0 | X1/9:4
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.4 |  | X1/9:5
13 | DI | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA WA 4.5) |  | X1/9:6
14 | DI | ROZDZ. RE 9.46 (POŁ. NA RL 2.11) |  | X1/9:7
15 | DI | PRZEN. RL 2.11 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/9:8
16 | DI | PRZEN. RL 2.11 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:9
17 | DI | ZASUWA ZE 2.11.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:10
18 | DI | ZASUWA ZE 2.11.1 (OTWARTA) |  | X1/9:11
19 | DI | ZASUWA ZE 2.11.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:12
20 | DI | ZASUWA ZE 2.11.2 (OTWARTA) |  | X1/9:13
21 | DI | ZASUWA ZE 2.11.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:14
22 | DI | ZASUWA ZE 2.11.3 (OTWARTA) |  | X1/9:15
23 | DI | ZASUWA ZE 2.11.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:16
24 | DI | ZASUWA ZE 2.11.4 (OTWARTA) |  | X1/9:17
25 | DI | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RL 2.15) |  | X1/9:18
26 | DI | ROZDZ. RE 9.32 (POŁ. NA RE 9.33) |  | X1/9:19
27 | DI | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.34) |  | X1/9:20
28 | DI | ROZDZ. RE 9.33 (POŁ. NA RE 9.23) |  | X1/9:21
29 | DI | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/9:22
30 | DI | ROZDZ. RE 9.34 (POŁ. NA RE 9.35) |  | X1/9:23
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/9:24
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-23 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.5 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/9:25
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/9:26
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.3 | E0 | X1/9:27
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.5 - CZ. POZ. 3.5.4 |  | X1/9:28
13 | DI | PRZEN. RL 2.5 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/9:29
14 | DI | PRZEN. RL 2.5 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:30
15 | DI | ZASUWA ZE 2.5.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:31
16 | DI | ZASUWA ZE 2.5.1 (OTWARTA) |  | X1/9:32
17 | DI | ZASUWA ZE 2.5.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:33
18 | DI | ZASUWA ZE 2.5.2 (OTWARTA) |  | X1/9:34
19 | DI | ZASUWA ZE 2.5.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:35
20 | DI | ZASUWA ZE 2.5.3 (OTWARTA) |  | X1/9:36
21 | DI | ZASUWA ZE 2.5.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:37
22 | DI | ZASUWA ZE 2.5.4 (OTWARTA) |  | X1/9:38
23 | DI | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/9:39
24 | DI | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/9:40
25 | DI | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/9:41
26 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.3 |  | X1/9:42
27 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.4 |  | X1/9:43
28 | DI | PRZEN. RL 2.7 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/9:44
29 | DI | PRZEN. RL 2.7 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:45
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/9:46
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-24 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.4 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/9:47
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/9:48
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.4 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/9:49
12 | DI | ZASUWA ZE 6.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:50
13 | DI | ZASUWA ZE 6.1.1 (OTWARTA) |  | X1/9:51
14 | DI | ZASUWA ZE 6.2.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:52
15 | DI | ZASUWA ZE 6.2.1 (OTWARTA) |  | X1/9:53
16 | DI | ZASUWA ZE 6.3.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/9:54
17 | DI | ZASUWA ZE 6.3.1 (OTWARTA) |  | X1/9:55
18 | DI | SILOS 6.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/9:56
19 | DI | SILOS 6.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/9:57
20 | DI | SILOS 6.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/9:58
21 | DI | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.9) |  | X1/9:59
22 | DI | ROZDZ. RE 9.40 (POŁ. NA PK 3.7) |  | X1/9:60
23 | DI | PODN. PK 3.3 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:61
24 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.1 |  | X1/9:62
25 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.2 |  | X1/9:63
26 | PE | PE |  | X1/9:64
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-25 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.9 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/9:65
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/9:66
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PRZEN. RL 2.9 - WYŁ. KRAŃCOWY | E0 | X1/9:67
12 | DI | PRZEN. RL 2.9 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:68
13 | DI | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.9) |  | X1/9:69
14 | DI | ROZDZ. RE 9.41 (POŁ. NA PK 3.7) |  | X1/9:70
15 | DI | PODN. PK 3.7 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:71
16 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.1 |  | X1/9:72
17 | DI | PODNOŚNIK PK 3.7 - CZ. POZ. 3.7.2 |  | X1/9:73
18 | DI | PODN. PK 3.9 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/9:74
19 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.1 |  | X1/9:75
20 | DI | PODNOŚNIK PK 3.9 - CZ. POZ. 3.9.2 |  | X1/9:76
21 | DI
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/9:77
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-26 - CZYSZCZALNIA 4.3 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/10:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/10:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.3 | E0 | X1/10:4
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.3 - CZ. POZ. 3.3.4 |  | X1/10:5
13 | DI | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA RE 9.26) |  | X1/10:6
14 | DI | ROZDZ. RE 9.25 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  | X1/10:7
15 | DI | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA RE 9.31) |  | X1/10:8
16 | DI | ROZDZ. RE 9.17 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  | X1/10:9
17 | DI | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA RE 9.29) |  | X1/10:10
18 | DI | ROZDZ. RE 9.23 (POŁ. NA CZ. 4.3) |  | X1/10:11
19 | DI | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.15) |  | X1/10:12
20 | DI | ROZDZ. RE 9.26 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/10:13
21 | DI | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/10:14
22 | DI | CZYSZCZ. 4.3 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/10:15
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/10:16
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-27 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.20 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/10:17
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/10:18
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.12 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/10:19
12 | DI | PODAJNIK T 1.16 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/10:20
13 | DI | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/10:21
14 | DI | PODAJNIK T 1.20 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/10:22
15 | DI | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/10:23
16 | DI | PODAJNIK T 1.24 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/10:24
17 | DI | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/10:25
18 | DI | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/10:26
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/10:27
ZASILANIE: YSTY 12X1