## LISTWA X1.11
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/11 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/11 8DX | I0 | PRZEN. RL 2.2 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.2 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/11:4
2 | F6/11 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PRZEN. RL 2.2 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.2 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | PRZEN. RL 2.3 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.3 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/11:6
4 | SWD1/11:I0 | DI | PRZEN. RL 2.2 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-28 PRZENOŚNIK ŁAŃC. RL 2.3 |  | I3 | PRZEN. RL 2.3 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.3 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:7
5 | SWD1/11:I1 | DI | PRZEN. RL 2.2 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.3.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.3.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/11:8
6 | SWD1/11:I2 | DI | PRZEN. RL 2.3 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.3.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.3.1 (OTWARTA) | X1/11:9
7 | SWD1/11:I3 | DI | PRZEN. RL 2.3 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.3.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.3.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/11:10
8 | SWD1/11:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.3.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.3.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.3.2 (OTWARTA) | X1/11:11
9 | SWD1/11:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.3.1 (OTWARTA) |  |  | SWD2/11 8DX | I0 | PODN. PK 3.2 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.2 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:12
10 | SWD1/11:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.3.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.1 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.1.1 | X1/11:13
11 | SWD1/11:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.3.2 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.2 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.1.2 | X1/11:14
12 | SWD2/11:I0 | DI | PODN. PK 3.2 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.3 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.3 | X1/11:18
13 | SWD2/11:I1 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.4 | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.4 | X1/11:19
14 | SWD2/11:I2 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.4) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.4) | X1/11:20
15 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.3) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.3) | X1/11:21
16 | F7/11 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA CZ. 4.2) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA CZ. 4.2) | X1/11:22
17 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD3/11 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:23
18 | SWD2/11:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-29 CZYSZCZALNIA 4.2 |  | I1 | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/11:24
19 | SWD2/11:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/11:25
20 | SWD2/11:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.4) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA A) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA A) | X1/11:26
21 | SWD2/11:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.3) |  |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:27
22 | SWD2/11:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA CZ. 4.2) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA A) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA A) | X1/11:28
23 | SWD3/11:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:29
24 | SWD3/11:I1 | DI | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA A) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA A) | X1/11:30
25 | SWD3/11:I2 | DI | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  | SWD4/11 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:31
26 | SWD3/11:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA A) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA A) | X1/11:32
27 | SWD3/11:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:33
28 | SWD3/11:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA A) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA A) | X1/11:34
29 | SWD3/11:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA RE 9.16) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA RE 9.16) | X1/11:35
30 | SWD3/11:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.18) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.18) | X1/11:39
31 | SWD4/11:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.21) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.21) | X1/11:40
32 | SWD4/11:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RE 9.22) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RE 9.22) | X1/11:41
33 | SWD4/11:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  | SWD5/11 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RL 2.15) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RL 2.15) | X1/11:42
34 | SWD4/11:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA A) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA PK 3.6) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA PK 3.6) | X1/11:43
35 | SWD4/11:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA RE 9.16) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/11:44
36 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | PODN. PK 3.6 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.6 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:45
37 | F8/11 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.1 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.1 | X1/11:46
38 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.2 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.2 | X1/11:47
39 | SWD4/11:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.18) | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-30 CZYSZCZALNIA 4.2 |  | I6 | PRZEN. RL 2.13 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.13 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/11:48
40 | SWD4/11:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.21) |  |  |  | I7 | PRZEN. RL 2.13 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.13 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:49
41 | SWD4/11:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RE 9.22) | LiYY 4X0,75 |  | SWD6/11 8DX | I0 | PRZEN. RL 2.14 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.14 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/11:50
42 | SWD5/11:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RL 2.15) |  |  |  | I1 | PRZEN. RL 2.14 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.14 - CZ. INDUKCYJNY | X1/11:51
43 | SWD5/11:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA PK 3.6) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 2.14.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/11:52
44 | SWD5/11:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA RL 2.13) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 2.14.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.1 (OTWARTA) | X1/11:53
45 | SWD5/11:I3 | DI | PODN. PK 3.6 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.14.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/11:54
46 | SWD5/11:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.14.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.2 (OTWARTA) | X1/11:55
47 | SWD5/11:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.14.3 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/11:56
48 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.14.3 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.14.3 (OTWARTA) | X1/11:57
49 | F9/11 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD7/11 8DX | I0 | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/11:58
50 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/11:59
51 | SWD5/11:I6 | DI | PRZEN. RL 2.13 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-31 PRZEN. ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 |  | I2 | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/11:60
52 | SWD5/11:I7 | DI | PRZEN. RL 2.13 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | Q119 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q199:1.62
53 | SWD6/11:I0 | DI | PRZEN. RL 2.14 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I4 | KM119 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM119:44
54 | SWD6/11:I1 | DI | PRZEN. RL 2.14 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ATS119 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS119:14
55 | SWD6/11:I2 | DI | ZASUWA ZE 2.14.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | Q118/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q118/2:1.54
56 | SWD6/11:I3 | DI | ZASUWA ZE 2.14.1 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | Q119/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q119/2:1.54
57 | SWD6/11:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.14.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD8/11 8DX | I0 | Q120/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q120/2:1.54
58 | SWD6/11:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.14.2 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | Q121/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q121/2:1.54
59 | SWD6/11:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.14.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | F1/11 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/11:1.13
60 | SWD6/11:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.14.3 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | F2/11 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/11:1.13
61 | SWD7/11:I0 | DI | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | F3/11 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F3/11:1.13
62 | SWD7/11:I1 | DI | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | KB - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KB1/11:14
63 | SWD7/11:I2 | DI | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | WENTYLATOR ROZDZ. 11 - TERMOSTAT |  | TH1/11:14
64 | PE | PE |  |  |  |  | I7
65 | KB1/11:S11 | +24VDC | CZYSZCZALNIA 4.2 WYŁ. BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  | SWD9/11 4D4D | I0
66 | KB1/11:S12 | +24VDC |  |  |  |  | I1
67 | PE | PE |  |  |  |  | I2
68 | PE | PE |  |  |  |  | I3
FAL.118 | Q118/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY KOSZA RL 2.2 - SILNIK 1 7,5kW | 2YSLCY-J 4X4 | FALOWNIK |  | Q0 | Q119 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM119:A1
| Q118/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34030FB-A20CE1 |  | Q1 | WENTYLATOR ROZDZ. 11 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/11:A1
| Q118/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q2 | RL 2.2 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE | RL13 S1 - WENT. ZEWN. ZAŁ. | K2/11:A1
| PE | PE |  |  |  |  | Q3 | RL 2.2 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE | RL13 S2 - WENT. ZEWN. ZAŁ. | K3/11:A1
| Q118/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY KOSZA RL 2.2 - SILNIK 2 7,5kW | 2YSLCY-J 4X4
| Q118/2:4T2 | L2
| Q118/2:6T3 | L3
| PE | PE
69 | Q119/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 1 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
70 | Q119/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N
71 | Q119/1:6T3 | L3
72 | PE | PE
73 | Q119/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 2 11kW | YKY 4X6
74 | Q119/2:4T2 | L2
75 | Q119/2:6T3 | L3
76 | PE | PE
77 | Q120/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 1 7,5kW | YKY 4X4 | SOFTSTART
78 | Q120/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
79 | Q120/1:6T3 | L3
80 | PE | PE
81 | Q120/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 2 7,5kW | YKY 4X4
82 | Q120/2:4T2 | L2
83 | Q120/2:6T3 | L3
84 | PE | PE
85 | Q121/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 1 7,5kW | YKY 4X4 | SOFTSTART
86 | Q121/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
87 | Q121/1:6T3 | L3
88 | PE | PE
89 | Q121/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 2 7,5kW | YKY 4X4
90 | Q121/2:4T2 | L2
91 | Q121/2:6T3 | L3
92 | PE | PE
93 | ATS122:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY SILOS FSW 6.4 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
94 | ATS122:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
95 | ATS122:6T3 | L3
96 | PE | PE
97 | ATS123:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY SILOS FSW 6.5 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
98 | ATS123:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
99 | ATS123:6T3 | L3
100 | PE | PE
101 | ATS124:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY SILOS FSW 6.6 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
102 | ATS124:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
103 | ATS124:6T3 | L3
104 | PE | PE
105 | ATS125:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - NAPĘD SIT 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART
106 | ATS125:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
107 | ATS125:6T3 | L3
108 | PE | PE
109 | KM126:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 1 0,37kW | YKY 4X1,5
110 | KM126:4T2 | L2
111 | KM126:6T3 | L3
112 | PE | PE
113 | KM127:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 2 0,37kW | YKY 4X1,5
114 | KM127:4T2 | L2
115 | KM127:6T3 | L3
116 | PE | PE
117 | KM128:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ŚLIMAK ODP. 0,37kW | YKY 4X1,5
118 | KM128:4T2 | L2
119 | KM128:6T3 | L3
120 | PE | PE
121 | ATS129:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - WENTYLATOR 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART
122 | ATS129:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
123 | ATS129:6T3 | L3
124 | PE | PE
125 | KM130:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - CELKA KURZ. 0,55kW | YKY 4X1,5
126 | KM130:4T2 | L2
127 | KM130:6T3 | L3
128 | PE | PE
129 | K2/11:5 | L2 | PRZENOŚNIK RL 2.2 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
130 | K2/11:4 | N
131 | PE | PE
132 | K3/11:5 | L3 | PRZENOŚNIK RL 2.2 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
133 | K3/11:4 | N
134 | PE | PE

## LISTWA X1.12
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/12 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/12 8DX | I0 | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/12:4
2 | F7/12 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 7.1.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/12:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 7.1.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.1.1 (OTWARTA) | X1/12:6
4 | SWD1/12:I0 | DI | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-32 SILOS 7.2 |  | I3 | ZASUWA ZE 7.1.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.1.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:7
5 | SWD1/12:I1 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 7.1.1 OTWÓRZ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.1.1 OTWÓRZ - PRZYC. | X1/12:8
6 | SWD1/12:I2 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 7.1.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.1.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:9
7 | SWD1/12:I3 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/12:10
8 | SWD1/12:I4 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 7.2.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.2.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/12:11
9 | SWD1/12:I5 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  |  | SWD2/12 8DX | I0 | ZASUWA ZE 7.2.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.2.1 (OTWARTA) | X1/12:12
10 | SWD1/12:I6 | DI | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 7.2.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.2.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:13
11 | SWD1/12:I7 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 7.2.1 OTWÓRZ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.2.1 OTWÓRZ - PRZYC. | X1/12:14
12 | SWD2/12:I0 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 7.2.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.2.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:15
13 | SWD2/12:I1 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN FTC260 | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/12:16
14 | SWD2/12:I2 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 7.3.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.3.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/12:17
15 | SWD2/12:I3 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 7.3.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 7.3.1 (OTWARTA) | X1/12:18
16 | SWD2/12:I4 | DI | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 7.3.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.3.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:19
17 | SWD2/12:I5 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/12 8DX | I0 | ZASUWA ZE 7.3.1 OTWÓRZ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.3.1 OTWÓRZ - PRZYC. | X1/12:20
18 | SWD2/12:I6 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 7.3.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | ZASUWA ZE 7.3.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. | X1/12:21
19 | SWD2/12:I7 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 ZAMKNIJ - PRZYC. | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.3 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.3 | X1/12:25
20 | SWD3/12:I0 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.4 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.4 | X1/12:26
21 | SWD3/12:I1 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA RE 9.60) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA RE 9.60) | X1/12:27
22 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA T 1.2) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA T 1.2) | X1/12:28
23 | F8/12 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RE 9.61) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RE 9.61) | X1/12:29
24 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RL 2.6) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RL 2.6) | X1/12:30
25 | SWD3/12:I2 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-33 PODNOŚNIK PK 3.14 | SWD4/12 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA T 1.1) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA T 1.1) | X1/12:31
26 | SWD3/12:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA RE 9.51) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA RE 9.51) | X1/12:32
27 | SWD3/12:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA RE 9.60) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/12:33
28 | SWD3/12:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA T 1.2) |  |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.18) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.18) | X1/12:34
29 | SWD3/12:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RE 9.61) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.3 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.3 | X1/12:38
30 | SWD3/12:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RL 2.6) |  |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.4 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.4 | X1/12:39
31 | SWD4/12:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA T 1.1) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA T 1.2) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA T 1.2) | X1/12:40
32 | SWD4/12:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA RE 9.51) |  |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA RE 9.55) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA RE 9.55) | X1/12:41
33 | SWD4/12:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.13) | LiYY 4X0,75 |  | SWD5/12 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA T 1.1) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA T 1.1) | X1/12:42
34 | SWD4/12:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.18) |  |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA RE 9.50) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA RE 9.50 | X1/12:43
35 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | PODAJNIK T 1.1 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.1 - CZ. INDUKCYJNY | X1/12:44
36 | F9/12 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I3 | PODAJNIK T 1.5 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.5 - CZ. INDUKCYJNY | X1/12:45
37 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I4 | PODAJNIK T 1.7 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.7 - CZ. INDUKCYJNY | X1/12:46
38 | SWD4/12:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGN. RS-34 PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 |  | I5 | PODAJNIK T 1.9 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.9 - CZ. INDUKCYJNY | X1/12:47
39 | SWD4/12:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.18) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.18) | X1/12:48
40 | SWD4/12:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA T 1.2) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/12:49
41 | SWD4/12:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA RE 9.55) |  |  | SWD6/12 8DX | I0 | Q138 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q138:1.62
42 | SWD5/12:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA T 1.1) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | KM138 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM138:44
43 | SWD5/12:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA RE 9.50) |  |  |  | I2 | Q138/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q138/2:1.54
44 | SWD5/12:I2 | DI | PODAJNIK T 1.1 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | Q143 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q143:1.62
45 | SWD5/12:I3 | DI | PODAJNIK T 1.5 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | KM143 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM143:44
46 | SWD5/12:I4 | DI | PODAJNIK T 1.7 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ATS143 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS143:14
47 | SWD5/12:I5 | DI | PODAJNIK T 1.9 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | F1/12 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/12:1.13
48 | SWD5/12:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.18) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | F2/12 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/12:1.13
49 | SWD5/12:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.13) |  |  | SWD7/12 8DX | I0 | F3/12 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F3/12:1.13
50 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | F4/12 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F4/12:1.13
51 | KB1/12:S11 | +24VDC | CZYSZCZALNIA 4.4 WYŁ. BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | I2 | F5/12 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F5/12:1.13
52 | KB1/12:S12 | +24VDC |  |  |  |  | I3 | KB - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KB1/12:24
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4
54 | KM131:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 4kW | YKY 4X2,5 |  |  | I5
55 | KM131:4T2 | L2 |  |  |  |  | I6
56 | KM131:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/12 X8D | Q0 | Q138 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM138:A1
58 | KM132:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.5 4kW | YKY 4X2,5 |  |  | Q1 | Q143 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM143:A1
59 | KM132:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q2 | T 1.25 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE | RL13 S1 - WENT. ZEWN. ZAŁ. | K1/12:A1
60 | KM132:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | T 1.25 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE | RL13 S2 - WENT. ZEWN. ZAŁ. | K2/12:A1
61 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | FSS 7.1 - WENT. DACHOWY - ZAŁĄCZENIE |  | K3/12:A1
62 | KM133:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.7 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P |  | Q5 | FSS 7.2 - WENT. DACHOWY - ZAŁĄCZENIE |  | K4/12:A1
63 | KM133:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q6 | FSS 7.3 - WENT. DACHOWY - ZAŁĄCZENIE |  | K5/12:A1
64 | KM133:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
65 | PE | PE
66 | KM134:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.9 4kW | YKY 4X2,5
67 | KM134:4T2 | L2
68 | KM134:6T3 | L3
69 | PE | PE
70 | KM135:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.13 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
71 | KM135:4T2 | L2
72 | KM135:6T3 | L3
73 | PE | PE
74 | KM136:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.17 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
75 | KM136:4T2 | L2
76 | KM136:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | KM137:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.21 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
79 | KM137:4T2 | L2
80 | KM137:6T3 | L3
81 | PE | PE
FAL.138 | Q138/1:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 1 11kW | 2YSLCY-J 4X6 | FALOWNIK
| Q138/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1
| Q138/1:6T3 | L3
| PE | PE
| Q138/2:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 2 11kW | 2YSLCY-J 4X6 | CZ. W ROZDZ. 25
| Q138/2:4T2 | L2
| Q138/2:6T3 | L3
| PE | PE
82 | KM139:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.29 5,5kW | YKY 4X2,5 | CZ. W ROZDZ. 25
83 | KM139:4T2 | L2
84 | KM139:6T3 | L3
85 | PE | PE
86 | KM140:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.33 4kW | YKY 4X2,5
87 | KM140:4T2 | L2
88 | KM140:6T3 | L3
89 | PE | PE
90 | KM141:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - ŚLIMAK 0,75kW | YKY 4X1,5
91 | KM141:4T2 | L2
92 | KM141:6T3 | L3
93 | PE | PE
94 | KM142:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - NAPĘD SIT 3kW | YKY 4X2,5 | CZ. W ROZDZ. 20
95 | KM142:4T2 | L2
96 | KM142:6T3 | L3
97 | PE | PE
98 | KM143:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - WENTYLATOR 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART
99 | KM143:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N
100 | KM143:6T3 | L3
101 | PE | PE
102 | KM144:2T1 | L1 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - CELKA KURZOWA 1 0,55kW | YKY 4X1,5
103 | KM144:4T2 | L2
104 | KM144:6T3 | L3
105 | PE | PE
106 | K1/12:5 | L1 | PODAJNIK T 1.25 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
107 | K1/12:4 | N
108 | PE | PE
109 | K2/12:5 | L2 | PODAJNIK T 1.25 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
110 | K2/12:4 | N
111 | PE | PE
112 | K3/12:5 | L3 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSS 7.1 0,55kW | YKY 3X2,5
113 | K3/12:4 | N
114 | PE | PE
115 | K4/12:5 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSS 7.2 0,55kW | YKY 3X2,5
116 | K4/12:4 | N
117 | PE | PE
118 | K5/12:5 | L2 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSS 7.3 0,55kW | YKY 3X2,5
119 | K5/12:4 | N
120 | PE | PE

## LISTWA X1.13
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X6/13 |  |  |  |  | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | KK0/13:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC | LiYY 4X0,75 | SWD1/13 4D4D | I0 | KONTROLA FAZ - POTWIERDZENIE | CKF1/13:14
2 | KB1/13:24 | +24VDC |  |  |  | I1
3 | KK0/13:A2 | -24VDC |  |  |  | I2
4 | KB1/13:34 | -24VDC |  |  |  | I3
Q0
Q1
Q2
Q3

## LISTWA X1.14
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/14 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/14 8DX | I0 | PODAJNIK T 1.13 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.13 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:4
2 | F4/14 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/14:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | PODAJNIK T 1.17 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.17 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:6
4 | SWD1/14:I0 | DI | PODAJNIK T 1.13 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. RS-35 PODAJNIK T 1.17 |  | I3 | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/14:7
5 | SWD1/14:I1 | DI | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | PODAJNIK T 1.21 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.21 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:8
6 | SWD1/14:I2 | DI | PODAJNIK T 1.17 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/14:9
7 | SWD1/14:I3 | DI | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/14:10
8 | SWD1/14:I4 | DI | PODAJNIK T 1.21 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.3 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.3 | X1/14:14
9 | SWD1/14:I5 | DI | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/14 8DX | I0 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.4 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.4 | X1/14:15
10 | SWD1/14:I6 | DI | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.33 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.33 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:16
11 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.14) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.14) | X1/14:17
12 | F5/14 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.4) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.4) | X1/14:18
13 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I4 | PODN. PK 3.14 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.14 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:22
14 | SWD1/14:I7 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. RS-36 POD. T 1.33 |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.1 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.1 | X1/14:23
15 | SWD2/14:I0 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.2 | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.2 | X1/14:24
16 | SWD2/14:I1 | DI | PODAJNIK T 1.33 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.14) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.14) | X1/14:25
17 | SWD2/14:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.14) | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/14 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.12) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.12) | X1/14:26
18 | SWD2/14:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.4) |  |  |  | I1 | PODN. PK 3.12 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.12 - CZ. INDUKCYJNY | X1/14:27
19 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.1 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.1 | X1/14:28
20 | F6/14 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.2 | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.2 | X1/14:29
21 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.14) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.14) | X1/14:30
22 | SWD2/14:I4 | DI | PODN. PK 3.14 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-37 PODNOŚNIK PK 3.14 |  | I5 | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.12) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.12) | X1/14:31
23 | SWD2/14:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.14) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.14) | X1/14:32
24 | SWD2/14:I6 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.12) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.12) | X1/14:33
25 | SWD2/14:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.14) | LiYY 4X0,75 |  | SWD4/14 8DX | I0 | Q145 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q145:4
26 | SWD3/14:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.12) |  |  |  | I1 | Q146 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q146:4
27 | SWD3/14:I1 | DI | PODN. PK 3.12 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | Q147 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q147:4
28 | SWD3/14:I2 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | KM145 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM145:44
29 | SWD3/14:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | KM146 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM146:44
30 | SWD3/14:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.14) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | KM147 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM147:44
31 | SWD3/14:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.12) |  |  |  | I6 | ATS145 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS145:14
32 | SWD3/14:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.14) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ATS146 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS146:14
33 | SWD3/14:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.12) |  |  | SWD5/14 4D4D | I0 | ATS147 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS147:14
34 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | F1/14 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/14:1.13
35 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | F2/14 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/14:1.13
36 | Q145/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 1 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I3 | WENT. ROZDZIELNICY 14 - TERMOSTAT |  | TH1/14:14
37 | Q145/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N |  | Q0 | Q145 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM145:A1
38 | Q145/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q1 | Q146 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM146:A1
39 | PE | PE |  |  |  |  | Q2 | Q147 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM147:A1
40 | Q145/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 2 30kW | YKY 4X25 |  |  | Q3 | WENT. ROZDZIELNICY 14 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/14:A1
41 | Q145/2:4T2 | L2
42 | Q145/2:6T3 | L3
43 | PE | PE
44 | Q146/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 1 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART
45 | Q146/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
46 | Q146/1:6T3 | L3
47 | PE | PE
48 | Q146/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 2 30kW | YKY 4X25
49 | Q146/2:4T2 | L2
50 | Q146/2:6T3 | L3
51 | PE | PE
52 | Q147/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 1 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART
53 | Q147/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
54 | Q147/1:6T3 | L3
55 | PE | PE
56 | Q147/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 2 30kW | YKY 4X25
57 | Q147/2:4T2 | L2
58 | Q147/2:6T3 | L3
59 | PE | PE
60 | KM148:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.16 9,2kW | YKY 4X6 | CZ. W ROZDZ. 27
61 | KM148:4T2 | L2
62 | KM148:6T3 | L3
63 | PE | PE
64 | KM149:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSW 6.4 2,2kW | YKY 4X2,5
65 | KM149:4T2 | L2
66 | KM149:6T3 | L3
67 | PE | PE
68 | KM150:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSW 6.5 2,2kW | YKY 4X2,5
69 | KM150:4T2 | L2
70 | KM150:6T3 | L3
71 | PE | PE
72 | KM151:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSW 6.6 2,2kW | YKY 4X2,5
73 | KM151:4T2 | L2
74 | KM151:6T3 | L3
75 | PE | PE
76 | KM152:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.7 1,1kW | YKY 4X2,5
77 | KM152:4T2 | L2
78 | KM152:6T3 | L3
79 | PE | PE
80 | KM153:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.8 1,1kW | YKY 4X2,5
81 | KM153:4T2 | L2
82 | KM153:6T3 | L3
83 | PE | PE
84 | KM154:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.9 1,1kW | YKY 4X2,5
85 | KM154:4T2 | L2
86 | KM154:6T3 | L3
87 | PE | PE
88 | KM155:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.10 1,1kW | YKY 4X2,5
89 | KM155:4T2 | L2
90 | KM155:6T3 | L3
91 | PE | PE
92 | QM26:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.1 0,37kW | YKY 4X1,5
93 | QM26:4T2 | L2
94 | QM26:6T3 | L3
95 | PE | PE
96 | QM27:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.2 0,37kW | YKY 4X1,5
97 | QM27:4T2 | L2
98 | QM27:6T3 | L3
99 | PE | PE
100 | QM28:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.1 0,37kW | YKY 4X1,5
101 | QM28:4T2 | L2
102 | QM28:6T3 | L3
103 | PE | PE
104 | QM29:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.2 0,37kW | YKY 4X1,5
105 | QM29:4T2 | L2
106 | QM29:6T3 | L3
107 | PE | PE
108 | QM30:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.3 0,37kW | YKY 4X1,5
109 | QM30:4T2 | L2
110 | QM30:6T3 | L3
111 | PE | PE
112 | QM31:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
113 | QM31:4T2 | L2
114 | QM31:6T3 | L3
115 | PE | PE
116 | QM32:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.2.1 0,37kW | YKY 4X1,5
117 | QM32:4T2 | L2
118 | QM32:6T3 | L3
119 | PE | PE
120 | QM33:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.3.1 0,37kW | YKY 4X1,5
121 | QM33:4T2 | L2
122 | QM33:6T3 | L3
123 | PE | PE

## LISTWA X1.15
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/15 |  |  |  |  | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | PE | PE |  |  | SWD1/15 4D4D | I0 | KONTROLA FAZ - POTWIERDZENIE | CKF1/15:14
2 | KM156:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.11 1,1kW | YKY 4X2,5 |  | I1 | F4/15 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | F4/15:1.13
3 | KM156:4T2 | L2 |  |  |  | I2 | F5/15 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | F5/15:1.13
4 | KM156:6T3 | L3 |  |  |  | I3
5 | PE | PE |  |  |  | Q0
6 | KM157:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.12 1,1kW | YKY 4X2,5 |  | Q1
7 | KM157:4T2 | L2 |  |  |  | Q2
8 | KM157:6T3 | L3 |  |  |  | Q3
9 | PE | PE
10 | KM158:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.13 1,1kW | YKY 4X2,5
11 | KM158:4T2 | L2
12 | KM158:6T3 | L3
13 | PE | PE
14 | KM159:2T1 | L1 | WENTYLATOR DACHOWY SILOS FSP 6.14 1,1kW | YKY 4X2,5
15 | KM159:4T2 | L2
16 | KM159:6T3 | L3
17 | PE | PE
18 | KM160:2T1 | L1 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 1 5,5kW | YKY 4X2,5
19 | KM160:4T2 | L2
20 | KM160:6T3 | L3
21 | PE | PE
22 | KM161:2T1 | L1 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 2 5,5kW | YKY 4X2,5
23 | KM161:4T2 | L2
24 | KM161:6T3 | L3
25 | PE | PE
26 | KM162:2T1 | L1 | PODAJNIK PSK 8.2 2,2kW | YKY 4X2,5
27 | KM162:4T2 | L2
28 | KM162:6T3 | L3
29 | PE | PE
30 | KM163:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.2 0,37kW | YKY 4X1,5
31 | KM163:4T2 | L2
32 | KM163:6T3 | L3
33 | PE | PE
34 | KM164:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.4 0,37kW | YKY 4X1,5
35 | KM164:4T2 | L2
36 | KM164:6T3 | L3
37 | PE | PE
38 | KM165:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.10 0,37kW | YKY 4X1,5
39 | KM165:4T2 | L2
40 | KM165:6T3 | L3
41 | PE | PE
42 | KM166:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.11 0,37kW | YKY 4X1,5
43 | KM166:4T2 | L2
44 | KM166:6T3 | L3
45 | PE | PE
46 | KM167:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.12 0,37kW | YKY 4X1,5
47 | KM167:4T2 | L2
48 | KM167:6T3 | L3
49 | PE | PE
50 | KM168:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.13 0,37kW | YKY 4X1,5
51 | KM168:4T2 | L2
52 | KM168:6T3 | L3
53 | PE | PE
54 | KM169:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.14 0,37kW | YKY 4X1,5
55 | KM169:4T2 | L2
56 | KM169:6T3 | L3
57 | PE | PE
58 | KM170:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.16 0,37kW | YKY 4X1,5
59 | KM170:4T2 | L2
60 | KM170:6T3 | L3
61 | PE | PE
62 | KM171:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.21 0,37kW | YKY 4X1,5
63 | KM171:4T2 | L2
64 | KM171:6T3 | L3
65 | PE | PE
66 | KM172:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.22 0,37kW | YKY 4X1,5
67 | KM172:4T2 | L2
68 | KM172:6T3 | L3
69 | PE | PE
70 | KM173:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.39 0,37kW | YKY 4X1,5
71 | KM173:4T2 | L2
72 | KM173:6T3 | L3
73 | PE | PE
74 | KM174:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.45 0,37kW | YKY 4X1,5
75 | KM174:4T2 | L2
76 | KM174:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | KM175:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.50 0,37kW | YKY 4X1,5
79 | KM175:4T2 | L2
80 | KM175:6T3 | L3
81 | PE | PE
82 | KM176:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.51 0,37kW | YKY 4X1,5
83 | KM176:4T2 | L2
84 | KM176:6T3 | L3
85 | PE | PE
86 | KM177:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.54 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | KM177:4T2 | L2
88 | KM177:6T3 | L3
89 | PE | PE
90 | KM178:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.55 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | KM178:4T2 | L2
92 | KM178:6T3 | L3
93 | PE | PE
94 | KM179:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.59 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | KM179:4T2 | L2
96 | KM179:6T3 | L3
97 | PE | PE
98 | KM180:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.60 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | KM180:4T2 | L2
100 | KM180:6T3 | L3
101 | PE | PE
102 | KM181:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.61 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | KM181:4T2 | L2
104 | KM181:6T3 | L3
105 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC |  | WSPÓŁCZYNNIK |  | 0.9
1 | Q118 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 | 15 |  | MOC | 459.25 | KW
2 | Q118/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 1 | 7.5 | FAL. | PRĄD | 826.65 | A
3 | Q118/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 2 | 7.5
4 | Q119 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 | 22
5 | Q119/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 1 | 11
6 | Q119/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 2 | 11
7 | Q120 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 | 15
8 | Q120/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 1 | 7.5
9 | Q120/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 2 | 7.5
10 | Q121 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 | 15
11 | Q121/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 1 | 7.5
12 | Q121/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 2 | 7.5
13 | Q122 | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.4 | 11
14 | Q123 | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.5 | 11
15 | Q124 | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.6 | 11
16 | Q125 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - NAPĘD SIT | 15 | TYP?
17 | Q126 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 1 | 0.37
18 | Q127 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 2 | 0.37
19 | Q128 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ŚLIMAK ODP. | 0.37
20 | Q129 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - WENTYLATOR | 15
21 | Q130 | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - CELKA KURZ. | 0.55
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/11 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. 11
2 | F2/11 | CLS6-C4/2 | RL 2.2 S1 - WENT. ZEWN.
3 | F3/11 | CLS6-C4/2 | RL 2.2 S2 - WENT. ZEWN.
4 | F4/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN6: 24V POW
5 | F5/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/11: 24V
6 | F6/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/11:2
7 | F7/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/11:16
8 | F8/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/11:37
9 | F9/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/11:46
10 | F10/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/11: 24V POW
11 | F11/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/11: 24V POW
12 | F12/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A
13 | F13/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A
14 | F14/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN6: 24V AUX
15 | F15/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/11: 23
16 | F16/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/11: 24V AUX
17 | F17/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/11 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q131 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 | 4
2 | Q132 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.5 | 4
3 | Q133 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.7 | 5.5 | L-P
4 | Q134 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.9 | 4
5 | Q135 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.13 | 5.5 | L-P
6 | Q136 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.17 | 5.5 | L-P
7 | Q137 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.21 | 5.5 | L-P
8 | Q138 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 | 22
9 | Q138/1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
10 | Q138/2 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 2 | 11
11 | Q139 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.29 | 5.5
12 | Q140 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.33 | 4
13 | Q141 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - ŚLIMAK | 0.75 | TYP?
14 | Q142 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - NAPĘD SIT | 3
15 | Q143 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - WENTYLATOR | 30
16 | Q144 | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - CELKA KURZOWA 1 | 0.55
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/12 | CLS6-C4/2 | T 1.25 S1 - WENT. ZEWN.
2 | F2/12 | CLS6-C4/2 | T 1.25 S2 - WENT. ZEWN.
3 | F3/12 | CLS6-C6/2 | WENT. DACHOWY FSS 7.1
4 | F4/12 | CLS6-C6/2 | WENT. DACHOWY FSS 7.2
5 | F5/12 | CLS6-C6/2 | WENT. DACHOWY FSS 7.3
6 | F6/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD8/12: 24V
7 | F7/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/12:2
8 | F8/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/12:23
9 | F9/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/12:36
10 | F10/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/12: 24V POW
11 | F11/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/12: 24V POW
12 | F12/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A
13 | F13/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A
14 | F14/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/12: 24V AUX
15 | F15/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/12:23
16 | F16/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/12: 24V AUX
17 | F17/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/12 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q1/13 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/13 | CLS6-C6/3 | ZASILACZ 24V DC
2 | F2/13 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
3 | F3/13 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
4 | F4/13 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
5 | F5/13 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
6 | F6/13 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/13: 24V
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | Q145 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 | 60
2 | Q145/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 1 | 30
3 | Q145/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 2 | 30
4 | Q146 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 | 60
5 | Q146/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 1 | 30
6 | Q146/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 2 | 30
7 | Q147 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 | 60
8 | Q147/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 1 | 30
9 | Q147/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 2 | 30
10 | Q148 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.16 | 9.2
11 | Q149 | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.4 | 2.2
12 | Q150 | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.5 | 2.2
13 | Q151 | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.6 | 2.2
14 | Q152 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.7 | 1.1
15 | Q153 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.8 | 1.1
16 | Q154 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.9 | 1.1
17 | Q155 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.10 | 1.1
18 | QM26 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.1 | 0.37
19 | QM27 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.2 | 0.37
20 | QM28 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.1 | 0.37
21 | QM29 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.2 | 0.37
22 | QM30 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.3 | 0.37
23 | QM31 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.1.1 | 0.37
24 | QM32 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.2.1 | 0.37
25 | QM33 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.3.1 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/14 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM26 - QM33
2 | F2/14 | CLS6-C4/2 | WENT. ROZDZIELNICY 14
3 | F3/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD5/14: 24V
4 | F4/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/14:2
5 | F5/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/14:12
6 | F6/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/14:20
7 | F7/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/14: 24V POW
8 | F8/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A
9 | F9/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A
10 | F10/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/14: 24V AUX
11 | F11/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A
12 | F12/14 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | Q156 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.11 | 1.1
2 | Q157 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.12 | 1.1
3 | Q158 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.13 | 1.1
4 | Q159 | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.14 | 1.1
5 | Q160 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 1 | 5.5
6 | Q161 | WIALNIA ASPIRACYJNA 4.6 - SILNIK 2 | 5.5
7 | Q162 | PODAJNIK TAŚMOWY PSK 8.2 | 2.2
8 | Q163 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.2 | 0.37
9 | Q164 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.4 | 0.37
10 | Q165 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.10 | 0.37
11 | Q166 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.11 | 0.37
12 | Q167 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.12 | 0.37
13 | Q168 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.13 | 0.37
14 | Q169 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.14 | 0.37
15 | Q170 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.16 | 0.37
16 | Q171 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.21 | 0.37
17 | Q172 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.22 | 0.37
18 | Q173 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.39 | 0.37
19 | Q174 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.45 | 0.37
20 | Q175 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.50 | 0.37
21 | Q176 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.51 | 0.37
22 | Q177 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.54 | 0.37
23 | Q178 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.55 | 0.37
24 | Q179 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.59 | 0.37
25 | Q180 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.60 | 0.37
26 | Q181 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.61 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | Q1/15 | WT-00 NH00 gG63A | ZAS. ROZDZIELNICY 15 | SZAFE WCZESNIEJ
1 | F1/15 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
2 | F2/15 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
3 | F3/15 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
4 | F4/15 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. Q163 - Q172
5 | F5/15 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. Q173 - Q181
6 | F6/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN7: 24V POW
7 | F7/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/15: 24V
8 | F8/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/15: 24V POW
9 | F9/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/15: 24V POW
10 | F10/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/15: 24V POW
11 | F11/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A
12 | F12/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A
13 | F13/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN7: 24V AUX
14 | F14/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/15: 24V AUX
15 | F15/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/15: 24V AUX
16 | F16/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/15: 24V AUX
17 | F17/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A
19 | F19/15 | ZAB. APARATOWE 3,15A
0.9
#REF!
#REF!

## SYGNAŁÓWKI
RS-28 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/11:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/11:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PRZEN. RL 2.2 - WYŁ. KRAŃCOWY | E0 | X1/11:4
12 | DI | PRZEN. RL 2.2 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:5
13 | DI | PRZEN. RL 2.3 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/11:6
14 | DI | PRZEN. RL 2.3 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:7
15 | DI | ZASUWA ZE 2.3.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/11:8
16 | DI | ZASUWA ZE 2.3.1 (OTWARTA) |  | X1/11:9
17 | DI | ZASUWA ZE 2.3.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/11:10
18 | DI | ZASUWA ZE 2.3.2 (OTWARTA) |  | X1/11:11
19 | DI | PODN. PK 3.2 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:12
20 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.1 |  | X1/11:13
21 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.2 |  | X1/11:14
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/11:15
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-29 - CZYSZCZALNIA 4.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/11:16
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/11:17
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.3 | E0 | X1/11:18
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.2 - CZ. POZ. 3.2.4 |  | X1/11:19
13 | DI | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.4) |  | X1/11:20
14 | DI | ROZDZ. RE 9.2 (POŁ. NA RE 9.3) |  | X1/11:21
15 | DI | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA CZ. 4.2) |  | X1/11:22
16 | DI | ROZDZ. RE 9.4 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:23
17 | DI | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/11:24
18 | DI | CZYSZCZ. 4.2 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/11:25
19 | DI | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA A) |  | X1/11:26
20 | DI | ROZDZ. RE 9.10 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:27
21 | DI | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA A) |  | X1/11:28
22 | DI | ROZDZ. RE 9.11 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:29
23 | DI | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA A) |  | X1/11:30
24 | DI | ROZDZ. RE 9.12 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:31
25 | DI | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA A) |  | X1/11:32
26 | DI | ROZDZ. RE 9.13 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:33
27 | DI | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA A) |  | X1/11:34
28 | DI | ROZDZ. RE 9.14 (POŁ. NA RE 9.16) |  | X1/11:35
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/11:36
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-30 - CZYSZCZALNIA 4.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/11:37
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/11:38
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.18) | E0 | X1/11:39
12 | DI | ROZDZ. RE 9.16 (POŁ. NA RE 9.21) |  | X1/11:40
13 | DI | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RE 9.22) |  | X1/11:41
14 | DI | ROZDZ. RE 9.21 (POŁ. NA RL 2.15) |  | X1/11:42
15 | DI | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA PK 3.6) |  | X1/11:43
16 | DI | ROZDZ. RE 9.22 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/11:44
17 | DI | PODN. PK 3.6 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:45
18 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.1 |  | X1/11:46
19 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.2 |  | X1/11:47
20 | PE | PE |  | X1/11:48
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-31 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/11:49
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/11:50
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PRZEN. RL 2.13 - WYŁ. KRAŃCOWY | E0 | X1/11:51
12 | DI | PRZEN. RL 2.13 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:52
13 | DI | PRZEN. RL 2.14 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/11:53
14 | DI | PRZEN. RL 2.14 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/11:54
15 | DI | ZASUWA ZE 2.14.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/11:55
16 | DI | ZASUWA ZE 2.14.1 (OTWARTA) |  | X1/11:56
17 | DI | ZASUWA ZE 2.14.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/11:57
18 | DI | ZASUWA ZE 2.14.2 (OTWARTA) |  | X1/11:58
19 | DI | ZASUWA ZE 2.14.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/11:59
20 | DI | ZASUWA ZE 2.14.3 (OTWARTA) |  | X1/11:60
21 | DI | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/11:61
22 | DI | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/11:62
23 | DI | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/11:63
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/11:64
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-32 - SILOS FSS 7.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/12:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/12:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | SILOS 7.1 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | E0 | X1/12:4
12 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/12:5
13 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 (OTWARTA) |  | X1/12:6
14 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:7
15 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | X1/12:8
16 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:9
17 | DI | SILOS 7.2 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/12:10
18 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/12:11
19 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 (OTWARTA) |  | X1/12:12
20 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:13
21 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | X1/12:14
22 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:15
23 | DI | SILOS 7.3 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/12:16
24 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/12:17
25 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 (OTWARTA) |  | X1/12:18
26 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:19
27 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | X1/12:20
28 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | X1/12:21
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/12:22
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-33 - PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/12:23
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/12:24
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.3 | E0 | X1/12:25
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.4 |  | X1/12:26
13 | DI | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA RE 9.60) |  | X1/12:27
14 | DI | ROZDZ. RE 9.59 (POŁ. NA T 1.2) |  | X1/12:28
15 | DI | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RE 9.61) |  | X1/12:29
16 | DI | ROZDZ. RE 9.60 (POŁ. NA RL 2.6) |  | X1/12:30
17 | DI | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA T 1.1) |  | X1/12:31
18 | DI | ROZDZ. RE 9.61 (POŁ. NA RE 9.51) |  | X1/12:32
19 | DI | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/12:33
20 | DI | ROZDZ. RE 9.51 (POŁ. NA RL 2.18) |  | X1/12:34
21 | DI
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/12:35
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-34 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/12:36
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/12:37
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.3 | E0 | X1/12:38
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.4 |  | X1/12:39
13 | DI | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA T 1.2) |  | X1/12:40
14 | DI | ROZDZ. RE 9.54 (POŁ. NA RE 9.55) |  | X1/12:41
15 | DI | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA T 1.1) |  | X1/12:42
16 | DI | ROZDZ. RE 9.55 (POŁ. NA RE 9.50) |  | X1/12:43
17 | DI | PODAJNIK T 1.1 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/12:44
18 | DI | PODAJNIK T 1.5 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/12:45
19 | DI | PODAJNIK T 1.7 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/12:46
20 | DI | PODAJNIK T 1.9 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/12:47
21 | DI | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.18) |  | X1/12:48
22 | DI | ROZDZ. RE 9.50 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/12:49
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/12:50
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-35 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.17 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/14:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/14:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.13 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/14:4
12 | DI | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/14:5
13 | DI | PODAJNIK T 1.17 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/14:6
14 | DI | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/14:7
15 | DI | PODAJNIK T 1.21 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/14:8
16 | DI | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/14:9
17 | DI | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/14:10
18 | DI
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/14:11
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-36 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.33 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/14:12
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/14:13
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.3 | E0 | X1/14:14
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.4 |  | X1/14:15
13 | DI | PODAJNIK T 1.33 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/14:16
14 | DI | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.14) |  | X1/14:17
15 | DI | ROZDZ. RE 9.45 (POŁ. NA PK 3.4) |  | X1/14:18
16 | DI
17 | DI
18 | DI
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/14:19
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-37 - PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/14:20
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/14:21
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODN. PK 3.14 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/14:22
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.1 |  | X1/14:23
13 | DI | PODNOŚNIK PK 3.14 - CZ. POZ. 3.14.2 |  | X1/14:24
14 | DI | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.14) |  | X1/14:25
15 | DI | ROZDZ. RE 9.39 (POŁ. NA PK 3.12) |  | X1/14:26
16 | DI | PODN. PK 3.12 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/14:27
17 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.1 |  | X1/14:28
18 | DI | PODNOŚNIK PK 3.12 - CZ. POZ. 3.12.2 |  | X1/14:29
19 | DI | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.14) |  | X1/14:30
20 | DI | ROZDZ. RE 9.30 (POŁ. NA PK 3.12) |  | X1/14:31
21 | DI | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.14) |  | X1/14:32
22 | DI | ROZDZ. RE 9.62 (POŁ. NA PK 3.12) |  | X1/14:33
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/14:34
ZASILANIE: YSTY 18X1
RZS 7.1.1 - KONSOLA SILOS FSS 7.1 [ZAKUPNE E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-32:1
2 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:14
3 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | RS-32:15
4 | DI | ZASUWA ZE 7.1.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:16
5 | PE | PE |  | RS-32:33
ZASILANIE: LIYY 4X0,75
RZS 7.2.1 - KONSOLA SILOS FSS 7.2 [ZAKUPNE E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-32:1
2 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:20
3 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | RS-32:21
4 | DI | ZASUWA ZE 7.2.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:22
5 | PE | PE |  | RS-32:33
ZASILANIE: LIYY 4X0,75
RZS 7.3.1 - KONSOLA SILOS FSS 7.3 [ZAKUPNE E0]
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | RS-32:1
2 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:26
3 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 OTWÓRZ - PRZYC. |  | RS-32:27
4 | DI | ZASUWA ZE 7.3.1 AW. ZAMKNIJ - PRZYC. |  | RS-32:28
5 | PE | PE |  | RS-32:33
ZASILANIE: LIYY 4X0,75