## LISTWA X1.16
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/16 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | X1/16:47
2 | F28/16 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a0 |  | X1/16:48
3 | K1/16:3 | +24VDC |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:49
4 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.2 - PALNIK 1 |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | X1/16:50
5 | PE | PE |  |  |  |  | a1 |  | X1/16:51
6 | K2/16:11 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B1 |  | X1/16:52
7 | K14/16:9 | 230VAC |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/16:53
8 | K3/16:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a2 |  | X1/16:54
9 | K3/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:55
10 | K4/16:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/16:56
11 | K4/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | a3 |  | X1/16:57
12 | SWD14/16:Q0+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B3 |  | X1/16:58
13 | SWD14/16:Q0- | AO |  |  |  | SWD2/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/16:59
14 | K5/16:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a0 |  | X1/16:60
15 | K6/16:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B0 |  | X1/16:61
16 | PE | PE |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/16:62
17 | F29/16 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a1 |  | X1/16:63
18 | K7/16:3 | +24VDC |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:64
19 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.2 - PALNIK 2 |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/16:65
20 | PE | PE |  |  |  |  | a2 |  | X1/16:66
21 | K2/16:6 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B2 |  | X1/16:67
22 | K14/16:7 | 230VAC |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/16:68
23 | K9/16:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a3 |  | X1/16:69
24 | K9/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:70
25 | K10/16:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  | SWD3/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/16:71
26 | K10/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | a0 |  | X1/16:72
27 | SWD14/16:Q1+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B0 |  | X1/16:73
28 | SWD14/16:Q1- | AO |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/16:74
29 | K11/16:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a1 |  | X1/16:75
30 | K12/16:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B1 |  | X1/16:76
31 | PE | PE |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/16:77
32 | F30/16 | +24VDC | TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75 |  |  | a2 |  | X1/16:78
33 | K13/16:3 | +24VDC |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:79
34 |  |  |  |  | SUSZARNIA 5.2 - PALNIK 3 |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/16:80
35 | PE | PE |  |  |  |  | a3 |  | X1/16:81
36 | K2/16:1 | 230VAC | PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA | YStY 10X1 |  |  | B3 |  | X1/16:82
37 | K14/16:3 | 230VAC |  |  |  | SWD4/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/16:83
38 | K15/16:3 | 230VAC | ZAŁĄCZENIE PALNIKA | YStY 10X1 |  |  | a0 |  | X1/16:84
39 | K15/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:85
40 | K16/16:3 | 230VAC | MOC MINIMALNA | YStY 10X1 |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/16:86
41 | K16/16:4 | 230VAC |  |  |  |  | a1 |  | X1/16:87
42 | SWD15/16:Q0+ | AO | PALNIK MODULACJA | LiYCY 2X0,75 |  |  | B1 |  | X1/16:88
43 | SWD15/16:Q0- | AO |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/16:89
44 | K17/16:A1 | 230VAC | PALNIK AWARIA | YStY 10X1 |  |  | a2 |  | X1/16:90
45 | K18/16:A1 | 230VAC | PALNIK PRACA | YStY 10X1 |  |  | B2 |  | X1/16:91
46 | PE | PE |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/16:92
47 | SWD1/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:93
48 | SWD1/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:94
49 | SWD1/16:B0 | AI |  |  |  | SWD5/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/16:95
50 | SWD1/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:96
51 | SWD1/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:97
52 | SWD1/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 1 | X1/16:98
53 | SWD1/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:99
54 | SWD1/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:100
55 | SWD1/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 2 | X1/16:101
56 | SWD1/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:102
57 | SWD1/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:103
58 | SWD1/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/16:104
59 | SWD2/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:105
60 | SWD2/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:106
61 | SWD2/16:B0 | AI |  |  |  | SWD6/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/16:107
62 | SWD2/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:108
63 | SWD2/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:109
64 | SWD2/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/16:110
65 | SWD2/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:111
66 | SWD2/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:112
67 | SWD2/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/16:113
68 | SWD2/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:114
69 | SWD2/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:115
70 | SWD2/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/16:116
71 | SWD3/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:117
72 | SWD3/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:118
73 | SWD3/16:B0 | AI |  |  |  | SWD7/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/16:119
74 | SWD3/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:120
75 | SWD3/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:121
76 | SWD3/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/16:122
77 | SWD3/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:123
78 | SWD3/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:124
79 | SWD3/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/16:125
80 | SWD3/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:126
81 | SWD3/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:127
82 | SWD3/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/16:128
83 | SWD4/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:129
84 | SWD4/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:130
85 | SWD4/16:B0 | AI |  |  |  | SWD8/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/16:131
86 | SWD4/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:132
87 | SWD4/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:133
88 | SWD4/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/16:134
89 | SWD4/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:135
90 | SWD4/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:136
91 | SWD4/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/16:137
92 | SWD4/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:138
93 | SWD4/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:139
94 | SWD4/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/16:140
95 | SWD5/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:141
96 | SWD5/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:142
97 | SWD5/16:B0 | AI |  |  |  | SWD9/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/16:143
98 | SWD5/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:144
99 | SWD5/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:145
100 | SWD5/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/16:146
101 | SWD5/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 2 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:147
102 | SWD5/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:148
103 | SWD5/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 3 - CZUJNIK 1 | X1/16:149
104 | SWD5/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:150
105 | SWD5/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:151
106 | SWD5/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 3 - CZUJNIK 2 | X1/16:152
107 | SWD6/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:153
108 | SWD6/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:154
109 | SWD6/16:B0 | AI |  |  |  | SWD10/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | X1/16:155
110 | SWD6/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:156
111 | SWD6/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:157
112 | SWD6/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | X1/16:158
113 | SWD6/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:159
114 | SWD6/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:160
115 | SWD6/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | X1/16:161
116 | SWD6/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:162
117 | SWD6/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:163
118 | SWD6/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | X1/16:164
119 | SWD7/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:165
120 | SWD7/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:166
121 | SWD7/16:B0 | AI |  |  |  | SWD11/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | X1/16:167
122 | SWD7/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:168
123 | SWD7/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:169
124 | SWD7/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | X1/16:170
125 | SWD7/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:171
126 | SWD7/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:172
127 | SWD7/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | X1/16:173
128 | SWD7/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:174
129 | SWD7/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:175
130 | SWD7/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | X1/16:176
131 | SWD8/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:177
132 | SWD8/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:178
133 | SWD8/16:B0 | AI |  |  |  | SWD12/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | X1/16:179
134 | SWD8/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:180
135 | SWD8/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:181
136 | SWD8/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | X1/16:182
137 | SWD8/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:183
138 | SWD8/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:184
139 | SWD8/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | X1/16:185
140 | SWD8/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:186
141 | SWD8/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:187
142 | SWD8/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | X1/16:188
143 | SWD9/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3 |  | X1/16:189
144 | SWD9/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3 |  | X1/16:190
145 | SWD9/16:B0 | AI |  |  |  | SWD13/16 4PT | A0 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | X1/16:191
146 | SWD9/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a0 |  | X1/16:192
147 | SWD9/16:a1 | AI |  |  |  |  | B0 |  | X1/16:193
148 | SWD9/16:B1 | AI |  |  |  |  | A1 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | X1/16:194
149 | SWD9/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a1 |  | X1/16:195
150 | SWD9/16:a2 | AI |  |  |  |  | B1 |  | X1/16:196
151 | SWD9/16:B2 | AI |  |  |  |  | A2 | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | X1/16:197
152 | SWD9/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a2 |  | X1/16:198
153 | SWD9/16:a3 | AI |  |  |  |  | B2 |  | X1/16:199
154 | SWD9/16:B3 | AI |  |  |  |  | A3
155 | SWD10/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | a3
156 | SWD10/16:a0 | AI |  |  |  |  | B3
157 | SWD10/16:B0 | AI |  |  |  | SWD14/16 2A2A | I0+
158 | SWD10/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 4 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I0-
159 | SWD10/16:a1 | AI |  |  |  |  | I1+
160 | SWD10/16:B1 | AI |  |  |  |  | I1-
161 | SWD10/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q0+ | SUSZ. 5.2 - PALNIK 1 - MODULACJA | X1/16:12
162 | SWD10/16:a2 | AI |  |  |  |  | Q0- |  | X1/16:13
163 | SWD10/16:B2 | AI |  |  |  |  | Q1+ | SUSZ. 5.2 - PALNIK 2 - MODULACJA | X1/16:27
164 | SWD10/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 9 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q1- |  | X1/16:28
165 | SWD10/16:a3 | AI |  |  |  | SWD15/16 2A2A | I0+
166 | SWD10/16:B3 | AI |  |  |  |  | I0-
167 | SWD11/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I1+
168 | SWD11/16:a0 | AI |  |  |  |  | I1-
169 | SWD11/16:B0 | AI |  |  |  |  | Q0+ | SUSZ. 5.2 - PALNIK 3 - MODULACJA | X1/16:42
170 | SWD11/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 14 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | Q0- |  | X1/16:43
171 | SWD11/16:a1 | AI |  |  |  |  | Q1+
172 | SWD11/16:B1 | AI |  |  |  |  | Q1-
173 | SWD11/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  | SWD16/16 8DX | I0 | Q182 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q182:1.62
174 | SWD11/16:a2 | AI |  |  |  |  | I1 | Q183 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q183:1.62
175 | SWD11/16:B2 | AI |  |  |  |  | I2 | Q184 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q184:1.62
176 | SWD11/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 19 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I3 | Q185 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q185:1.62
177 | SWD11/16:a3 | AI |  |  |  |  | I4 | Q186 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q186:1.62
178 | SWD11/16:B3 | AI |  |  |  |  | I5 | Q187 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q187:1.62
179 | SWD12/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I6 | Q188 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q188:1.62
180 | SWD12/16:a0 | AI |  |  |  |  | I7 | Q189 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q189:1.62
181 | SWD12/16:B0 | AI |  |  |  | SWD17/16 8DX | I0 | Q190 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q190:1.62
182 | SWD12/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 24 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I1 | Q191 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | Q191:1.62
183 | SWD12/16:a1 | AI |  |  |  |  | I2 | KM182 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM182:44
184 | SWD12/16:B1 | AI |  |  |  |  | I3 | KM183 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM183:44
185 | SWD12/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I4 | KM184 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM184:44
186 | SWD12/16:a2 | AI |  |  |  |  | I5 | KM185 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM185:44
187 | SWD12/16:B2 | AI |  |  |  |  | I6 | KM186 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM186:44
188 | SWD12/16:A3 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 31 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I7 | KM187 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM187:44
189 | SWD12/16:a3 | AI |  |  |  | SWD18/16 8DX | I0 | KM188 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM188:44
190 | SWD12/16:B3 | AI |  |  |  |  | I1 | KM189 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM189:44
191 | SWD13/16:A0 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 1 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I2 | KM190 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM190:44
192 | SWD13/16:a0 | AI |  |  |  |  | I3 | KM191 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KM191:44
193 | SWD13/16:B0 | AI |  |  |  |  | I4 | ATS182 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT182:A1
194 | SWD13/16:A1 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 SEKCJA 37 - CZUJNIK 2 | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  |  | I5 | ATS183 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT183:A1
195 | SWD13/16:a1 | AI |  |  |  |  | I6 | ATS184 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT184:A1
196 | SWD13/16:B1 | AI |  |  |  |  | I7 | ATS185 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT185:A1
197 | SWD13/16:A2 | AI | CZUJNIK TEMPERATURY PT100 - SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 RECYRKULACJA | YnTKSYekw 2X2X0,8 |  | SWD19/16 8DX | I0 | ATS186 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT186:A1
198 | SWD13/16:a2 | AI |  |  |  |  | I1 | ATS187 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT187:A1
199 | SWD13/16:B2 | AI |  |  |  |  | I2 | ATS188 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT188:A1
200 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS189 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT189:A1
201 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS190 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT190:A1
202 | ATS182:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 1 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I5 | ATS191 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | KAT191:A1
203 | ATS182:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I6 | SUSZ. 5.2 PALNIK 1 - TERMOSTAT BEZP. | K1/16:5
204 | ATS182:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | SUSZ. 5.2 PALNIK 1 - AWARIA | K5/16:4
205 | PE | PE |  |  |  | SWD20/16 8DX | I0 | SUSZ. 5.2 PALNIK 1 - PRACA | K6/16:4
206 | ATS183:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 2 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I1 | SUSZ. 5.2 PALNIK 2 - TERMOSTAT BEZP. | K7/16:5
207 | ATS183:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I2 | SUSZ. 5.2 PALNIK 2 - AWARIA | K11/16:4
208 | ATS183:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | SUSZ. 5.2 PALNIK 2 - PRACA | K12/16:4
209 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | SUSZ. 5.2 PALNIK 1 - TERMOSTAT BEZP. | K13/16:5
210 | ATS184:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 3 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I5 | SUSZ. 5.2 PALNIK 3 - AWARIA | K17/16:4
211 | ATS184:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I6 | SUSZ. 5.2 PALNIK 3 - PRACA | K18/16:4
212 | ATS184:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA - POTW. | KB1/16:14
213 | PE | PE |  |  |  | SWD21/16 4D4D | I0 | F4/16 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA | F4/16:1.13
214 | ATS185:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 4 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | I1 | WENTYLATOR ROZDZ. 16 - TERMOSTAT | TH1/16:14
215 | ATS185:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | I2
216 | ATS185:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3
217 | PE | PE |  |  |  |  | Q0 | SUSZ. 5.2 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 1 | K3/16:A1
218 | ATS186:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 5 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | SUSZ. 5.2 - MOC MINIMALNA P1 | K4/16:A1
219 | ATS186:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | SUSZ. 5.2 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 2 | K9/16:A1
220 | ATS186:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | SUSZ. 5.2 - MOC MINIMALNA P2 | K10/16:A1
221 | PE | PE |  |  |  | SWD22/16 X8D | Q0 | SUSZ. 5.2 - ZAŁĄCZENIE PALNIKA 3 | K15/16:A1
222 | ATS187:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 6 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | SUSZ. 5.2 - MOC MINIMALNA P3 | K16/16:A1
223 | ATS187:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | Q182 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM182:A1
224 | ATS187:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q183 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM183:A1
225 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | Q184 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM184:A1
226 | ATS188:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 7 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q5 | Q185 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM185:A1
227 | ATS188:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q6 | Q186 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM186:A1
228 | ATS188:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7 | Q187 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM187:A1
229 | PE | PE |  |  |  | SWD23/16 X8D | Q0 | Q188 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM188:A1
230 | ATS189:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 8 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q1 | Q189 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM189:A1
231 | ATS189:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q2 | Q190 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM190:A1
232 | ATS189:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q191 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA | KKM191:A1
233 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. 16 - ZAŁĄCZENIE | K20/16:A1
234 | ATS190:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 9 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART |  | Q5
235 | ATS190:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N |  | Q6
236 | ATS190:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
237 | PE | PE
238 | ATS191:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR GÓRNY 10 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART
239 | ATS191:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX100N0-N
240 | ATS191:6T3 | L3
241 | PE | PE
242 | F1/16:2 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 1 ZASILANIE | YKY 4X10
243 | F1/16:4 | L2
244 | F1/16:6 | L3
245 | PE | PE
246 | F2/16:2 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 2 ZASILANIE | YKY 4X10
247 | F2/16:4 | L2
248 | F2/16:6 | L3
249 | PE | PE
250 | F3/16:2 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 PALNIK 3 ZASILANIE | YKY 4X10
251 | F3/16:4 | L2
252 | F3/16:6 | L3
253 | PE | PE
254 | KB1/16:S11 | +24VDC | SUSZARNIA 5.2 WYŁ. BEZPIECZEŃSTWA | LiYY 2X0,75
255 | KB1/16:S12 | +24VDC
256 | PE | PE

## LISTWA X1.17
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/17 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/17 8DX | I0 | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:4
2 | F6/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:6
4 | SWD1/17:I0 | DI | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-38 SUSZARNIA 5.2 |  | I3 | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:7
5 | SWD1/17:I1 | DI | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:8
6 | SWD1/17:I2 | DI | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:9
7 | SWD1/17:I3 | DI | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA FTM20 |  | X1/17:10
8 | SWD1/17:I4 | DI | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTRON |  | X1/17:11
9 | SWD1/17:I5 | DI | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/17 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTRON |  | X1/17:12
10 | SWD1/17:I6 | DI | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTRON |  | X1/17:13
11 | SWD1/17:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTRON |  | X1/17:14
12 | SWD2/17:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | X1/17:26
13 | SWD2/17:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. | X1/17:27
14 | SWD2/17:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. | X1/17:28
15 | K1/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. | X1/17:29
16 | K1/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. | X1/17:30
17 | K2/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/17 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. | X1/17:31
18 | K2/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | X1/17:47
19 | K3/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. | X1/17:48
20 | K3/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. | X1/17:49
21 | K4/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. | X1/17:50
22 | K4/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. | X1/17:51
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. | X1/17:52
24 | F7/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | X1/17:68
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/17 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. | X1/17:69
26 | SWD2/17:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-39 SUSZARNIA 5.2 |  | I1 | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. | X1/17:70
27 | SWD2/17:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. | X1/17:71
28 | SWD2/17:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/17:83
29 | SWD2/17:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I4 | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/17:84
30 | SWD2/17:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/17:85
31 | SWD3/17:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I6 | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/17:86
32 | K5/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. | X1/17:87
33 | K5/17:4 | -24VDC |  |  |  | SWD5/17 8DX | I0 | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTRON | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. | X1/17:88
34 | K6/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | X1/17:104
35 | K6/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR. | X1/17:105
36 | K7/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. | X1/17:106
37 | K7/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR. | X1/17:107
38 | K8/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. | X1/17:108
39 | K8/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I6 | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR. | X1/17:109
40 | K9/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | X1/17:125
41 | K9/17:4 | -24VDC |  |  |  | SWD6/17 8DX | I0 | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR. | X1/17:126
42 | K10/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. | X1/17:127
43 | K10/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR. | X1/17:128
44 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. | X1/17:129
45 | F8/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I4 | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTRON | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR. | X1/17:130
46 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I5 | Q198 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q198:1.62
47 | SWD3/17:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-40 SUSZARNIA 5.2 |  | I6 | Q200 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q200:1.62
48 | SWD3/17:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I7 | KM198 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM198:44
49 | SWD3/17:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  | SWD7/17 8DX | I0 | KM200 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM200:44
50 | SWD3/17:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I1 | ATS198 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS198:14
51 | SWD3/17:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ATS200 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS200:14
52 | SWD3/17:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | I3 | Q198/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q198/2:1.54
53 | K11/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q199/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q199/2:1.54
54 | K11/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I5 | Q200/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q200/2:1.54
55 | K12/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | I6
56 | K12/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | I7
57 | K13/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  | SWD8/17 X8D | Q0 | WENT. G1 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K1/17:A1
58 | K13/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. G1 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K2/17:A1
59 | K14/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q2 | WENT. G2 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K3/17:A1
60 | K14/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q3 | WENT. G2 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K4/17:A1
61 | K15/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4 | WENT. G3 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K5/17:A1
62 | K15/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q5 | WENT. G3 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K6/17:A1
63 | K16/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6 | WENT. G4 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K7/17:A1
64 | K16/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q7 | WENT. G4 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K8/17:A1
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/17 X8D | Q0 | WENT. G5 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K9/17:A1
66 | F9/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | Q1 | WENT. G5 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K10/17:A1
67 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | Q2 | WENT. G6 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K11/17:A1
68 | SWD3/17:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-41 SUSZARNIA 5.2 |  | Q3 | WENT. G6 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K12/17:A1
69 | SWD4/17:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q4 | WENT. G7 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K13/17:A1
70 | SWD4/17:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q5 | WENT. G7 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K14/17:A1
71 | SWD4/17:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q6 | WENT. G8 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K15/17:A1
72 | K17/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q7 | WENT. G8 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K16/17:A1
73 | K17/17:4 | -24VDC |  |  |  | SWD10/17 X8D | Q0 | WENT. G9 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K17/17:A1
74 | K18/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q1 | WENT. G9 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K18/17:A1
75 | K18/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q2 | WENT. G10 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K19/17:A1
76 | K19/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q3 | WENT. G10 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K20/17:A1
77 | K19/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q4 | SIŁOWNIK UW1 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K21/17:A1
78 | K20/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q5 | SIŁOWNIK UW1 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K22/17:A1
79 | K20/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q6 | SIŁOWNIK UW2 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K23/17:A1
80 | PE | PE |  |  |  |  | Q7 | SIŁOWNIK UW2 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K24/17:A1
81 | F10/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD11/17 X8D | Q0 | SIŁOWNIK UW3 - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K25/17:A1
82 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | SIŁOWNIK UW3 - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K26/17:A1
83 | SWD4/17:I3 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-42 SUSZARNIA 5.2 |  | Q2 | WENT. D1 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K27/17:A1
84 | SWD4/17:I4 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q3 | WENT. D1 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K28/17:A1
85 | SWD4/17:I5 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4 | WENT. D2 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K29/17:A1
86 | SWD4/17:I6 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q5 | WENT. D2 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K30/17:A1
87 | SWD4/17:I7 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6 | WENT. D3 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K31/17:A1
88 | SWD5/17:I0 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  |  |  | Q7 | WENT. D3 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K32/17:A1
89 | K21/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  | SWD12/17 X8D | Q0 | WENT. D4 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K33/17:A1
90 | K21/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q1 | WENT. D4 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K34/17:A1
91 | K22/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q2 | WENT. D5 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K35/17:A1
92 | K22/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q3 | WENT. D5 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K36/17:A1
93 | K23/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q4 | WENT. D6 ŻALUZJA - CEWKA 1 ZAŁĄCZENIE |  | K37/17:A1
94 | K23/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q5 | WENT. D6 ŻALUZJA - CEWKA 2 ZAŁĄCZENIE |  | K38/17:A1
95 | K24/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75 |  |  | Q6 | Q198 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM198:A1
96 | K24/17:4 | -24VDC |  |  |  |  | Q7 | Q200 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM200:A1
97 | K25/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
98 | K25/17:4 | -24VDC
99 | K26/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
100 | K26/17:4 | -24VDC
101 | PE | PE
102 | F11/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE
103 | -24VDC | -24VDC
104 | SWD5/17:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-43 SUSZARNIA 5.2
105 | SWD5/17:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR.
106 | SWD5/17:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
107 | SWD5/17:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR.
108 | SWD5/17:I5 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
109 | SWD5/17:I6 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR.
110 | K27/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
111 | K27/17:4 | -24VDC
112 | K28/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
113 | K28/17:4 | -24VDC
114 | K29/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
115 | K29/17:4 | -24VDC
116 | K30/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
117 | K30/17:4 | -24VDC
118 | K31/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
119 | K31/17:4 | -24VDC
120 | K32/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
121 | K32/17:4 | -24VDC
122 | PE | PE
123 | F12/17 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE
124 | -24VDC | -24VDC
125 | SWD5/17:I7 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-44 SUSZARNIA 5.2
126 | SWD6/17:I0 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR.
127 | SWD6/17:I1 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
128 | SWD6/17:I2 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR.
129 | SWD6/17:I3 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. | LiYY 4X0,75
130 | SWD6/17:I4 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR.
131 | K33/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
132 | K33/17:4 | -24VDC
133 | K34/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
134 | K34/17:4 | -24VDC
135 | K35/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
136 | K35/17:4 | -24VDC
137 | K36/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
138 | K36/17:4 | -24VDC
139 | K37/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 1 | LiYY 4X0,75
140 | K37/17:4 | -24VDC
141 | K38/17:5 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 2 | LiYY 4X0,75
142 | K38/17:4 | -24VDC
143 | PE | PE
144 | PE | PE
145 | ATS192:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 1 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
146 | ATS192:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
147 | ATS192:6T3 | L3
148 | PE | PE
149 | ATS193:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 2 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
150 | ATS193:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
151 | ATS193:6T3 | L3
152 | PE | PE
153 | ATS194:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 3 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
154 | ATS194:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
155 | ATS194:6T3 | L3
156 | PE | PE
157 | ATS195:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 4 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
158 | ATS195:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
159 | ATS195:6T3 | L3
160 | PE | PE
161 | ATS196:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 5 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
162 | ATS196:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
163 | ATS196:6T3 | L3
164 | PE | PE
165 | ATS197:2T1 | L1 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 WENTYLATOR DOLNY 6 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
166 | ATS197:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
167 | ATS197:6T3 | L3
168 | PE | PE
169 | Q198/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART
170 | Q198/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N
171 | Q198/1:6T3 | L3
172 | PE | PE
173 | Q198/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X10
174 | Q198/2:4T2 | L2
175 | Q198/2:6T3 | L3
176 | PE | PE
177 | Q199/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 1 7,5kW | YKY 4X4 | SOFTSTART
178 | Q199/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX055N0-N
179 | Q199/1:6T3 | L3
180 | PE | PE
181 | Q199/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 2 7,5kW | YKY 4X4
182 | Q199/2:4T2 | L2
183 | Q199/2:6T3 | L3
184 | PE | PE
185 | Q200/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X10 | SOFTSTART
186 | Q200/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N
187 | Q200/1:6T3 | L3
188 | PE | PE
189 | Q200/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X10
190 | Q200/1:4T2 | L2
191 | Q200/1:6T3 | L3
192 | PE | PE

## LISTWA X1.18
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X6/18 |  |  |  |  | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL | MODUŁ | I/O | FUNKCJA | LISTWA
1 | KK0/18:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC | LiYY 4X0,75 | SWD1/18 4D4D | I0 | KONTROLA FAZ - POTWIERDZENIE | CKF1/18:14
2 | KB1/18:24 | +24VDC |  |  |  | I1
3 | KK0/18:A2 | -24VDC |  |  |  | I2
4 | KB1/18:34 | -24VDC |  |  |  | I3
Q0
Q1
Q2
Q3

## LISTWA X1.19
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/19 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/19 8DX | I0 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.3 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.3 | X1/19:4
2 | F9/19 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.4 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.4 | X1/19:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA RL 2.12) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA RL 2.12) | X1/19:6
4 | SWD1/19:I0 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-45 PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 |  | I3 | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA WIALNIA 4.6) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA WIALNIA 4.6) | X1/19:7
5 | SWD1/19:I1 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PRZEN. RL 2.12 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.12 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/19:8
6 | SWD1/19:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA RL 2.12) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PRZEN. RL 2.12 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.12 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:9
7 | SWD1/19:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA WIALNIA 4.6) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.12.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:10
8 | SWD1/19:I4 | DI | PRZEN. RL 2.12 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.12.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.1 (OTWARTA) | X1/19:11
9 | SWD1/19:I5 | DI | PRZEN. RL 2.12 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  | SWD2/19 8DX | I0 | ZASUWA ZE 2.12.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:12
10 | SWD1/19:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.12.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 2.12.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.2 (OTWARTA) | X1/19:13
11 | SWD1/19:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.12.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 2.12.3 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:14
12 | SWD2/19:I0 | DI | ZASUWA ZE 2.12.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 2.12.3 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.3 (OTWARTA) | X1/19:15
13 | SWD2/19:I1 | DI | ZASUWA ZE 2.12.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.12.4 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:16
14 | SWD2/19:I2 | DI | ZASUWA ZE 2.12.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.12.4 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.12.4 (OTWARTA) | X1/19:17
15 | SWD2/19:I3 | DI | ZASUWA ZE 2.12.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RE 9.37) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RE 9.37) | X1/19:18
16 | SWD2/19:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.12.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RL 2.18) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RL 2.18) | X1/19:19
17 | SWD2/19:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.12.4 (OTWARTA) |  |  | SWD3/19 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.38) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.38) | X1/19:20
18 | SWD2/19:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RE 9.37) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.24) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.24) | X1/19:21
19 | SWD2/19:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RL 2.18) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RE 9.39) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RE 9.39) | X1/19:22
20 | SWD3/19:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.38) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/19:23
21 | SWD3/19:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.24) |  |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.3 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.3 | X1/19:27
22 | SWD3/19:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RE 9.39) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.4 | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.4 | X1/19:28
23 | SWD3/19:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RL 2.13) |  |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.6 - WYŁ. KRAŃCOWY - CZ. IND. | PRZEN. RL 2.6 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/19:29
24 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PRZEN. RL 2.6 - CZ. INDUKCYJNY - CZ. IND. | PRZEN. RL 2.6 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:30
25 | F10/19 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD4/19 8DX | I0 | ZASUWA ZE 2.6.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:31
26 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 2.6.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.1 (OTWARTA) | X1/19:32
27 | SWD3/19:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-46 PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 |  | I2 | ZASUWA ZE 2.6.2 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:33
28 | SWD3/19:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 2.6.2 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.2 (OTWARTA) | X1/19:34
29 | SWD3/19:I6 | DI | PRZEN. RL 2.6 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 2.6.3 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:35
30 | SWD3/19:I7 | DI | PRZEN. RL 2.6 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 2.6.3 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.3 (OTWARTA) | X1/19:36
31 | SWD4/19:I0 | DI | ZASUWA ZE 2.6.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 2.6.4 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:37
32 | SWD4/19:I1 | DI | ZASUWA ZE 2.6.1 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 2.6.4 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 2.6.4 (OTWARTA) | X1/19:38
33 | SWD4/19:I2 | DI | ZASUWA ZE 2.6.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD5/19 8DX | I0 | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/19:39
34 | SWD4/19:I3 | DI | ZASUWA ZE 2.6.2 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/19:40
35 | SWD4/19:I4 | DI | ZASUWA ZE 2.6.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/19:41
36 | SWD4/19:I5 | DI | ZASUWA ZE 2.6.3 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.3 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.3 | X1/19:42
37 | SWD4/19:I6 | DI | ZASUWA ZE 2.6.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.4 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.4 | X1/19:43
38 | SWD4/19:I7 | DI | ZASUWA ZE 2.6.4 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | PRZEN. RL 2.8 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.8 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/19:44
39 | SWD5/19:I0 | DI | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.8 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.8 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:45
40 | SWD5/19:I1 | DI | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | PODAJNIK T 1.3 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.3 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:49
41 | SWD5/19:I2 | DI | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  | SWD6/19 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.4.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.4.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:50
42 | SWD5/19:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.3 | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.4.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.4.1 (OTWARTA) | X1/19:51
43 | SWD5/19:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.5.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.5.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:52
44 | SWD5/19:I5 | DI | PRZEN. RL 2.8 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.5.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.5.1 (OTWARTA) | X1/19:53
45 | SWD5/19:I6 | DI | PRZEN. RL 2.8 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.6.1 (ZAMKNIĘTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.6.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/19:54
46 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.6.1 (OTWARTA) - CZ. IND. | ZASUWA ZE 6.6.1 (OTWARTA) | X1/19:55
47 | F11/19 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I6 | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/19:56
48 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I7 | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/19:57
49 | SWD5/19:I7 | DI | PODAJNIK T 1.3 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-47 PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 | SWD7/19 8DX | I0 | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/19:58
50 | SWD6/19:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.4.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.8) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.8) | X1/19:59
51 | SWD6/19:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.4.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.10) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.10) | X1/19:60
52 | SWD6/19:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.5.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | PODN. PK 3.4 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.4 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:61
53 | SWD6/19:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.5.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.1 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.1 | X1/19:62
54 | SWD6/19:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.6.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.2 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.2 | X1/19:63
55 | SWD6/19:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.6.1 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | PRZEN. RL 2.10 - WYŁ. KRAŃCOWY | PRZEN. RL 2.10 - WYŁ. KRAŃCOWY | X1/19:67
56 | SWD6/19:I6 | DI | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | PRZEN. RL 2.10 - CZ. INDUKCYJNY | PRZEN. RL 2.10 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:68
57 | SWD6/19:I7 | DI | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  | SWD8/19 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.8) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.8) | X1/19:69
58 | SWD7/19:I0 | DI | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.10) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.10) | X1/19:70
59 | SWD7/19:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.8) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | PODN. PK 3.8 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.8 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:71
60 | SWD7/19:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.10) |  |  |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.1 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.1 | X1/19:72
61 | SWD7/19:I3 | DI | PODN. PK 3.4 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.2 | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.2 | X1/19:73
62 | SWD7/19:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | PODN. PK 3.10 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.10 - CZ. INDUKCYJNY | X1/19:74
63 | SWD7/19:I5 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.1 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.1 | X1/19:75
64 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.2 | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.2 | X1/19:76
65 | F12/19 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD9/19 8DX | I0 | Q201 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q201:1.62
66 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | Q207 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q207:1.62
67 | SWD7/19:I6 | DI | PRZEN. RL 2.10 - WYŁ. KRAŃCOWY | LiYY 2X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-48 PRZENOŚNIK RL 2.10 |  | I2 | KM201 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM201:44
68 | SWD7/19:I7 | DI | PRZEN. RL 2.10 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | KM207 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM207:44
69 | SWD8/19:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.8) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q201/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q201/2:1.54
70 | SWD8/19:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.10) |  |  |  | I5 | Q207/2 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q207/2:1.54
71 | SWD8/19:I2 | DI | PODN. PK 3.8 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | F1/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/19:1.13
72 | SWD8/19:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | F2/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/19:1.13
73 | SWD8/19:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.2 | LiYY 3X0,75 |  | SWD10/19 8DX | I0 | F3/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F3/19:1.13
74 | SWD8/19:I5 | DI | PODN. PK 3.10 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I1 | F4/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F4/19:1.13
75 | SWD8/19:I6 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | F5/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F5/19:1.13
76 | SWD8/19:I7 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | F6/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F6/19:1.13
77 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | F7/19 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/19:1.13
78 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | WENT. ROZDZIELNICY 19 - TERMOSTAT |  | TH1/19:14
FAL.201 | Q201/1:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 1 11kW | 2YSLCY-J 4X4 | FALOWNIK |  | I6
| Q201/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1 |  | I7
| Q201/1:6T3 | L3 |  |  |  | SWD11/19 X8D | Q0 | Q201 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM201:A1
| PE | PE |  |  |  |  | Q1 | Q207 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM207:A1
| Q201/2:2T1 | L1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 2 11kW | 2YSLCY-J 4X4 |  |  | Q2 | WENT. ROZDZIELNICY 19 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/19:A1
| Q201/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | Q3 | RL 2.10 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K2/19:A1
| Q201/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q4 | RL 2.10 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K3/19:A1
| PE | PE |  |  |  |  | Q5 | T 1.3 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K4/19:A1
FAL.202 | FAL.202:U | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 5,5kW | 2YSLCY-J 4X2,5 | FALOWNIK |  | Q6 | T 1.26 S1 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K5/19:A1
| FAL.202:V | L2 |  |  | DC1-34014FB-A20CE1 |  | Q7 | T 1.26 S2 - WENT. ZEWN. - ZAŁĄCZENIE |  | K6/19:A1
| FAL.202:W | L3
| PE | PE
79 | KM203:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.10 4kW | YKY 4X2,5
80 | KM203:4T2 | L2
81 | KM203:6T3 | L3
82 | PE | PE
83 | KM204:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.14 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
84 | KM204:4T2 | L2
85 | KM204:6T3 | L3
86 | PE | PE
87 | KM205:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.18 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
88 | KM205:4T2 | L2
89 | KM205:6T3 | L3
90 | PE | PE
91 | KM206:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.22 5,5kW | YKY 4X2,5 | L-P
92 | KM206:4T2 | L2
93 | KM206:6T3 | L3
94 | PE | PE
FAL.207 | Q207/1:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 1 11kW | 2YSLCY-J 4X4 | FALOWNIK
| Q207/1:4T2 | L2 |  |  | DC1-34046FB-A20CE1
| Q207/1:6T3 | L3
| PE | PE
| Q207/2:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 2 11kW | 2YSLCY-J 4X4 | CZ. W ROZDZ. 27
| Q207/2:4T2 | L2
| Q207/2:6T3 | L3
| PE | PE
95 | KM208:2T1 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.31 4kW | YKY 4X2,5 | CZ. W ROZDZ. 27
96 | KM208:4T2 | L2
97 | KM208:6T3 | L3
98 | PE | PE
99 | QM34:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.4.1 0,37kW | YKY 4X1,5
100 | QM34:4T2 | L2
101 | QM34:6T3 | L3
102 | PE | PE
103 | QM35:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.5.1 0,37kW | YKY 4X1,5
104 | QM35:4T2 | L2
105 | QM35:6T3 | L3
106 | PE | PE
107 | QM36:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.6.1 0,37kW | YKY 4X1,5
108 | QM36:4T2 | L2
109 | QM36:6T3 | L3
110 | PE | PE
111 | QM37:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.1 0,37kW | YKY 4X1,5
112 | QM37:4T2 | L2
113 | QM37:6T3 | L3
114 | PE | PE
115 | QM38:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.2 0,37kW | YKY 4X1,5
116 | QM38:4T2 | L2
117 | QM38:6T3 | L3
118 | PE | PE
119 | QM39:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.3 0,37kW | YKY 4X1,5
120 | QM39:4T2 | L2
121 | QM39:6T3 | L3
122 | PE | PE
123 | QM40:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.4 0,37kW | YKY 4X1,5
124 | QM40:4T2 | L2
125 | QM40:6T3 | L3
126 | PE | PE
127 | QM41:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.1 0,37kW | YKY 4X1,5
128 | QM41:4T2 | L2
129 | QM41:6T3 | L3
130 | PE | PE
131 | QM42:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.2 0,37kW | YKY 4X1,5
132 | QM42:4T2 | L2
133 | QM42:6T3 | L3
134 | PE | PE
135 | QM43:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.3 0,37kW | YKY 4X1,5
136 | QM43:4T2 | L2
137 | QM43:6T3 | L3
138 | PE | PE
139 | QM44:2T1 | L1 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.4 0,37kW | YKY 4X1,5
140 | QM44:4T2 | L2
141 | QM44:6T3 | L3
142 | PE | PE
143 | K2/19:5 | L2 | PRZENOŚNIK RL 2.10 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
144 | K2/19:4 | N
145 | PE | PE
146 | K3/19:5 | L3 | PRZENOŚNIK RL 2.10 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
147 | K3/19:4 | N
148 | PE | PE
149 | K4/19:5 | L1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
150 | K4/19:4 | N
151 | PE | PE
152 | K5/19:5 | L2 | PODAJNIK T 1.26 - SILNIK 1 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
153 | K5/19:4 | N
154 | PE | PE
155 | K6/19:5 | L3 | PODAJNIK T 1.26 - SILNIK 2 WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY 0,25kW | YKY 3X1,5
156 | K6/19:4 | N
157 | PE | PE

## LISTWA X1.20
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE LISTWA ZACISKOWA X1/20 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/20 8DX | I0 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.3 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.3 | X1/20:4
2 | F3/20 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.4 | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.4 | X1/20:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA CZ. 4.4) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA CZ. 4.4) | X1/20:6
4 | SWD1/20:I0 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.3 | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-49 CZYSZCZALNIA 4.4 |  | I3 | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA RE 9.28) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA RE 9.28) | X1/20:7
5 | SWD1/20:I1 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.4 | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA CZ. 4.4) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA CZ. 4.4) | X1/20:8
6 | SWD1/20:I2 | DI | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA CZ. 4.4) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA RE 9.62) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA RE 9.62) | X1/20:9
7 | SWD1/20:I3 | DI | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA RE 9.28) |  |  |  | I6 | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA CZ. 4.4) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA CZ. 4.4) | X1/20:10
8 | SWD1/20:I4 | DI | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA CZ. 4.4) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA RE 9.30) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA RE 9.30) | X1/20:11
9 | SWD1/20:I5 | DI | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA RE 9.62) |  |  | SWD2/20 8DX | I0 | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.13) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.13) | X1/20:12
10 | SWD1/20:I6 | DI | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA CZ. 4.4) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.18) - CZ. IND. | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.18) | X1/20:13
11 | SWD1/20:I7 | DI | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA RE 9.30) |  |  |  | I2 | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/20:14
12 | SWD2/20:I0 | DI | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.13) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | X1/20:15
13 | SWD2/20:I1 | DI | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.18) |  |  |  | I4 | PODAJNIK T 1.10 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.10 - CZ. INDUKCYJNY | X1/20:19
14 | SWD2/20:I2 | DI | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  |  | I5 | PODAJNIK T 1.14 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.14 - CZ. INDUKCYJNY | X1/20:20
15 | SWD2/20:I3 | DI | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE | LiYY 2X0,75 |  |  | I6 | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/20:21
16 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | PODAJNIK T 1.18 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.18 - CZ. INDUKCYJNY | X1/20:22
17 | F4/20 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD3/20 8DX | I0 | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/20:23
18 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.22 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.22 - CZ. INDUKCYJNY | X1/20:24
19 | SWD2/20:I4 | DI | PODAJNIK T 1.10 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-50 PODAJNIK T 1.18 |  | I2 | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/20:25
20 | SWD2/20:I5 | DI | PODAJNIK T 1.14 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I3 | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX FTC260 | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | X1/20:26
21 | SWD2/20:I6 | DI | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q209 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q209:4
22 | SWD2/20:I7 | DI | PODAJNIK T 1.18 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | Q210 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q210:4
23 | SWD3/20:I0 | DI | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | Q211 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q211:4
24 | SWD3/20:I1 | DI | PODAJNIK T 1.22 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | Q212 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q212:4
25 | SWD3/20:I2 | DI | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  | SWD4/20 8DX | I0 | KM209 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM209:44
26 | SWD3/20:I3 | DI | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | KM210 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM210:44
27 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | KM211 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM211:44
28 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | KM212 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM212:44
29 | Q209/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 1 18,5kW | YKY 4X10 | SOFTSTART |  | I4 | ATS209 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS209:14
30 | Q209/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I5 | ATS210 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS210:14
31 | Q209/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | I6 | ATS211 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS211:14
32 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | ATS212 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS212:14
33 | Q209/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 2 18,5kW | YKY 4X10 |  | SWD5/20 4D4D | I0 | F1/20 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/20:1.13
34 | Q209/2:4T2 | L2 |  |  |  |  | I1
35 | Q209/2:6T3 | L3 |  |  |  |  | I2
36 | PE | PE |  |  |  |  | I3
37 | Q210/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 1 15kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q0 | Q209 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM209:A1
38 | Q210/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q1 | Q210 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM210:A1
39 | Q210/1:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q2 | Q211 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM211:A1
40 | PE | PE |  |  |  |  | Q3 | Q212 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM212:A1
41 | Q210/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 2 15kW | YKY 4X6 | CZ. W ROZDZ. 11
42 | Q210/2:4T2 | L2
43 | Q210/2:6T3 | L3
44 | PE | PE
45 | Q211/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 1 22kW | YKY 4X16 | SOFTSTART
46 | Q211/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX160N0-N
47 | Q211/1:6T3 | L3
48 | PE | PE
49 | Q211/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 2 22kW | YKY 4X16
50 | Q211/2:4T2 | L2
51 | Q211/2:6T3 | L3
52 | PE | PE
53 | Q212/1:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 1 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART
54 | Q212/1:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX200N0-N
55 | Q212/1:6T3 | L3
56 | PE | PE
57 | Q212/2:2T1 | L1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 2 30kW | YKY 4X25
58 | Q212/2:4T2 | L2
59 | Q212/2:6T3 | L3
60 | PE | PE
61 | KM213:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.18 0,37kW | YKY 4X1,5
62 | KM213:4T2 | L2
63 | KM213:6T3 | L3
64 | PE | PE
65 | KM214:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.24 0,37kW | YKY 4X1,5
66 | KM214:4T2 | L2
67 | KM214:6T3 | L3
68 | PE | PE
69 | KM215:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.27 0,37kW | YKY 4X1,5
70 | KM215:4T2 | L2
71 | KM215:6T3 | L3
72 | PE | PE
73 | KM216:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.28 0,37kW | YKY 4X1,5
74 | KM216:4T2 | L2
75 | KM216:6T3 | L3
76 | PE | PE
77 | KM217:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.30 0,37kW | YKY 4X1,5 | CZ. W ROZDZ. 14
78 | KM217:4T2 | L2
79 | KM217:6T3 | L3
80 | PE | PE
81 | KM218:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.36 0,37kW | YKY 4X1,5
82 | KM218:4T2 | L2
83 | KM218:6T3 | L3
84 | PE | PE
85 | KM219:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.37 0,37kW | YKY 4X1,5
86 | KM219:4T2 | L2
87 | KM219:6T3 | L3
88 | PE | PE
89 | KM220:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.38 0,37kW | YKY 4X1,5
90 | KM220:4T2 | L2
91 | KM220:6T3 | L3
92 | PE | PE
93 | KM221:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.43 0,37kW | YKY 4X1,5
94 | KM221:4T2 | L2
95 | KM221:6T3 | L3
96 | PE | PE
97 | KM222:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.44 0,37kW | YKY 4X1,5
98 | KM222:4T2 | L2
99 | KM222:6T3 | L3
100 | PE | PE
101 | KM223:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.47 0,37kW | YKY 4X1,5
102 | KM223:4T2 | L2
103 | KM223:6T3 | L3
104 | PE | PE
105 | KM224:2T1 | L1 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.62 0,37kW | YKY 4X1,5 | CZ. W ROZDZ. 14
106 | KM224:4T2 | L2
107 | KM224:6T3 | L3
108 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC |  |  | WSPÓŁCZYNNIK |  | 0.9
1 | Q182 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 1 | 22 |  |  | MOC | 623.51 | KW
2 | Q183 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 2 | 22 |  |  | PRĄD | 1122.318 | A
3 | Q184 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 3 | 22
4 | Q185 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 4 | 22
5 | Q186 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 5 | 22
6 | Q187 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 6 | 22
7 | Q188 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 7 | 22
8 | Q189 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 8 | 22
9 | Q190 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 9 | 22
10 | Q191 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR GÓRNY 10 | 22
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/16 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.2 PALNIK 1 - ZAS.
2 | F2/16 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.2 PALNIK 2 - ZAS.
3 | F3/16 | CLS6-C25/3 | SUSZ. 5.2 PALNIK 3 - ZAS.
4 | F4/16 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. 16
5 | F5/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN8: 24V POW
6 | F6/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN9: 24V POW
7 | F7/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/16: 24V
8 | F8/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD2/16: 24V
9 | F9/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD3/16: 24V
10 | F10/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD4/16: 24V
11 | F11/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD5/16: 24V
12 | F12/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD6/16: 24V
13 | F13/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD7/16: 24V
14 | F14/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD8/16: 24V
15 | F15/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/16: 24V
16 | F16/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/16: 24V
17 | F17/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD11/16: 24V
18 | F18/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD12/16: 24V
19 | F19/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD13/16: 24V
20 | F20/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD14/16: 24V
21 | F21/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD15/16: 24V
22 | F22/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD21/16: 24V
23 | F23/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD22/16: 24V
24 | F24/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD23/16: 24V
25 | F25/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A
26 | F26/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN8: 24V AUX
27 | F27/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN9: 24V AUX
28 | F28/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/16:2
29 | F29/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/16:17
30 | F30/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/16:32
31 | F31/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/16:23
32 | F32/16 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q192 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 1 | 11
2 | Q193 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 2 | 11
3 | Q194 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 3 | 11
4 | Q195 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 4 | 11
5 | Q196 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 5 | 11
6 | Q197 | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - WENTYLATOR DOLNY 6 | 11
7 |  | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 1 | PNEUMATYCZNY
8 |  | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 2 | PNEUMATYCZNY
9 |  | SUSZARNIA 5.2 FTD10/40 - UKŁAD WYSYPU 3 | PNEUMATYCZNY
10 | Q198 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 | 30
11 | Q198/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 1 | 15
12 | Q198/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 - SILNIK 2 | 15
13 | Q199 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 | 15
14 | Q199/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 1 | 7.5
15 | Q199/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.8 - SILNIK 2 | 7.5
16 | Q200 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 | 30
17 | Q200/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 1 | 15
18 | Q200/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 - SILNIK 2 | 15
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD8/17: 24V
2 | F2/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/17: 24V
3 | F3/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/17: 24V
4 | F4/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD11/17: 24V
5 | F5/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD12/17: 24V
6 | F6/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:2
7 | F7/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:24
8 | F8/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:45
9 | F9/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:66
10 | F10/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:83
11 | F11/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:104
12 | F12/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/17:125
13 | F13/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/17: 24V POW
14 | F14/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/17: 24V POW
15 | F15/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A
16 | F16/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | KB1/16:23
18 | F18/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/17: 24V AUX
19 | F19/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K1/17:6
20 | F20/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K5/17:6
21 | F21/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K11/17:6
22 | F22/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K17/17:6
23 | F23/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K21/17:6
24 | F24/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K27/17:6
25 | F25/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A | K33/17:6
26 | F26/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A
27 | F27/17 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q1/18 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/18 | CLS6-C6/3 | ZASILACZ 24V DC
2 | F2/18 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
3 | F3/18 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
4 | F4/18 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
5 | F5/18 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
6 | F6/18 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD1/18: 24V
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q201 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 | 22
2 | Q201/1 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
3 | Q201/2 | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 - SILNIK 2 | 11
4 | Q202 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 | 5.5 | FAL. | L-P
5 | Q203 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.10 | 4
6 | Q204 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.14 | 5.5 | L-P
7 | Q205 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.18 | 5.5 | L-P
8 | Q206 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.22 | 5.5 | L-P
9 | Q207 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 | 22
10 | Q207/1 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
11 | Q207/2 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.26 - SILNIK 2 | 11
12 | Q208 | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.31 | 4
13 | QM34 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.4.1 | 0.37
14 | QM35 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.5.1 | 0.37
15 | QM36 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.6.1 | 0.37
16 | QM37 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.1 | 0.37
17 | QM38 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.2 | 0.37
18 | QM39 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.3 | 0.37
19 | QM40 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.6.4 | 0.37
20 | QM41 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.1 | 0.37
21 | QM42 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.2 | 0.37
22 | QM43 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.3 | 0.37
23 | QM44 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.12.4 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/19 | CLS6-C4/2 | WENT. ROZDZIELNICY 19
2 | F2/19 | CLS6-C4/2 | RL 2.10 S1 - WENT. ZEWN.
3 | F3/19 | CLS6-C4/2 | RL 2.10 S2 - WENT. ZEWN.
4 | F4/19 | CLS6-C4/2 | T 1.3 - WENT. ZEWN.
5 | F5/19 | CLS6-C4/2 | T 1.26 S1 - WENT. ZEWN.
6 | F6/19 | CLS6-C4/2 | T 1.26 S2 - WENT. ZEWN.
7 | F7/19 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM34 - QM44
8 | F8/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD11/19: 24V
9 | F9/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/19:2
10 | F10/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/19:25
11 | F11/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/19:47
12 | F12/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/19:65
13 | F13/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/19: 24V POW
14 | F14/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/19: 24V POW
15 | F15/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/19: 24V POW
16 | F16/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/19: 24V AUX
19 | F19/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/19: 24V AUX
20 | F20/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF3/19: 24V AUX
21 | F21/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A
22 | F22/19 | ZAB. APARATOWE 3,15A
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q209 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 | 40
2 | Q209/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 1 | 18.5
3 | Q209/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 2 | 18.5
4 | Q210 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 | 30
5 | Q210/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 1 | 15
6 | Q210/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 2 | 15
7 | Q211 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 | 50
8 | Q211/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 1 | 22
9 | Q211/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 2 | 22
10 | Q212 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 | 60
11 | Q212/1 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 1 | 30
12 | Q212/2 | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 2 | 30
13 | Q213 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.18 | 0.37
14 | Q214 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.24 | 0.37
15 | Q215 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.27 | 0.37
16 | Q216 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.28 | 0.37
17 | Q217 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.30 | 0.37
18 | Q218 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.36 | 0.37
19 | Q219 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.37 | 0.37
20 | Q220 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.38 | 0.37
21 | Q221 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.43 | 0.37
22 | Q222 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.44 | 0.37
23 | Q223 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.47 | 0.37
24 | Q224 | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.62 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | F1/20 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. Q215 - Q224
2 | F2/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD5/20: 24V
3 | F3/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/20:2
4 | F4/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/20:17
5 | F5/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN10: 24V POW
6 | F6/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/20: 24V POW
7 | F7/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A
8 | F8/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A
9 | F9/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | CAN10: 24V AUX
10 | F10/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/20: 24V AUX
11 | F11/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A
12 | F12/20 | ZAB. APARATOWE 3,15A
[5 empty] | WSPÓŁCZ. | 0.9 |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 | 60 |  | WSPÓŁCZ. | 0.9
[5 empty] | MOC | #REF! |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 1 | 30 |  | MOC | 441.65
[5 empty] | PRĄD | #REF! |  |  | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.2 - SILNIK 2 | 30 |  | PRĄD | 794.97
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.12 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.14 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.16 | 9.2
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 1 | 7.5 | FAL.
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.2 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 | 22
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 1 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.3 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 1 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.13 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 | 15
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 1 | 7.5
[9 empty] | PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.14 - SILNIK 2 | 7.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.1 | 4
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.5 | 4
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.7 | 5.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.9 | 4 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.13 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.17 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.21 | 5.5 | L-P
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 | 22
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 1 | 11 | FAL.
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.25 - SILNIK 2 | 11
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.29 | 5.5
[9 empty] | PODAJNIK TAŚMOWY T 1.33 | 4
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - NAPĘD SIT | 15 | TYP?
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 1 | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ROLKA 2 | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - ŚLIMAK ODP. | 0.37
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - WENTYLATOR | 15
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.2 MAROT A3010/C5 - CELKA KURZ. | 0.55
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - ŚLIMAK | 0.75 | TYP?
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - NAPĘD SIT | 3
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - WENTYLATOR | 30
[9 empty] | CZYSZCZALNIA 4.4 TAS 154 - CELKA KURZOWA 1 | 0.55
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.4 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.5 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR NADMUCHOWY FSW 6.6 | 11
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.4 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.5 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSW 6.6 | 2.2
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.7 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.8 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.9 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSP 6.10 | 1.1
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.1 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.2 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | WENTYLATOR DACHOWY FSS 7.3 | 0,55 1F | 1F
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.2 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.4 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.10 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.11 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.12 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.13 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.14 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.16 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.21 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.22 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.39 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.45 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.50 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.51 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.54 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.55 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.59 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.60 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.61 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.3.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.2 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 2.14.3 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.1.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.2.1 | 0.37
[9 empty] | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 7.3.1 | 0.37
[5 empty] | WSPÓŁCZ. | 0.9 | [5 empty] | WSPÓŁCZ. | 0.9
[5 empty] | MOC | #REF! | [5 empty] | MOC | 307.44
[5 empty] | PRĄD | #REF! | [5 empty] | PRĄD | 553.392
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 | 40
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 1 | 18.5
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.4 - SILNIK 2 | 18.5
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 1 | 15
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.6 - SILNIK 2 | 15
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 | 50
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 1 | 22
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.8 - SILNIK 2 | 22
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 | 60
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 1 | 30
[9 empty] | PODNOŚNIK KUBEŁKOWY PK 3.10 - SILNIK 2 | 30
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.18 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.24 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.27 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.28 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.30 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.36 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.37 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.38 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.43 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.44 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.47 | 0.37
[9 empty] | ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY RE 9.62 | 0.37

## SYGNAŁÓWKI
RS-38 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | SUSZ. MAX. - CZ. NAPEŁNIENIA | E0 | X1/17:4
12 | DI | SUSZ. MIN. 1 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:5
13 | DI | SUSZ. MIN. 2 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:6
14 | DI | SUSZ. MIN. 3 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:7
15 | DI | SUSZ. BUFOR 1 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:8
16 | DI | SUSZ. BUFOR 2 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:9
17 | DI | SUSZ. BUFOR 3 - CZ. NAPEŁNIENIA |  | X1/17:10
18 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:11
19 | DI | ŻALUZJA WENT. G1 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:12
20 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:13
21 | DI | ŻALUZJA WENT. G2 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:14
22 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:15
23 | -24VDC |  |  | X1/17:16
24 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:17
25 | -24VDC |  |  | X1/17:18
26 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:19
27 | -24VDC |  |  | X1/17:20
28 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:21
29 | -24VDC |  |  | X1/17:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-39 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:26
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G3 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:27
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:28
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G4 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:29
15 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:30
16 | DI | ŻALUZJA WENT. G5 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:31
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:32
18 | -24VDC |  |  | X1/17:33
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:34
20 | -24VDC |  |  | X1/17:35
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:36
22 | -24VDC |  |  | X1/17:37
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G4 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:38
24 | -24VDC |  |  | X1/17:39
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:40
26 | -24VDC |  |  | X1/17:41
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G5 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:42
28 | -24VDC |  |  | X1/17:43
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:44
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-40 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:45
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:46
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:47
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G6 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:48
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:49
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G7 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:50
15 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:51
16 | DI | ŻALUZJA WENT. G8 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:52
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:53
18 | -24VDC |  |  | X1/17:54
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G6 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:55
20 | -24VDC |  |  | X1/17:56
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:57
22 | -24VDC |  |  | X1/17:58
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G7 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:59
24 | -24VDC |  |  | X1/17:60
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:61
26 | -24VDC |  |  | X1/17:62
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G8 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:63
28 | -24VDC |  |  | X1/17:64
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:65
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-41 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:66
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:67
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:68
12 | DI | ŻALUZJA WENT. G9 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:69
13 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:70
14 | DI | ŻALUZJA WENT. G10 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:71
15 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:72
16 | -24VDC |  |  | X1/17:73
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G9 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:74
18 | -24VDC |  |  | X1/17:75
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:76
20 | -24VDC |  |  | X1/17:77
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. G10 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:78
22 | -24VDC |  |  | X1/17:79
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/17:80
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-42 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:81
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:82
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:83
12 | DI | SIŁOWNIK UW 1 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/17:84
13 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 1 - KONTAKTR. |  | X1/17:85
14 | DI | SIŁOWNIK UW 2 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/17:86
15 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 1 - KONTAKTR. |  | X1/17:87
16 | DI | SIŁOWNIK UW 3 POŁ. 2 - KONTAKTR. |  | X1/17:88
17 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:89
18 | -24VDC |  |  | X1/17:90
19 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:91
20 | -24VDC |  |  | X1/17:92
21 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:93
22 | -24VDC |  |  | X1/17:94
23 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:95
24 | -24VDC |  |  | X1/17:96
25 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:97
26 | -24VDC |  |  | X1/17:98
27 | +24VDC | SIŁOWNIK UKŁAD WYSYPU 3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:99
28 | -24VDC |  |  | X1/17:100
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:101
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-43 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:102
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:103
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:104
12 | DI | ŻALUZJA WENT. D1 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:105
13 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:106
14 | DI | ŻALUZJA WENT. D2 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:107
15 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:108
16 | DI | ŻALUZJA WENT. D3 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:109
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:110
18 | -24VDC |  |  | X1/17:111
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D1 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:112
20 | -24VDC |  |  | X1/17:113
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:114
22 | -24VDC |  |  | X1/17:115
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D2 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:116
24 | -24VDC |  |  | X1/17:117
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:118
26 | -24VDC |  |  | X1/17:119
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D3 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:120
28 | -24VDC |  |  | X1/17:121
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:122
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-44 - SUSZARNIA 5.2 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/17:123
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/17:124
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P1 - KONTAKTR. | E0 | X1/17:125
12 | DI | ŻALUZJA WENT. D4 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:126
13 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:127
14 | DI | ŻALUZJA WENT. D5 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:128
15 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P1 - KONTAKTR. |  | X1/17:129
16 | DI | ŻALUZJA WENT. D6 P2 - KONTAKTR. |  | X1/17:130
17 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:131
18 | -24VDC |  |  | X1/17:132
19 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D4 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:133
20 | -24VDC |  |  | X1/17:134
21 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:135
22 | -24VDC |  |  | X1/17:136
23 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D5 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:137
24 | -24VDC |  |  | X1/17:138
25 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 1 |  | X1/17:139
26 | -24VDC |  |  | X1/17:140
27 | +24VDC | SIŁOWNIK ŻALUZJA WENT. D6 ZASILANIE CEWKA 2 |  | X1/17:141
28 | -24VDC |  |  | X1/17:142
29 | DI
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/17:143
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-45 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.12 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/19:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/19:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.3 | E0 | X1/19:4
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.4 |  | X1/19:5
13 | DI | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA RL 2.12) |  | X1/19:6
14 | DI | ROZDZ. RE 9.47 (POŁ. NA WIALNIA 4.6) |  | X1/19:7
15 | DI | PRZEN. RL 2.12 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/19:8
16 | DI | PRZEN. RL 2.12 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:9
17 | DI | ZASUWA ZE 2.12.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:10
18 | DI | ZASUWA ZE 2.12.1 (OTWARTA) |  | X1/19:11
19 | DI | ZASUWA ZE 2.12.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:12
20 | DI | ZASUWA ZE 2.12.2 (OTWARTA) |  | X1/19:13
21 | DI | ZASUWA ZE 2.12.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:14
22 | DI | ZASUWA ZE 2.12.3 (OTWARTA) |  | X1/19:15
23 | DI | ZASUWA ZE 2.12.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:16
24 | DI | ZASUWA ZE 2.12.4 (OTWARTA) |  | X1/19:17
25 | DI | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RE 9.37) |  | X1/19:18
26 | DI | ROZDZ. RE 9.36 (POŁ. NA RL 2.18) |  | X1/19:19
27 | DI | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.38) |  | X1/19:20
28 | DI | ROZDZ. RE 9.37 (POŁ. NA RE 9.24) |  | X1/19:21
29 | DI | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RE 9.39) |  | X1/19:22
30 | DI | ROZDZ. RE 9.38 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/19:23
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/19:24
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-46 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.6 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/19:25
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/19:26
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.3 | E0 | X1/19:27
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.6 - CZ. POZ. 3.6.4 |  | X1/19:28
13 | DI | PRZEN. RL 2.6 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/19:29
14 | DI | PRZEN. RL 2.6 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:30
15 | DI | ZASUWA ZE 2.6.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:31
16 | DI | ZASUWA ZE 2.6.1 (OTWARTA) |  | X1/19:32
17 | DI | ZASUWA ZE 2.6.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:33
18 | DI | ZASUWA ZE 2.6.2 (OTWARTA) |  | X1/19:34
19 | DI | ZASUWA ZE 2.6.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:35
20 | DI | ZASUWA ZE 2.6.3 (OTWARTA) |  | X1/19:36
21 | DI | ZASUWA ZE 2.6.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:37
22 | DI | ZASUWA ZE 2.6.4 (OTWARTA) |  | X1/19:38
23 | DI | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/19:39
24 | DI | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/19:40
25 | DI | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/19:41
26 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.3 |  | X1/19:42
27 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.4 |  | X1/19:43
28 | DI | PRZEN. RL 2.8 - WYŁ. KRAŃCOWY |  | X1/19:44
29 | DI | PRZEN. RL 2.8 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:45
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/19:46
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-47 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.3 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/19:47
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/19:48
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.3 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/19:49
12 | DI | ZASUWA ZE 6.4.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:50
13 | DI | ZASUWA ZE 6.4.1 (OTWARTA) |  | X1/19:51
14 | DI | ZASUWA ZE 6.5.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:52
15 | DI | ZASUWA ZE 6.5.1 (OTWARTA) |  | X1/19:53
16 | DI | ZASUWA ZE 6.6.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/19:54
17 | DI | ZASUWA ZE 6.6.1 (OTWARTA) |  | X1/19:55
18 | DI | SILOS 6.4 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/19:56
19 | DI | SILOS 6.5 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/19:57
20 | DI | SILOS 6.6 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/19:58
21 | DI | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.8) |  | X1/19:59
22 | DI | ROZDZ. RE 9.43 (POŁ. NA PK 3.10) |  | X1/19:60
23 | DI | PODN. PK 3.4 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:61
24 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.1 |  | X1/19:62
25 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.2 |  | X1/19:63
26 | PE | PE |  | X1/19:64
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-48 - PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY RL 2.10 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/19:65
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/19:66
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PRZEN. RL 2.10 - WYŁ. KRAŃCOWY | E0 | X1/19:67
12 | DI | PRZEN. RL 2.10 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:68
13 | DI | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.8) |  | X1/19:69
14 | DI | ROZDZ. RE 9.44 (POŁ. NA PK 3.10) |  | X1/19:70
15 | DI | PODN. PK 3.8 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:71
16 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.1 |  | X1/19:72
17 | DI | PODNOŚNIK PK 3.8 - CZ. POZ. 3.8.2 |  | X1/19:73
18 | DI | PODN. PK 3.10 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/19:74
19 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.1 |  | X1/19:75
20 | DI | PODNOŚNIK PK 3.10 - CZ. POZ. 3.10.2 |  | X1/19:76
21 | DI
22 | DI
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/19:77
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-49 - CZYSZCZALNIA 4.4 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/20:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/20:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.3 | E0 | X1/20:4
12 | DI | PODNOŚNIK PK 3.4 - CZ. POZ. 3.4.4 |  | X1/20:5
13 | DI | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA CZ. 4.4) |  | X1/20:6
14 | DI | ROZDZ. RE 9.27 (POŁ. NA RE 9.28) |  | X1/20:7
15 | DI | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA CZ. 4.4) |  | X1/20:8
16 | DI | ROZDZ. RE 9.18 (POŁ. NA RE 9.62) |  | X1/20:9
17 | DI | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA CZ. 4.4) |  | X1/20:10
18 | DI | ROZDZ. RE 9.24 (POŁ. NA RE 9.30) |  | X1/20:11
19 | DI | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.13) |  | X1/20:12
20 | DI | ROZDZ. RE 9.28 (POŁ. NA RL 2.18) |  | X1/20:13
21 | DI | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/20:14
22 | DI | CZYSZCZ. 4.4 - WYŁ. KRAŃCOWE |  | X1/20:15
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/20:16
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-50 - PODAJNIK TAŚMOWY T 1.18 [ZAKUPNE E0]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E0 | X1/20:17
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E0 | X1/20:18
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.10 - CZ. INDUKCYJNY | E0 | X1/20:19
12 | DI | PODAJNIK T 1.14 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/20:20
13 | DI | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/20:21
14 | DI | PODAJNIK T 1.18 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/20:22
15 | DI | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/20:23
16 | DI | PODAJNIK T 1.22 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/20:24
17 | DI | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/20:25
18 | DI | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MAX |  | X1/20:26
19 | DI
20 | PE | PE |  | X1/20:27
ZASILANIE: YSTY 12X1