## MIĘDZYSIL. E1 X1.21
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E1 LISTWA ZACISKOWA X1/21 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/21 8DX | I0 | PODAJNIK T 1.27 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.27 - CZ. INDUKCYJNY | X1/21:4
2 | F11/21 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.30 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.27 - CZ. INDUKCYJNY | X1/21:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:6
4 | SWD1/21:I0 | DI | PODAJNIK T 1.27 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-51 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.15 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | X1/21:7
5 | SWD1/21:I1 | DI | PODAJNIK T 1.30 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:8
6 | SWD1/21:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | X1/21:9
7 | SWD1/21:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:10
8 | SWD1/21:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | X1/21:11
9 | SWD1/21:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) |  |  | SWD2/21 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:12
10 | SWD1/21:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | X1/21:13
11 | SWD1/21:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:14
12 | SWD2/21:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | X1/21:15
13 | SWD2/21:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:16
14 | SWD2/21:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | X1/21:17
15 | SWD2/21:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:18
16 | SWD2/21:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | X1/21:19
17 | SWD2/21:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) |  |  | SWD3/21 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:20
18 | SWD2/21:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | X1/21:21
19 | SWD2/21:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:22
20 | SWD3/21:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | X1/21:23
21 | SWD3/21:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/21:24
22 | SWD3/21:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:28
23 | SWD3/21:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | X1/21:29
24 | SWD3/21:I4 | DI | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:30
25 | PE | PE |  |  |  | SWD4/21 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | X1/21:31
26 | F12/21 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:32
27 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | X1/21:33
28 | SWD3/21:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-52 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.16 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:34
29 | SWD3/21:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | X1/21:35
30 | SWD3/21:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:36
31 | SWD4/21:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | X1/21:37
32 | SWD4/21:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:38
33 | SWD4/21:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) |  |  | SWD5/21 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | X1/21:39
34 | SWD4/21:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:40
35 | SWD4/21:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | X1/21:41
36 | SWD4/21:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:42
37 | SWD4/21:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | X1/21:43
38 | SWD4/21:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/21:44
39 | SWD5/21:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | X1/21:45
40 | SWD5/21:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/21:46
41 | SWD5/21:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD6/21 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | X1/21:49
42 | SWD5/21:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | X1/21:50
43 | SWD5/21:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | X1/21:52
44 | SWD5/21:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | X1/21:53
45 | SWD5/21:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | Q225 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q225:1.62
46 | SWD5/21:I7 | DI | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | Q226 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q226:1.62
47 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | Q227 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q227:1.62
48 | F13/21 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.15 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | Q228 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q228:1.62
49 | SWD6/21:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.15 - START |  | RSW 15 | SWD7/21 8DX | I0 | KM225 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM225:44
50 | SWD6/21:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP |  |  |  | I1 | KM226 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM226:44
51 | F13/21 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.16 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | KM227 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM227:44
52 | SWD6/21:I2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.16 - START |  | RSW 16 |  | I3 | KM228 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM228:44
53 | SWD6/21:I3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP |  |  |  | I4 | ATS225 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS225:44
54 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | ATS226 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS226:44
55 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ATS227 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS227:44
56 | ATS225:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.15 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I7 | ATS228 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS228:44
57 | ATS225:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N | SWD8/21 8DX | I0 | CKF/21 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/21:24
58 | ATS225:6T3 | L3 |  |  |  |  | I1 | F1/21 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/21:1.13
59 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | F2/21 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/21:1.13
60 | ATS226:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.15 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I3 | F7/21 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/21:1.13
61 | ATS226:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I4 | F8/21 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/21:1.13
62 | ATS226:6T3 | L3 |  |  |  |  | I5 | WENTYLATOR ROZDZ. E1 - TERMOSTAT |  | TH1/21:14
63 | PE | PE |  |  |  |  | I6
64 | ATS227:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.16 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I7
65 | ATS227:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N | SWD9/21 X8D | Q0 | Q225 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM225:A1
66 | ATS227:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q1 | Q226 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM226:A1
67 | PE | PE |  |  |  |  | Q2 | Q227 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM227:A1
68 | ATS228:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.16 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q3 | Q228 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM228:A1
69 | ATS228:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E1 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/21:A1
70 | ATS228:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q5
71 | PE | PE |  |  |  |  | Q6
72 | ATS229:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.15 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q7
73 | ATS229:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
74 | ATS229:6T3 | L3
75 | PE | PE
76 | ATS230:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.16 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
77 | ATS230:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
78 | ATS230:6T3 | L3
79 | PE | PE
80 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
81 | QM45:2T1 | L1
82 | QM45:4T2 | L2
83 | QM45:6T3 | L3
84 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
85 | QM46:2T1 | L1
86 | QM46:4T2 | L2
87 | QM46:6T3 | L3
88 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
89 | QM47:2T1 | L1
90 | QM47:4T2 | L2
91 | QM47:6T3 | L3
92 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
93 | QM48:2T1 | L1
94 | QM48:4T2 | L2
95 | QM48:6T3 | L3
96 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
97 | QM49:2T1 | L1
98 | QM49:4T2 | L2
99 | QM49:6T3 | L3
100 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
101 | QM50:2T1 | L1
102 | QM50:4T2 | L2
103 | QM50:6T3 | L3
104 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
105 | QM51:2T1 | L1
106 | QM51:4T2 | L2
107 | QM51:6T3 | L3
108 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
109 | QM52:2T1 | L1
110 | QM52:4T2 | L2
111 | QM52:6T3 | L3
112 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
113 | QM53:2T1 | L1
114 | QM53:4T2 | L2
115 | QM53:6T3 | L3
116 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
117 | QM54:2T1 | L1
118 | QM54:4T2 | L2
119 | QM54:6T3 | L3
120 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
121 | QM55:2T1 | L1
122 | QM55:4T2 | L2
123 | QM55:6T3 | L3
124 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
125 | QM56:2T1 | L1
126 | QM56:4T2 | L2
127 | QM56:6T3 | L3
128 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
129 | QM57:2T1 | L1
130 | QM57:4T2 | L2
131 | QM57:6T3 | L3
132 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
133 | QM58:2T1 | L1
134 | QM58:4T2 | L2
135 | QM58:6T3 | L3
136 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
137 | QM59:2T1 | L1
138 | QM59:4T2 | L2
139 | QM59:6T3 | L3
140 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
141 | QM60:2T1 | L1
142 | QM60:4T2 | L2
143 | QM60:6T3 | L3
144 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
145 | QM61:2T1 | L1
146 | QM61:4T2 | L2
147 | QM61:6T3 | L3
148 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
149 | QM62:2T1 | L1
150 | QM62:4T2 | L2
151 | QM62:6T3 | L3
152 | K0/21:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E0/ DO E2) | 2X LiYY 2X0,75
153 | +24VDC | +24VDC
154 | K0/21:A2 | -24VDC
155 | -24VDC | -24VDC
156 | S0/21:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E0) | 2X LiYY 2X0,75
157 | +24VDC | +24VDC
158 | +24VDC | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (DO ROZDZIELNICY E2)
159 | S0/21:2 | +24VDC
160 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E1
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC | WSPÓŁCZYNNIK |  | 0.75
1 | Q225 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.15 | 30 | MOC | 148.66 | KW
2 | Q226 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.15 | 30 | PRĄD | 222.99 | A
3 | Q227 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.16 | 30
4 | Q228 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.16 | 30
5 | Q229 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.15 | 11
6 | Q230 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.16 | 11
7 | QM45 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.1 | 0.37
8 | QM46 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.2 | 0.37
9 | QM47 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.3 | 0.37
10 | QM48 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.4 | 0.37
11 | QM49 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.5 | 0.37
12 | QM50 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.6 | 0.37
13 | QM51 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.7 | 0.37
14 | QM52 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.8 | 0.37
15 | QM53 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.15.1.9 | 0.37
16 | QM54 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.1 | 0.37
17 | QM55 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.2 | 0.37
18 | QM56 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.3 | 0.37
19 | QM57 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.4 | 0.37
20 | QM58 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.5 | 0.37
21 | QM59 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.6 | 0.37
22 | QM60 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.7 | 0.37
23 | QM61 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.8 | 0.37
24 | QM62 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.16.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E1
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | Q1/21 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/21 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM45 - QM53
2 | F2/21 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM54 - QM62
3 | F3/21 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/21 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/21 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/21 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/21 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E1
8 | F8/21 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E1
9 | F9/21 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/21: 24V
11 | F11/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/21:2
12 | F12/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/21:26
13 | F13/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/21:48
14 | F14/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/21: 24V POW
15 | F15/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/21: 24V POW
16 | F16/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/21: 24V AUX
18 | F18/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/21: 24V AUX
19 | F19/21 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-51 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.15 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E1 | X1/21:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E1 | X1/21:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.27 - CZ. INDUKCYJNY | E1 | X1/21:4
12 | DI | PODAJNIK T 1.30 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/21:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) |  | X1/21:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) |  | X1/21:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) |  | X1/21:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) |  | X1/21:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) |  | X1/21:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) |  | X1/21:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:18
26 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) |  | X1/21:19
27 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:20
28 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) |  | X1/21:21
29 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:22
30 | DI | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) |  | X1/21:23
31 | DI | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/21:24
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/21:25
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-52 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.16 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E1 | X1/21:26
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E1 | X1/21:27
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E1 | X1/21:28
12 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) |  | X1/21:29
13 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:30
14 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) |  | X1/21:31
15 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:32
16 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) |  | X1/21:33
17 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:34
18 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) |  | X1/21:35
19 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:36
20 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) |  | X1/21:37
21 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:38
22 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) |  | X1/21:39
23 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:40
24 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) |  | X1/21:41
25 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:42
26 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) |  | X1/21:43
27 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/21:44
28 | DI | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) |  | X1/21:45
29 | DI | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/21:46
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/21:47
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 15 - SILOS FSP 6.15
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.15 | E1 | X1/21:48
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.15 - START |  | X1/21:49
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP |  | X1/21:50
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 16 - SILOS FSP 6.16
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.16 | E1 | X1/21:51
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.16 - START |  | X1/21:52
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP |  | X1/21:53
ZASILANIE: LIYY 3X0,75