## MIĘDZYSIL. E2 X1.22
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E2 LISTWA ZACISKOWA X1/22 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/22 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:4
2 | F11/22 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | X1/22:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:6
4 | SWD1/22:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-53 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.17 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | X1/22:7
5 | SWD1/22:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:8
6 | SWD1/22:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | X1/22:9
7 | SWD1/22:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:10
8 | SWD1/22:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | X1/22:11
9 | SWD1/22:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (OTWARTA) |  |  | SWD2/22 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:12
10 | SWD1/22:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | X1/22:13
11 | SWD1/22:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:14
12 | SWD2/22:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | X1/22:15
13 | SWD2/22:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:16
14 | SWD2/22:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | X1/22:17
15 | SWD2/22:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:18
16 | SWD2/22:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | X1/22:19
17 | SWD2/22:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD3/22 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:20
18 | SWD2/22:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | X1/22:21
19 | SWD2/22:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.17 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/22:22
20 | SWD3/22:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:26
21 | SWD3/22:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | X1/22:27
22 | SWD3/22:I2 | DI | SILOS 6.17 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:28
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | X1/22:29
24 | F12/22 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:30
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/22 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | X1/22:31
26 | SWD3/22:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-54 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.18 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:32
27 | SWD3/22:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | X1/22:33
28 | SWD3/22:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:34
29 | SWD3/22:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | X1/22:35
30 | SWD3/22:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:36
31 | SWD4/22:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | X1/22:37
32 | SWD4/22:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:38
33 | SWD4/22:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD5/22 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | X1/22:39
34 | SWD4/22:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:40
35 | SWD4/22:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | X1/22:41
36 | SWD4/22:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/22:42
37 | SWD4/22:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | X1/22:43
38 | SWD4/22:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SILOS 6.18 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/22:44
39 | SWD5/22:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.17 - START | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | X1/22:47
40 | SWD5/22:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŚLIMAK FSP 6.17 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | X1/22:48
41 | SWD5/22:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD6/22 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.18 - START | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | X1/22:50
42 | SWD5/22:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.18 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | X1/22:51
43 | SWD5/22:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q231 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q231:1.62
44 | SWD5/22:I5 | DI | SILOS 6.18 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | Q232 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q232:1.62
45 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | Q233 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q233:1.62
46 | F13/22 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.17 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | Q234 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q234:1.62
47 | SWD5/22:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.17 - START |  | RSW 17 |  | I6 | KM231 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM231:44
48 | SWD5/22:I7 | DI | ŚLIMAK FSP 6.17 - STOP |  |  |  | I7 | KM232 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM232:44
49 | F13/22 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.18 | LiYY 3X0,75 |  | SWD7/22 8DX | I0 | KM233 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM233:44
50 | SWD6/22:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.18 - START |  | RSW 18 |  | I1 | KM234 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM234:44
51 | SWD6/22:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.18 - STOP |  |  |  | I2 | ATS231 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS231:44
52 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS232 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS232:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS233 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS233:44
54 | ATS231:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.17 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | ATS234 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS234:44
55 | ATS231:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | CKF/22 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/22:24
56 | ATS231:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F1/22 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/22:1.13
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/22 8DX | I0 | F2/22 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/22:1.13
58 | ATS232:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.17 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1 | F7/22 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/22:1.13
59 | ATS232:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2 | F8/22 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/22:1.13
60 | ATS232:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | WENTYLATOR ROZDZ. E2 - TERMOSTAT |  | TH1/22:14
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4
62 | ATS233:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.18 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
63 | ATS233:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
64 | ATS233:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/22 X8D | Q0 | Q231 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM231:A1
66 | ATS234:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.18 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q232 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM232:A1
67 | ATS234:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q233 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM233:A1
68 | ATS234:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q234 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM234:A1
69 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E2 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/22:A1
70 | ATS235:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.17 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
71 | ATS235:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
72 | ATS235:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
73 | PE | PE
74 | ATS236:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.18 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
75 | ATS236:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
76 | ATS236:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
79 | QM63:2T1 | L1
80 | QM63:4T2 | L2
81 | QM63:6T3 | L3
82 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
83 | QM64:2T1 | L1
84 | QM64:4T2 | L2
85 | QM64:6T3 | L3
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM65:2T1 | L1
88 | QM65:4T2 | L2
89 | QM65:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM66:2T1 | L1
92 | QM66:4T2 | L2
93 | QM66:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM67:2T1 | L1
96 | QM67:4T2 | L2
97 | QM67:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM68:2T1 | L1
100 | QM68:4T2 | L2
101 | QM68:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM69:2T1 | L1
104 | QM69:4T2 | L2
105 | QM69:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM70:2T1 | L1
108 | QM70:4T2 | L2
109 | QM70:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM71:2T1 | L1
112 | QM71:4T2 | L2
113 | QM71:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM72:2T1 | L1
116 | QM72:4T2 | L2
117 | QM72:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM73:2T1 | L1
120 | QM73:4T2 | L2
121 | QM73:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM74:2T1 | L1
124 | QM74:4T2 | L2
125 | QM74:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM75:2T1 | L1
128 | QM75:4T2 | L2
129 | QM75:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM76:2T1 | L1
132 | QM76:4T2 | L2
133 | QM76:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM77:2T1 | L1
136 | QM77:4T2 | L2
137 | QM77:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM78:2T1 | L1
140 | QM78:4T2 | L2
141 | QM78:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM79:2T1 | L1
144 | QM79:4T2 | L2
145 | QM79:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM80:2T1 | L1
148 | QM80:4T2 | L2
149 | QM80:6T3 | L3
150 | K0/22:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E1) | LiYY 2X0,75
151 | K0/22:A2 | -24VDC
152 | S0/22:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E1) | LiYY 2X0,75
153 | S0/22:2 | +24VDC
154 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E2
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q231 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.17 | 30
2 | Q232 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.17 | 30
3 | Q233 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.18 | 30
4 | Q234 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.18 | 30
5 | Q235 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.17 | 11
6 | Q236 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.18 | 11
7 | QM63 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.1 | 0.37
8 | QM64 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.2 | 0.37
9 | QM65 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.3 | 0.37
10 | QM66 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.4 | 0.37
11 | QM67 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.5 | 0.37
12 | QM68 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.6 | 0.37
13 | QM69 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.7 | 0.37
14 | QM70 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.8 | 0.37
15 | QM71 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.17.1.9 | 0.37
16 | QM72 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.1 | 0.37
17 | QM73 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.2 | 0.37
18 | QM74 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.3 | 0.37
19 | QM75 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.4 | 0.37
20 | QM76 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.5 | 0.37
21 | QM77 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.6 | 0.37
22 | QM78 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.7 | 0.37
23 | QM79 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.8 | 0.37
24 | QM80 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.18.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E2
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/22 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/22 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM63 - QM71
2 | F2/22 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM72 - QM80
3 | F3/22 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/22 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/22 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/22 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/22 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E2
8 | F8/22 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E2
9 | F9/22 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/22: 24V
11 | F11/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/22:2
12 | F12/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/22:24
13 | F13/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/22:46
14 | F14/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/22: 24V POW
15 | F15/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/22: 24V POW
16 | F16/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/22: 24V AUX
18 | F18/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/22: 24V AUX
19 | F19/22 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-53 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.17 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E2 | X1/22:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E2 | X1/22:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E2 | X1/22:4
12 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.1 (OTWARTA) |  | X1/22:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.2 (OTWARTA) |  | X1/22:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.3 (OTWARTA) |  | X1/22:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.4 (OTWARTA) |  | X1/22:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.5 (OTWARTA) |  | X1/22:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.6 (OTWARTA) |  | X1/22:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.7 (OTWARTA) |  | X1/22:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:18
26 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.8 (OTWARTA) |  | X1/22:19
27 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:20
28 | DI | ZASUWA ZE 6.17.1.9 (OTWARTA) |  | X1/22:21
29 | DI | SILOS 6.17 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/22:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/22:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-54 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.18 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E2 | X1/22:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E2 | X1/22:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E2 | X1/22:26
12 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.1 (OTWARTA) |  | X1/22:27
13 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:28
14 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.2 (OTWARTA) |  | X1/22:29
15 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:30
16 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.3 (OTWARTA) |  | X1/22:31
17 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:32
18 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.4 (OTWARTA) |  | X1/22:33
19 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:34
20 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.5 (OTWARTA) |  | X1/22:35
21 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:36
22 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.6 (OTWARTA) |  | X1/22:37
23 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:38
24 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.7 (OTWARTA) |  | X1/22:39
25 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:40
26 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.8 (OTWARTA) |  | X1/22:41
27 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/22:42
28 | DI | ZASUWA ZE 6.18.1.9 (OTWARTA) |  | X1/22:43
29 | DI | SILOS 6.18 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/22:44
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/22:45
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 17 - SILOS FSP 6.17
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.17 | E2 | X1/22:46
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.17 - START |  | X1/22:47
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.17 - STOP |  | X1/22:48
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 18 - SILOS FSP 6.18
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.18 | E2 | X1/22:49
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.18 - START |  | X1/22:50
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.18 - STOP |  | X1/22:51
ZASILANIE: LIYY 3X0,75