## MIĘDZYSIL. E3 X1.23
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E3 LISTWA ZACISKOWA X1/23 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/23 8DX | I0 | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | X1/23:4
2 | F11/23 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY | X1/23:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | PODN. PK 3.15 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.15 - CZ. INDUKCYJNY | X1/23:6
4 | SWD1/23:I0 | DI | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-55 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.19 |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.1 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.1 | X1/23:7
5 | SWD1/23:I1 | DI | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.2 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.2 | X1/23:8
6 | SWD1/23:I2 | DI | PODN. PK 3.15 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:9
7 | SWD1/23:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) | X1/23:10
8 | SWD1/23:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:11
9 | SWD1/23:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/23 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) | X1/23:12
10 | SWD1/23:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:13
11 | SWD1/23:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) | X1/23:14
12 | SWD2/23:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:15
13 | SWD2/23:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) | X1/23:16
14 | SWD2/23:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:17
15 | SWD2/23:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) | X1/23:18
16 | SWD2/23:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:22
17 | SWD2/23:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/23 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) | X1/23:23
18 | SWD2/23:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:24
19 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) | X1/23:25
20 | F12/23 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:26
21 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) | X1/23:27
22 | SWD2/23:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-56 SILOS FSP 6.19 |  | I5 | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:28
23 | SWD3/23:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) | X1/23:29
24 | SWD3/23:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/23:30
25 | SWD3/23:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD4/23 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:34
26 | SWD3/23:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) | X1/23:35
27 | SWD3/23:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:36
28 | SWD3/23:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) | X1/23:37
29 | SWD3/23:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:38
30 | SWD3/23:I7 | DI | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) | X1/23:39
31 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:40
32 | F13/23 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) | X1/23:41
33 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD5/23 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:42
34 | SWD4/23:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-57 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.20 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) | X1/23:43
35 | SWD4/23:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:44
36 | SWD4/23:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) | X1/23:45
37 | SWD4/23:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:46
38 | SWD4/23:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) | X1/23:47
39 | SWD4/23:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:48
40 | SWD4/23:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) | X1/23:49
41 | SWD4/23:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD6/23 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/23:50
42 | SWD5/23:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) | X1/23:51
43 | SWD5/23:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/23:52
44 | SWD5/23:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ŚLIMAK FSP 6.19 - START | ŚLIMAK FSP 6.19 - START | X1/23:55
45 | SWD5/23:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP | X1/23:56
46 | SWD5/23:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ŚLIMAK FSP 6.20 - START | ŚLIMAK FSP 6.20 - START | X1/23:58
47 | SWD5/23:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP | X1/23:59
48 | SWD5/23:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | Q237 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q237:1.62
49 | SWD5/23:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD7/23 8DX | I0 | Q238 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q238:1.62
50 | SWD6/23:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | Q239 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q239:1.62
51 | SWD6/23:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q240 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q240:1.62
52 | SWD6/23:I2 | DI | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | KM237 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM237:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | KM238 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM238:44
54 | F14/23 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.19 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | KM239 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM239:44
55 | SWD6/23:I3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.19 - START |  | RSW 19 |  | I6 | KM240 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM240:44
56 | SWD6/23:I4 | DI | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP |  |  |  | I7 | ATS237 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS237:44
57 | F14/23 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.20 | LiYY 3X0,75 |  | SWD8/23 8DX | I0 | ATS238 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS238:44
58 | SWD6/23:I5 | DI | ŚLIMAK FSP 6.20 - START |  | RSW 20 |  | I1 | ATS239 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS239:44
59 | SWD6/23:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP |  |  |  | I2 | ATS240 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS240:44
60 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | CKF/23 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/23:24
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | F1/23 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/23:1.13
62 | ATS237:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.19 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | F2/23 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/23:1.13
63 | ATS237:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | F7/23 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/23:1.13
64 | ATS237:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F8/23 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/23:1.13
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/23 8DX | I0 | WENTYLATOR ROZDZ. E3 - TERMOSTAT |  | TH1/23:14
66 | ATS238:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.19 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1
67 | ATS238:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2
68 | ATS238:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3
69 | PE | PE |  |  |  |  | I4
70 | ATS239:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.20 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
71 | ATS239:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
72 | ATS239:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
73 | PE | PE |  |  |  | SWD10/23 X8D | Q0 | Q237 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM237:A1
74 | ATS240:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.20 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q238 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM238:A1
75 | ATS240:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q239 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM239:A1
76 | ATS240:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q240 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM240:A1
77 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E3 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/23:A1
78 | ATS241:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.19 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
79 | ATS241:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
80 | ATS241:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
81 | PE | PE
82 | ATS242:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.20 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
83 | ATS242:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
84 | ATS242:6T3 | L3
85 | PE | PE
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM81:2T1 | L1
88 | QM81:4T2 | L2
89 | QM81:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM82:2T1 | L1
92 | QM82:4T2 | L2
93 | QM82:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM83:2T1 | L1
96 | QM83:4T2 | L2
97 | QM83:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM84:2T1 | L1
100 | QM84:4T2 | L2
101 | QM84:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM85:2T1 | L1
104 | QM85:4T2 | L2
105 | QM85:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM86:2T1 | L1
108 | QM86:4T2 | L2
109 | QM86:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM87:2T1 | L1
112 | QM87:4T2 | L2
113 | QM87:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM88:2T1 | L1
116 | QM88:4T2 | L2
117 | QM88:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM89:2T1 | L1
120 | QM89:4T2 | L2
121 | QM89:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM90:2T1 | L1
124 | QM90:4T2 | L2
125 | QM90:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM91:2T1 | L1
128 | QM91:4T2 | L2
129 | QM91:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM92:2T1 | L1
132 | QM92:4T2 | L2
133 | QM92:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM93:2T1 | L1
136 | QM93:4T2 | L2
137 | QM93:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM94:2T1 | L1
140 | QM94:4T2 | L2
141 | QM94:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM95:2T1 | L1
144 | QM95:4T2 | L2
145 | QM95:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM96:2T1 | L1
148 | QM96:4T2 | L2
149 | QM96:6T3 | L3
150 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
151 | QM97:2T1 | L1
152 | QM97:4T2 | L2
153 | QM97:6T3 | L3
154 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
155 | QM98:2T1 | L1
156 | QM98:4T2 | L2
157 | QM98:6T3 | L3
158 | K0/23:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E0/ DO E4) | 2X LiYY 2X0,75
159 | +24VDC | +24VDC
160 | K0/23:A2 | -24VDC
161 | -24VDC | -24VDC
162 | S0/23:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E0) | 2X LiYY 2X0,75
163 | +24VDC | +24VDC
164 | +24VDC | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (DO ROZDZIELNICY E4)
165 | S0/23:2 | +24VDC
166 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E3
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q237 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.19 | 30
2 | Q238 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.19 | 30
3 | Q239 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.20 | 30
4 | Q240 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.20 | 30
5 | Q241 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.19 | 11
6 | Q242 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.20 | 11
7 | QM81 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.1 | 0.37
8 | QM82 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.2 | 0.37
9 | QM83 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.3 | 0.37
10 | QM84 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.4 | 0.37
11 | QM85 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.5 | 0.37
12 | QM86 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.6 | 0.37
13 | QM87 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.7 | 0.37
14 | QM88 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.8 | 0.37
15 | QM89 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.19.1.9 | 0.37
16 | QM90 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.1 | 0.37
17 | QM91 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.2 | 0.37
18 | QM92 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.3 | 0.37
19 | QM93 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.4 | 0.37
20 | QM94 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.5 | 0.37
21 | QM95 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.6 | 0.37
22 | QM96 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.7 | 0.37
23 | QM97 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.8 | 0.37
24 | QM98 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.20.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E3
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/23 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/23 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM81 - QM89
2 | F2/23 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM90 - QM98
3 | F3/23 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/23 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/23 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/23 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/23 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E3
8 | F8/23 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E3
9 | F9/23 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/23: 24V
11 | F11/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/23:2
12 | F12/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/23:20
13 | F13/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/23:32
14 | F14/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/23:54
15 | F15/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/23: 24V POW
16 | F16/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/23: 24V POW
17 | F17/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/23: 24V AUX
19 | F19/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/23: 24V AUX
20 | F20/23 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-55 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.19 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E3 | X1/23:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E3 | X1/23:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | E3 | X1/23:4
12 | DI | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/23:5
13 | DI | PODN. PK 3.15 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/23:6
14 | DI | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.1 |  | X1/23:7
15 | DI | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.2 |  | X1/23:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) |  | X1/23:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) |  | X1/23:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) |  | X1/23:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) |  | X1/23:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) |  | X1/23:18
26 | PE | PE |  | X1/23:19
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-56 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.19 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E3 | X1/23:20
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E3 | X1/23:21
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | E3 | X1/23:22
12 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) |  | X1/23:23
13 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:24
14 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) |  | X1/23:25
15 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:26
16 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) |  | X1/23:27
17 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:28
18 | DI | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) |  | X1/23:29
19 | DI | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/23:30
20 | PE | PE |  | X1/23:31
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-57 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.20 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E3 | X1/23:32
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E3 | X1/23:33
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E3 | X1/23:34
12 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) |  | X1/23:35
13 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:36
14 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) |  | X1/23:37
15 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:38
16 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) |  | X1/23:39
17 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:40
18 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) |  | X1/23:41
19 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:42
20 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) |  | X1/23:43
21 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:44
22 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) |  | X1/23:45
23 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:46
24 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) |  | X1/23:47
25 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:48
26 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) |  | X1/23:49
27 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/23:50
28 | DI | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) |  | X1/23:51
29 | DI | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/23:52
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/23:53
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 19 - SILOS FSP 6.19
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.19 | E3 | X1/23:54
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.19 - START |  | X1/23:55
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP |  | X1/23:56
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 20 - SILOS FSP 6.20
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.20 | E3 | X1/23:57
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.20 - START |  | X1/23:58
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP |  | X1/23:59
ZASILANIE: LIYY 3X0,75