## MIĘDZYSIL. E4 X1.24
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E4 LISTWA ZACISKOWA X1/24 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/24 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:4
2 | F11/24 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | X1/24:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:6
4 | SWD1/24:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-58 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.21 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | X1/24:7
5 | SWD1/24:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:8
6 | SWD1/24:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | X1/24:9
7 | SWD1/24:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:10
8 | SWD1/24:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | X1/24:11
9 | SWD1/24:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (OTWARTA) |  |  | SWD2/24 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:12
10 | SWD1/24:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | X1/24:13
11 | SWD1/24:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:14
12 | SWD2/24:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | X1/24:15
13 | SWD2/24:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:16
14 | SWD2/24:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | X1/24:17
15 | SWD2/24:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:18
16 | SWD2/24:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | X1/24:19
17 | SWD2/24:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD3/24 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:20
18 | SWD2/24:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | X1/24:21
19 | SWD2/24:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/24:22
20 | SWD3/24:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:26
21 | SWD3/24:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | X1/24:27
22 | SWD3/24:I2 | DI | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:28
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | X1/24:29
24 | F12/24 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:30
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/24 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | X1/24:31
26 | SWD3/24:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-59 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.22 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:32
27 | SWD3/24:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | X1/24:33
28 | SWD3/24:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:34
29 | SWD3/24:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | X1/24:35
30 | SWD3/24:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:36
31 | SWD4/24:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | X1/24:37
32 | SWD4/24:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:38
33 | SWD4/24:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD5/24 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | X1/24:39
34 | SWD4/24:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:40
35 | SWD4/24:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | X1/24:41
36 | SWD4/24:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/24:42
37 | SWD4/24:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | X1/24:43
38 | SWD4/24:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/24:44
39 | SWD5/24:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.21 - START | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | X1/24:47
40 | SWD5/24:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŚLIMAK FSP 6.21 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | X1/24:48
41 | SWD5/24:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD6/24 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.22 - START | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | X1/24:50
42 | SWD5/24:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.22 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | X1/24:51
43 | SWD5/24:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q243 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q243:1.62
44 | SWD5/24:I5 | DI | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | Q244 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q244:1.62
45 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | Q245 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q245:1.62
46 | F13/24 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.21 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | Q246 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q246:1.62
47 | SWD5/24:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.21 - START |  | RSW 21 |  | I6 | KM243 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM243:44
48 | SWD5/24:I7 | DI | ŚLIMAK FSP 6.21 - STOP |  |  |  | I7 | KM244 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM244:44
49 | F13/24 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.22 | LiYY 3X0,75 |  | SWD7/24 8DX | I0 | KM245 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM245:44
50 | SWD6/24:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.22 - START |  | RSW 22 |  | I1 | KM246 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM246:44
51 | SWD6/24:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.22 - STOP |  |  |  | I2 | ATS243 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS243:44
52 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS244 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS244:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS245 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS245:44
54 | ATS243:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.21 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | ATS246 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS246:44
55 | ATS243:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | CKF/24 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/24:24
56 | ATS243:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F1/24 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/24:1.13
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/24 8DX | I0 | F2/24 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/24:1.13
58 | ATS244:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.21 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1 | F7/24 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/24:1.13
59 | ATS244:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2 | F8/24 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/24:1.13
60 | ATS244:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | WENTYLATOR ROZDZ. E4 - TERMOSTAT |  | TH1/24:14
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4
62 | ATS245:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.22 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
63 | ATS245:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
64 | ATS245:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/24 X8D | Q0 | Q243 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM243:A1
66 | ATS246:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.22 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q244 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM244:A1
67 | ATS246:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q245 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM245:A1
68 | ATS246:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q246 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM246:A1
69 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E4 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/24:A1
70 | ATS247:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.21 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
71 | ATS247:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
72 | ATS247:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
73 | PE | PE
74 | ATS248:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.22 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
75 | ATS248:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
76 | ATS248:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
79 | QM99:2T1 | L1
80 | QM99:4T2 | L2
81 | QM99:6T3 | L3
82 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
83 | QM100:2T1 | L1
84 | QM100:4T2 | L2
85 | QM100:6T3 | L3
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM101:2T1 | L1
88 | QM101:4T2 | L2
89 | QM101:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM102:2T1 | L1
92 | QM102:4T2 | L2
93 | QM102:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM103:2T1 | L1
96 | QM103:4T2 | L2
97 | QM103:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM104:2T1 | L1
100 | QM104:4T2 | L2
101 | QM104:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM105:2T1 | L1
104 | QM105:4T2 | L2
105 | QM105:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM106:2T1 | L1
108 | QM106:4T2 | L2
109 | QM106:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM107:2T1 | L1
112 | QM107:4T2 | L2
113 | QM107:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM108:2T1 | L1
116 | QM108:4T2 | L2
117 | QM109:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM109:2T1 | L1
120 | QM109:4T2 | L2
121 | QM109:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM110:2T1 | L1
124 | QM110:4T2 | L2
125 | QM110:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM111:2T1 | L1
128 | QM111:4T2 | L2
129 | QM111:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM112:2T1 | L1
132 | QM112:4T2 | L2
133 | QM112:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM113:2T1 | L1
136 | QM113:4T2 | L2
137 | QM113:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM114:2T1 | L1
140 | QM114:4T2 | L2
141 | QM114:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM115:2T1 | L1
144 | QM115:4T2 | L2
145 | QM115:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM116:2T1 | L1
148 | QM116:4T2 | L2
149 | QM116:6T3 | L3
150 | K0/22:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E3) | LiYY 2X0,75
151 | K0/22:A2 | -24VDC
152 | S0/22:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E3) | LiYY 2X0,75
153 | S0/22:2 | +24VDC
154 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E4
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q243 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.21 | 30
2 | Q244 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.21 | 30
3 | Q245 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.22 | 30
4 | Q246 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.22 | 30
5 | Q247 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.21 | 11
6 | Q248 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.22 | 11
7 | QM99 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.1 | 0.37
8 | QM100 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.2 | 0.37
9 | QM101 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.3 | 0.37
10 | QM102 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.4 | 0.37
11 | QM103 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.5 | 0.37
12 | QM104 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.6 | 0.37
13 | QM105 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.7 | 0.37
14 | QM106 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.8 | 0.37
15 | QM107 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.21.1.9 | 0.37
16 | QM108 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.1 | 0.37
17 | QM109 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.2 | 0.37
18 | QM110 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.3 | 0.37
19 | QM111 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.4 | 0.37
20 | QM112 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.5 | 0.37
21 | QM113 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.6 | 0.37
22 | QM114 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.7 | 0.37
23 | QM115 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.8 | 0.37
24 | QM116 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.22.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E4
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/24 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/24 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM99 - QM107
2 | F2/24 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM108 - QM116
3 | F3/24 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/24 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/24 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/24 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/24 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E4
8 | F8/24 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E4
9 | F9/24 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/24: 24V
11 | F11/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/24:2
12 | F12/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/24:24
13 | F13/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/24:46
14 | F14/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/24: 24V POW
15 | F15/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/24: 24V POW
16 | F16/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/24: 24V AUX
18 | F18/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/24: 24V AUX
19 | F19/24 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-58 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.21 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E4 | X1/24:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E4 | X1/24:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E4 | X1/24:4
12 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.1 (OTWARTA) |  | X1/24:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.2 (OTWARTA) |  | X1/24:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.3 (OTWARTA) |  | X1/24:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.4 (OTWARTA) |  | X1/24:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.5 (OTWARTA) |  | X1/24:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.6 (OTWARTA) |  | X1/24:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.7 (OTWARTA) |  | X1/24:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:18
26 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.8 (OTWARTA) |  | X1/24:19
27 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:20
28 | DI | ZASUWA ZE 6.21.1.9 (OTWARTA) |  | X1/24:21
29 | DI | SILOS 6.21 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/24:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/24:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-59 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.22 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E4 | X1/24:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E4 | X1/24:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E4 | X1/24:26
12 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.1 (OTWARTA) |  | X1/24:27
13 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:28
14 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.2 (OTWARTA) |  | X1/24:29
15 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:30
16 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.3 (OTWARTA) |  | X1/24:31
17 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:32
18 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.4 (OTWARTA) |  | X1/24:33
19 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:34
20 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.5 (OTWARTA) |  | X1/24:35
21 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:36
22 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.6 (OTWARTA) |  | X1/24:37
23 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:38
24 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.7 (OTWARTA) |  | X1/24:39
25 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:40
26 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.8 (OTWARTA) |  | X1/24:41
27 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/24:42
28 | DI | ZASUWA ZE 6.22.1.9 (OTWARTA) |  | X1/24:43
29 | DI | SILOS 6.22 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/24:44
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/24:45
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 21 - SILOS FSP 6.21
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.21 | E4 | X1/24:46
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.21 - START |  | X1/24:47
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.21 - STOP |  | X1/24:48
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 22 - SILOS FSP 6.22
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.22 | E4 | X1/24:49
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.22 - START |  | X1/24:50
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.22 - STOP |  | X1/24:51
ZASILANIE: LIYY 3X0,75