## MIĘDZYSIL. E5 X1.25
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E5 LISTWA ZACISKOWA X1/25 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/25 8DX | I0 | PODAJNIK T 1.25 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | X1/25:4
2 | F11/25 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.29 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY | X1/25:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:6
4 | SWD1/25:I0 | DI | PODAJNIK T 1.25 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZ. SYGNAŁOWA RS-60 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.7 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) | X1/25:7
5 | SWD1/25:I1 | DI | PODAJNIK T 1.29 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:8
6 | SWD1/25:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) | X1/25:9
7 | SWD1/25:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:10
8 | SWD1/25:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) | X1/25:11
9 | SWD1/25:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (OTWARTA) |  |  | SWD2/25 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:12
10 | SWD1/25:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) | X1/25:13
11 | SWD1/25:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:14
12 | SWD2/25:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) | X1/25:15
13 | SWD2/25:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:19
14 | SWD2/25:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) | X1/25:20
15 | SWD2/25:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:21
16 | PE | PE |  |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) | X1/25:22
17 | F12/25 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  | SWD3/25 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:23
18 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) | X1/25:24
19 | SWD2/25:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-61 SILOS FSP 6.7 |  | I2 | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:25
20 | SWD2/25:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) | X1/25:26
21 | SWD2/25:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/25:27
22 | SWD2/25:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:31
23 | SWD3/25:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) | X1/25:32
24 | SWD3/25:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:33
25 | SWD3/25:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD4/25 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) | X1/25:34
26 | SWD3/25:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:35
27 | SWD3/25:I4 | DI | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) | X1/25:36
28 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:37
29 | F13/25 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) | X1/25:38
30 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:39
31 | SWD3/25:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-62 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.8 |  | I6 | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) | X1/25:40
32 | SWD3/25:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:41
33 | SWD3/25:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD5/25 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) | X1/25:42
34 | SWD4/25:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:43
35 | SWD4/25:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) | X1/25:44
36 | SWD4/25:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:45
37 | SWD4/25:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) | X1/25:46
38 | SWD4/25:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/25:47
39 | SWD4/25:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) | X1/25:48
40 | SWD4/25:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/25:49
41 | SWD4/25:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD6/25 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.7 - START | ŚLIMAK FSP 6.19 - START | X1/25:52
42 | SWD5/25:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.7 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP | X1/25:53
43 | SWD5/25:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ŚLIMAK FSP 6.8 - START | ŚLIMAK FSP 6.20 - START | X1/25:55
44 | SWD5/25:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ŚLIMAK FSP 6.8 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP | X1/25:56
45 | SWD5/25:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | Q249 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q249:1.62
46 | SWD5/25:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | Q250 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q250:1.62
47 | SWD5/25:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | Q251 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q251:1.62
48 | SWD5/25:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | Q252 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q252:1.62
49 | SWD5/25:I7 | DI | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  | SWD7/25 8DX | I0 | KM249 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM249:44
50 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | KM250 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM250:44
51 | F14/25 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.7 | LiYY 3X0,75 |  |  | I2 | KM251 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM251:44
52 | SWD6/25:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.7 - START |  | RSW 7 |  | I3 | KM252 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM252:44
53 | SWD6/25:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.7 - STOP |  |  |  | I4 | ATS249 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS249:44
54 | F14/25 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.8 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ATS250 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS250:44
55 | SWD6/25:I2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.8 - START |  | RSW 8 |  | I6 | ATS251 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS251:44
56 | SWD6/25:I3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.8 - STOP |  |  |  | I7 | ATS252 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS252:44
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/25 8DX | I0 | CKF/25 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/25:24
58 | PE | PE |  |  |  |  | I1 | F1/25 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/25:1.13
59 | ATS249:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.7 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I2 | F2/25 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/25:1.13
60 | ATS249:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I3 | F7/25 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/25:1.13
61 | ATS249:6T3 | L3 |  |  |  |  | I4 | F8/25 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/25:1.13
62 | PE | PE |  |  |  |  | I5 | WENTYLATOR ROZDZ. E5 - TERMOSTAT |  | TH1/25:14
63 | ATS250:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.7 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I6
64 | ATS250:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I7
65 | ATS250:6T3 | L3 |  |  |  | SWD9/25 X8D | Q0 | Q249 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM249:A1
66 | PE | PE |  |  |  |  | Q1 | Q250 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM250:A1
67 | ATS251:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.8 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q2 | Q251 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM251:A1
68 | ATS251:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q3 | Q252 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM252:A1
69 | ATS251:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E5 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/25:A1
70 | PE | PE |  |  |  |  | Q5
71 | ATS252:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.8 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q6
72 | ATS252:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q7
73 | ATS252:6T3 | L3
74 | PE | PE
75 | ATS253:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.7 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
76 | ATS253:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
77 | ATS253:6T3 | L3
78 | PE | PE
79 | ATS254:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.8 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
80 | ATS254:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
81 | ATS254:6T3 | L3
82 | PE | PE
83 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
84 | QM117:2T1 | L1
85 | QM117:4T2 | L2
86 | QM117:6T3 | L3
87 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
88 | QM118:2T1 | L1
89 | QM118:4T2 | L2
90 | QM118:6T3 | L3
91 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
92 | QM119:2T1 | L1
93 | QM119:4T2 | L2
94 | QM119:6T3 | L3
95 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
96 | QM120:2T1 | L1
97 | QM120:4T2 | L2
98 | QM120:6T3 | L3
99 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
100 | QM121:2T1 | L1
101 | QM121:4T2 | L2
102 | QM121:6T3 | L3
103 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
104 | QM122:2T1 | L1
105 | QM122:4T2 | L2
106 | QM122:6T3 | L3
107 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
108 | QM123:2T1 | L1
109 | QM123:4T2 | L2
110 | QM123:6T3 | L3
111 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
112 | QM124:2T1 | L1
113 | QM124:4T2 | L2
114 | QM124:6T3 | L3
115 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
116 | QM125:2T1 | L1
117 | QM125:4T2 | L2
118 | QM125:6T3 | L3
119 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
120 | QM126:2T1 | L1
121 | QM126:4T2 | L2
122 | QM126:6T3 | L3
123 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
124 | QM127:2T1 | L1
125 | QM127:4T2 | L2
126 | QM127:6T3 | L3
127 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
128 | QM128:2T1 | L1
129 | QM128:4T2 | L2
130 | QM128:6T3 | L3
131 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
132 | QM129:2T1 | L1
133 | QM129:4T2 | L2
134 | QM129:6T3 | L3
135 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
136 | QM130:2T1 | L1
137 | QM130:4T2 | L2
138 | QM130:6T3 | L3
139 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
140 | QM131:2T1 | L1
141 | QM131:4T2 | L2
142 | QM131:6T3 | L3
143 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
144 | QM132:2T1 | L1
145 | QM132:4T2 | L2
146 | QM132:6T3 | L3
147 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
148 | QM133:2T1 | L1
149 | QM133:4T2 | L2
150 | QM133:6T3 | L3
151 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
152 | QM134:2T1 | L1
153 | QM134:4T2 | L2
154 | QM134:6T3 | L3
155 | K0/26:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E0/ DO E6) | 2X LiYY 2X0,75
156 | +24VDC | +24VDC
157 | K0/26:A2 | -24VDC
158 | -24VDC | -24VDC
159 | S0/26:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E0) | 2X LiYY 2X0,75
160 | +24VDC | +24VDC
161 | +24VDC | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (DO ROZDZIELNICY E6)
162 | S0/26:2 | +24VDC
163 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E5
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q249 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.7 | 30
2 | Q250 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.7 | 30
3 | Q251 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.8 | 30
4 | Q252 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.8 | 30
5 | Q253 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.7 | 11
6 | Q254 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.8 | 11
7 | QM117 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.1 | 0.37
8 | QM118 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.2 | 0.37
9 | QM119 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.3 | 0.37
10 | QM120 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.4 | 0.37
11 | QM121 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.5 | 0.37
12 | QM122 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.6 | 0.37
13 | QM123 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.7 | 0.37
14 | QM124 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.8 | 0.37
15 | QM125 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.7.1.9 | 0.37
16 | QM126 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.1 | 0.37
17 | QM127 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.2 | 0.37
18 | QM128 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.3 | 0.37
19 | QM129 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.4 | 0.37
20 | QM130 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.5 | 0.37
21 | QM131 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.6 | 0.37
22 | QM132 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.7 | 0.37
23 | QM133 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.8 | 0.37
24 | QM134 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.8.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E5
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/25 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/25 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM117 - QM125
2 | F2/25 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM126 - QM134
3 | F3/25 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/25 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/25 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/25 | CLS6-C6/3 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/25 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E5
8 | F8/25 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E5
9 | F9/25 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/25: 24V
11 | F11/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/25:2
12 | F12/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/25:17
13 | F13/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/25:29
14 | F14/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/25:51
15 | F15/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/25: 24V POW
16 | F16/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/25: 24V POW
17 | F17/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/25: 24V AUX
19 | F19/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/25: 24V AUX
20 | F20/25 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-60 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.7 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E5 | X1/25:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E5 | X1/25:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.25 - CZ. INDUKCYJNY | E5 | X1/25:4
12 | DI | PODAJNIK T 1.39 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/25:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.1 (OTWARTA) |  | X1/25:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.2 (OTWARTA) |  | X1/25:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.3 (OTWARTA) |  | X1/25:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.4 (OTWARTA) |  | X1/25:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.5 (OTWARTA) |  | X1/25:15
23 | DI
24 | DI
25 | DI
26 | PE | PE |  | X1/25:16
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-61 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.7 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E5 | X1/25:17
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E5 | X1/25:18
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (ZAMKNIĘTA) | E5 | X1/25:19
12 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.6 (OTWARTA) |  | X1/25:20
13 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:21
14 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.7 (OTWARTA) |  | X1/25:22
15 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:23
16 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.8 (OTWARTA) |  | X1/25:24
17 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:25
18 | DI | ZASUWA ZE 6.7.1.9 (OTWARTA) |  | X1/25:26
19 | DI | SILOS 6.7 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/25:27
20 | PE | PE |  | X1/25:28
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-62 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.8 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E5 | X1/25:29
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E5 | X1/25:30
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E5 | X1/25:31
12 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.1 (OTWARTA) |  | X1/25:32
13 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:33
14 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.2 (OTWARTA) |  | X1/25:34
15 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:35
16 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.3 (OTWARTA) |  | X1/25:36
17 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:37
18 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.4 (OTWARTA) |  | X1/25:38
19 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:39
20 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.5 (OTWARTA) |  | X1/25:40
21 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:41
22 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.6 (OTWARTA) |  | X1/25:42
23 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:43
24 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.7 (OTWARTA) |  | X1/25:44
25 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:45
26 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.8 (OTWARTA) |  | X1/25:46
27 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/25:47
28 | DI | ZASUWA ZE 6.8.1.9 (OTWARTA) |  | X1/25:48
29 | DI | SILOS 6.8 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/25:49
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/25:50
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 7 - SILOS FSP 6.7
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.7 | E5 | X1/25:51
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.7 - START |  | X1/25:52
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.7 - STOP |  | X1/25:53
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 8 - SILOS FSP 6.8
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.8 | E5 | X1/25:54
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.8 - START |  | X1/25:55
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.8 - STOP |  | X1/25:56
ZASILANIE: LIYY 3X0,75