## MIĘDZYSIL. E6 X1.26
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E6 LISTWA ZACISKOWA X1/26 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/26 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:4
2 | F11/26 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | X1/26:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:6
4 | SWD1/26:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-63 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.9 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | X1/26:7
5 | SWD1/26:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:8
6 | SWD1/26:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | X1/26:9
7 | SWD1/26:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:10
8 | SWD1/26:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | X1/26:11
9 | SWD1/26:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (OTWARTA) |  |  | SWD2/26 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:12
10 | SWD1/26:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | X1/26:13
11 | SWD1/26:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:14
12 | SWD2/26:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | X1/26:15
13 | SWD2/26:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:16
14 | SWD2/26:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | X1/26:17
15 | SWD2/26:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:18
16 | SWD2/26:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | X1/26:19
17 | SWD2/26:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD3/26 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:20
18 | SWD2/26:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | X1/26:21
19 | SWD2/26:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/26:22
20 | SWD3/26:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:26
21 | SWD3/26:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | X1/26:27
22 | SWD3/26:I2 | DI | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:28
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | X1/26:29
24 | F12/26 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:30
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/26 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | X1/26:31
26 | SWD3/26:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-64 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.10 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:32
27 | SWD3/26:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | X1/26:33
28 | SWD3/26:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:34
29 | SWD3/26:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | X1/26:35
30 | SWD3/26:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:36
31 | SWD4/26:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | X1/26:37
32 | SWD4/26:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:38
33 | SWD4/26:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD5/26 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | X1/26:39
34 | SWD4/26:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:40
35 | SWD4/26:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | X1/26:41
36 | SWD4/26:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/26:42
37 | SWD4/26:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | X1/26:43
38 | SWD4/26:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/26:44
39 | SWD5/26:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.9 - START | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | X1/26:47
40 | SWD5/26:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŚLIMAK FSP 6.9 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | X1/26:48
41 | SWD5/26:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD6/26 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.10 - START | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | X1/26:50
42 | SWD5/26:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.10 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | X1/26:51
43 | SWD5/26:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q255 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q255:1.62
44 | SWD5/26:I5 | DI | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | Q256 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q256:1.62
45 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | Q257 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q257:1.62
46 | F13/26 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.9 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | Q258 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q258:1.62
47 | SWD5/26:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.9 - START |  | RSW 9 |  | I6 | KM255 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM255:44
48 | SWD5/26:I7 | DI | ŚLIMAK FSP 6.9 - STOP |  |  |  | I7 | KM256 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM256:44
49 | F13/26 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.10 | LiYY 3X0,75 |  | SWD7/26 8DX | I0 | KM257 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM257:44
50 | SWD6/26:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.10 - START |  | RSW 10 |  | I1 | KM258 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM258:44
51 | SWD6/26:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.10 - STOP |  |  |  | I2 | ATS255 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS255:44
52 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS256 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS256:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS257 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS257:44
54 | ATS255:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.9 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | ATS258 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS258:44
55 | ATS255:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | CKF/26 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/26:24
56 | ATS255:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F1/26 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/26:1.13
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/26 8DX | I0 | F2/26 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/26:1.13
58 | ATS256:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.9 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1 | F7/26 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/26:1.13
59 | ATS256:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2 | F8/26 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/26:1.13
60 | ATS256:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | WENTYLATOR ROZDZ. E6 - TERMOSTAT |  | TH1/26:14
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4
62 | ATS257:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.10 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
63 | ATS257:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
64 | ATS257:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/26 X8D | Q0 | Q255 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM255:A1
66 | ATS258:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.10 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q256 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM256:A1
67 | ATS258:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q257 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM257:A1
68 | ATS258:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q258 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM258:A1
69 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E6 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/26:A1
70 | ATS259:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.9 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
71 | ATS259:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
72 | ATS259:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
73 | PE | PE
74 | ATS260:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.10 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
75 | ATS260:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
76 | ATS260:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
79 | QM135:2T1 | L1
80 | QM135:4T2 | L2
81 | QM135:6T3 | L3
82 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
83 | QM136:2T1 | L1
84 | QM136:4T2 | L2
85 | QM136:6T3 | L3
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM137:2T1 | L1
88 | QM137:4T2 | L2
89 | QM137:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM138:2T1 | L1
92 | QM138:4T2 | L2
93 | QM138:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM139:2T1 | L1
96 | QM139:4T2 | L2
97 | QM139:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM140:2T1 | L1
100 | QM140:4T2 | L2
101 | QM140:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM141:2T1 | L1
104 | QM141:4T2 | L2
105 | QM141:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM142:2T1 | L1
108 | QM142:4T2 | L2
109 | QM142:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM143:2T1 | L1
112 | QM143:4T2 | L2
113 | QM143:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM144:2T1 | L1
116 | QM144:4T2 | L2
117 | QM144:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM145:2T1 | L1
120 | QM145:4T2 | L2
121 | QM145:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM146:2T1 | L1
124 | QM146:4T2 | L2
125 | QM146:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM147:2T1 | L1
128 | QM147:4T2 | L2
129 | QM147:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM148:2T1 | L1
132 | QM148:4T2 | L2
133 | QM148:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM149:2T1 | L1
136 | QM149:4T2 | L2
137 | QM149:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM150:2T1 | L1
140 | QM150:4T2 | L2
141 | QM150:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM151:2T1 | L1
144 | QM151:4T2 | L2
145 | QM151:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM152:2T1 | L1
148 | QM152:4T2 | L2
149 | QM152:6T3 | L3
150 | K0/26:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E5) | LiYY 2X0,75
151 | K0/26:A2 | -24VDC
152 | S0/26:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E5) | LiYY 2X0,75
153 | S0/26:2 | +24VDC
154 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E6
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q255 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.9 | 30
2 | Q256 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.9 | 30
3 | Q257 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.10 | 30
4 | Q258 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.10 | 30
5 | Q259 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.9 | 11
6 | Q260 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.10 | 11
7 | QM135 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.1 | 0.37
8 | QM136 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.2 | 0.37
9 | QM137 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.3 | 0.37
10 | QM138 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.4 | 0.37
11 | QM139 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.5 | 0.37
12 | QM140 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.6 | 0.37
13 | QM141 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.7 | 0.37
14 | QM142 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.8 | 0.37
15 | QM143 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.9.1.9 | 0.37
16 | QM144 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.1 | 0.37
17 | QM145 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.2 | 0.37
18 | QM146 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.3 | 0.37
19 | QM147 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.4 | 0.37
20 | QM148 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.5 | 0.37
21 | QM149 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.6 | 0.37
22 | QM150 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.7 | 0.37
23 | QM151 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.8 | 0.37
24 | QM152 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.10.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E6
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/26 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/26 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM135 - QM143
2 | F2/26 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM144 - QM152
3 | F3/26 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/26 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/26 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/26 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/26 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E6
8 | F8/26 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E6
9 | F9/26 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/26: 24V
11 | F11/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/26:2
12 | F12/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/26:24
13 | F13/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/26:46
14 | F14/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/26: 24V POW
15 | F15/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/26: 24V POW
16 | F16/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/26: 24V AUX
18 | F18/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/26: 24V AUX
19 | F19/26 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-63 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.9 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E6 | X1/26:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E6 | X1/26:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E6 | X1/26:4
12 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.1 (OTWARTA) |  | X1/26:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.2 (OTWARTA) |  | X1/26:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.3 (OTWARTA) |  | X1/26:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.4 (OTWARTA) |  | X1/26:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.5 (OTWARTA) |  | X1/26:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.6 (OTWARTA) |  | X1/26:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.7 (OTWARTA) |  | X1/26:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:18
26 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.8 (OTWARTA) |  | X1/26:19
27 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:20
28 | DI | ZASUWA ZE 6.9.1.9 (OTWARTA) |  | X1/26:21
29 | DI | SILOS 6.9 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/26:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/26:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-64 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.10 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E6 | X1/26:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E6 | X1/26:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E6 | X1/26:26
12 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.1 (OTWARTA) |  | X1/26:27
13 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:28
14 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.2 (OTWARTA) |  | X1/26:29
15 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:30
16 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.3 (OTWARTA) |  | X1/26:31
17 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:32
18 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.4 (OTWARTA) |  | X1/26:33
19 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:34
20 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.5 (OTWARTA) |  | X1/26:35
21 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:36
22 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.6 (OTWARTA) |  | X1/26:37
23 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:38
24 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.7 (OTWARTA) |  | X1/26:39
25 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:40
26 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.8 (OTWARTA) |  | X1/26:41
27 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/26:42
28 | DI | ZASUWA ZE 6.10.1.9 (OTWARTA) |  | X1/26:43
29 | DI | SILOS 6.10 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/26:44
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/26:45
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 9 - SILOS FSP 6.9
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.9 | E6 | X1/26:46
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.9 - START |  | X1/26:47
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.9 - STOP |  | X1/26:48
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 10 - SILOS FSP 6.10
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.10 | E6 | X1/26:49
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.10 - START |  | X1/26:50
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.10 - STOP |  | X1/26:51
ZASILANIE: LIYY 3X0,75