## MIĘDZYSIL. E7 X1.27
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E7 LISTWA ZACISKOWA X1/27 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/27 8DX | I0 | PODAJNIK T 1.26 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.28 - CZ. INDUKCYJNY | X1/27:4
2 | F11/27 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | PODAJNIK T 1.31 - CZ. INDUKCYJNY | PODAJNIK T 1.32 - CZ. INDUKCYJNY | X1/27:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | PODN. PK 3.16 - CZ. INDUKCYJNY | PODN. PK 3.15 - CZ. INDUKCYJNY | X1/27:6
4 | SWD1/27:I0 | DI | PODAJNIK T 1.26 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-65 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.11 |  | I3 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.1 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.1 | X1/27:7
5 | SWD1/27:I1 | DI | PODAJNIK T 1.31 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I4 | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.2 | PODNOŚNIK PK 3.15 - CZ. POZ. 3.15.2 | X1/27:8
6 | SWD1/27:I2 | DI | PODN. PK 3.16 - CZ. INDUKCYJNY | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:9
7 | SWD1/27:I3 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.1 | LiYY 3X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.1 (OTWARTA) | X1/27:10
8 | SWD1/27:I4 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.2 | LiYY 3X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:11
9 | SWD1/27:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD2/27 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.2 (OTWARTA) | X1/27:12
10 | SWD1/27:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:13
11 | SWD1/27:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.3 (OTWARTA) | X1/27:14
12 | SWD2/27:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:15
13 | SWD2/27:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.4 (OTWARTA) | X1/27:16
14 | SWD2/27:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:17
15 | SWD2/27:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.5 (OTWARTA) | X1/27:18
16 | SWD2/27:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:22
17 | SWD2/27:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  | SWD3/27 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.6 (OTWARTA) | X1/27:23
18 | SWD2/27:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:24
19 | PE | PE |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.7 (OTWARTA) | X1/27:25
20 | F12/27 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:26
21 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.8 (OTWARTA) | X1/27:27
22 | SWD2/27:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZ. SYGN. RS-66 SILOS FSP 6.11 |  | I5 | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:28
23 | SWD3/27:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.19.1.9 (OTWARTA) | X1/27:29
24 | SWD3/27:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.19 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/27:30
25 | SWD3/27:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD4/27 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:34
26 | SWD3/27:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.1 (OTWARTA) | X1/27:35
27 | SWD3/27:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:36
28 | SWD3/27:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.2 (OTWARTA) | X1/27:37
29 | SWD3/27:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:38
30 | SWD3/27:I7 | DI | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.3 (OTWARTA) | X1/27:39
31 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:40
32 | F13/27 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.4 (OTWARTA) | X1/27:41
33 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD5/27 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:42
34 | SWD4/27:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-67 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.12 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.5 (OTWARTA) | X1/27:43
35 | SWD4/27:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:44
36 | SWD4/27:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.6 (OTWARTA) | X1/27:45
37 | SWD4/27:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:46
38 | SWD4/27:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.7 (OTWARTA) | X1/27:47
39 | SWD4/27:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:48
40 | SWD4/27:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.8 (OTWARTA) | X1/27:49
41 | SWD4/27:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD6/27 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/27:50
42 | SWD5/27:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.20.1.9 (OTWARTA) | X1/27:51
43 | SWD5/27:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.20 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/27:52
44 | SWD5/27:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ŚLIMAK FSP 6.11 - START | ŚLIMAK FSP 6.19 - START | X1/27:55
45 | SWD5/27:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ŚLIMAK FSP 6.11 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.19 - STOP | X1/27:56
46 | SWD5/27:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ŚLIMAK FSP 6.12 - START | ŚLIMAK FSP 6.20 - START | X1/27:58
47 | SWD5/27:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.12 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.20 - STOP | X1/27:59
48 | SWD5/27:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | Q261 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q261:1.62
49 | SWD5/27:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD7/27 8DX | I0 | Q262 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q262:1.62
50 | SWD6/27:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | Q263 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q263:1.62
51 | SWD6/27:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q264 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q264:1.62
52 | SWD6/27:I2 | DI | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | KM261 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM261:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | KM262 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM262:44
54 | F14/27 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.11 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | KM263 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM263:44
55 | SWD6/27:I3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.11 - START |  | RSW 11 |  | I6 | KM264 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM264:44
56 | SWD6/27:I4 | DI | ŚLIMAK FSP 6.11 - STOP |  |  |  | I7 | ATS261 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS261:14
57 | F14/27 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.12 | LiYY 3X0,75 |  | SWD8/27 8DX | I0 | ATS262 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS262:14
58 | SWD6/27:I5 | DI | ŚLIMAK FSP 6.12 - START |  | RSW 12 |  | I1 | ATS263 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS263:14
59 | SWD6/27:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.12 - STOP |  |  |  | I2 | ATS264 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS264:14
60 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | CKF/27 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/27:24
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | F1/27 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/27:1.13
62 | ATS261:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.11 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | F2/27 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/27:1.13
63 | ATS261:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | F7/27 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/27:1.13
64 | ATS261:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F8/27 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/27:1.13
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/27 8DX | I0 | WENTYLATOR ROZDZ. E7 - TERMOSTAT |  | TH1/27:14
66 | ATS262:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.11 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1
67 | ATS262:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2
68 | ATS262:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3
69 | PE | PE |  |  |  |  | I4
70 | ATS263:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.12 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
71 | ATS263:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
72 | ATS263:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
73 | PE | PE |  |  |  | SWD10/27 X8D | Q0 | Q261 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM261:A1
74 | ATS264:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.12 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q262 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM262:A1
75 | ATS264:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q263 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM263:A1
76 | ATS264:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q264 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM264:A1
77 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E7 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/27:A1
78 | ATS265:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.11 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
79 | ATS265:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
80 | ATS265:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
81 | PE | PE
82 | ATS266:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.12 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
83 | ATS266:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
84 | ATS266:6T3 | L3
85 | PE | PE
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM135:2T1 | L1
88 | QM135:4T2 | L2
89 | QM135:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM136:2T1 | L1
92 | QM136:4T2 | L2
93 | QM136:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM137:2T1 | L1
96 | QM137:4T2 | L2
97 | QM137:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM138:2T1 | L1
100 | QM138:4T2 | L2
101 | QM138:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM139:2T1 | L1
104 | QM139:4T2 | L2
105 | QM139:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM140:2T1 | L1
108 | QM140:4T2 | L2
109 | QM140:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM141:2T1 | L1
112 | QM141:4T2 | L2
113 | QM141:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM142:2T1 | L1
116 | QM142:4T2 | L2
117 | QM142:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM143:2T1 | L1
120 | QM143:4T2 | L2
121 | QM143:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM144:2T1 | L1
124 | QM144:4T2 | L2
125 | QM144:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM145:2T1 | L1
128 | QM145:4T2 | L2
129 | QM145:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM146:2T1 | L1
132 | QM146:4T2 | L2
133 | QM146:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM147:2T1 | L1
136 | QM147:4T2 | L2
137 | QM147:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM148:2T1 | L1
140 | QM148:4T2 | L2
141 | QM148:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM149:2T1 | L1
144 | QM149:4T2 | L2
145 | QM149:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM150:2T1 | L1
148 | QM150:4T2 | L2
149 | QM150:6T3 | L3
150 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
151 | QM151:2T1 | L1
152 | QM151:4T2 | L2
153 | QM151:6T3 | L3
154 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
155 | QM152:2T1 | L1
156 | QM152:4T2 | L2
157 | QM152:6T3 | L3
158 | K0/27:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E0/ DO E8) | 2X LiYY 2X0,75
159 | +24VDC | +24VDC
160 | K0/27:A2 | -24VDC
161 | -24VDC | -24VDC
162 | S0/27:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E0) | 2X LiYY 2X0,75
163 | +24VDC | +24VDC
164 | +24VDC | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (DO ROZDZIELNICY E8)
165 | S0/27:2 | +24VDC
166 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E7
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q261 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.11 | 30
2 | Q262 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.11 | 30
3 | Q263 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.12 | 30 | 148.66
4 | Q264 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.12 | 30
5 | Q265 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.11 | 11
6 | Q266 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.12 | 11
7 | QM135 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.1 | 0.37
8 | QM136 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.2 | 0.37
9 | QM137 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.3 | 0.37
10 | QM138 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.4 | 0.37
11 | QM139 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.5 | 0.37
12 | QM140 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.6 | 0.37
13 | QM141 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.7 | 0.37
14 | QM142 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.8 | 0.37
15 | QM143 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.11.1.9 | 0.37
16 | QM144 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.1 | 0.37
17 | QM145 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.2 | 0.37
18 | QM146 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.3 | 0.37
19 | QM147 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.4 | 0.37
20 | QM148 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.5 | 0.37
21 | QM149 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.6 | 0.37
22 | QM150 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.7 | 0.37
23 | QM151 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.8 | 0.37
24 | QM152 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.12.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E7
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/27 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/27 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM135 - QM143
2 | F2/27 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM144 - QM152
3 | F3/27 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/27 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/27 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/27 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/27 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E7
8 | F8/27 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E7
9 | F9/27 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD10/27: 24V
11 | F11/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/27:2
12 | F12/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/27:20
13 | F13/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/27:32
14 | F14/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/27:54
15 | F15/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/27: 24V POW
16 | F16/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/27: 24V POW
17 | F17/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A
18 | F18/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/27: 24V AUX
19 | F19/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/27: 24V AUX
20 | F20/27 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-65 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.11 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E7 | X1/27:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E7 | X1/27:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | PODAJNIK T 1.26 - CZ. INDUKCYJNY | E7 | X1/27:4
12 | DI | PODAJNIK T 1.31 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/27:5
13 | DI | PODN. PK 3.16 - CZ. INDUKCYJNY |  | X1/27:6
14 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.1 |  | X1/27:7
15 | DI | PODNOŚNIK PK 3.16 - CZ. POZ. 3.16.2 |  | X1/27:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.1 (OTWARTA) |  | X1/27:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.2 (OTWARTA) |  | X1/27:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.3 (OTWARTA) |  | X1/27:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.4 (OTWARTA) |  | X1/27:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.5 (OTWARTA) |  | X1/27:18
26 | PE | PE |  | X1/27:19
ZASILANIE: YSTY 18X1
RS-66 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.11 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E7 | X1/27:20
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E7 | X1/27:21
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (ZAMKNIĘTA) | E7 | X1/27:22
12 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.6 (OTWARTA) |  | X1/27:23
13 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:24
14 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.7 (OTWARTA) |  | X1/27:25
15 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:26
16 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.8 (OTWARTA) |  | X1/27:27
17 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:28
18 | DI | ZASUWA ZE 6.11.1.9 (OTWARTA) |  | X1/27:29
19 | DI | SILOS 6.11 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/27:30
20 | PE | PE |  | X1/27:31
ZASILANIE: YSTY 12X1
RS-67 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.12 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E7 | X1/27:32
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E7 | X1/27:33
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E7 | X1/27:34
12 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.1 (OTWARTA) |  | X1/27:35
13 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:36
14 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.2 (OTWARTA) |  | X1/27:37
15 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:38
16 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.3 (OTWARTA) |  | X1/27:39
17 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:40
18 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.4 (OTWARTA) |  | X1/27:41
19 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:42
20 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.5 (OTWARTA) |  | X1/27:43
21 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:44
22 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.6 (OTWARTA) |  | X1/27:45
23 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:46
24 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.7 (OTWARTA) |  | X1/27:47
25 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:48
26 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.8 (OTWARTA) |  | X1/27:49
27 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/27:50
28 | DI | ZASUWA ZE 6.12.1.9 (OTWARTA) |  | X1/27:51
29 | DI | SILOS 6.12 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/27:52
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/27:53
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 11 - SILOS FSP 6.11
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.11 | E7 | X1/27:54
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.11 - START |  | X1/27:55
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.11 - STOP |  | X1/27:56
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 12 - SILOS FSP 6.12
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.12 | E7 | X1/27:57
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.12 - START |  | X1/27:58
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.12 - STOP |  | X1/27:59
ZASILANIE: LIYY 3X0,75