## MIĘDZYSIL. E8 X1.28
|  | OB. UKRAINA ZAKUPNE E8 LISTWA ZACISKOWA X1/28 | [5 empty] | OB. UKRAINA ZAKUPNE SPIS WEJ/WYJ
Lp | WYJ. | WEJ. | URZĄDZENIE | KABEL |  | MODUŁ | I/O | FUNKCJA |  | LISTWA
1 | PE | PE |  |  |  | SWD1/28 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:4
2 | F11/28 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.1 (OTWARTA) | X1/28:5
3 | -24VDC | -24VDC |  |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:6
4 | SWD1/28:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-68 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.13 |  | I3 | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.2 (OTWARTA) | X1/28:7
5 | SWD1/28:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:8
6 | SWD1/28:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.3 (OTWARTA) | X1/28:9
7 | SWD1/28:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:10
8 | SWD1/28:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.4 (OTWARTA) | X1/28:11
9 | SWD1/28:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (OTWARTA) |  |  | SWD2/28 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:12
10 | SWD1/28:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.5 (OTWARTA) | X1/28:13
11 | SWD1/28:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:14
12 | SWD2/28:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.6 (OTWARTA) | X1/28:15
13 | SWD2/28:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:16
14 | SWD2/28:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.7 (OTWARTA) | X1/28:17
15 | SWD2/28:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:18
16 | SWD2/28:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.8 (OTWARTA) | X1/28:19
17 | SWD2/28:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (OTWARTA) |  |  | SWD3/28 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:20
18 | SWD2/28:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.15.1.9 (OTWARTA) | X1/28:21
19 | SWD2/28:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.15 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/28:22
20 | SWD3/28:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:26
21 | SWD3/28:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.1 (OTWARTA) | X1/28:27
22 | SWD3/28:I2 | DI | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:28
23 | PE | PE |  |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.2 (OTWARTA) | X1/28:29
24 | F12/28 | +24VDC | +/- 24V DC ZASILANIE |  |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:30
25 | -24VDC | -24VDC |  |  |  | SWD4/28 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.3 (OTWARTA) | X1/28:31
26 | SWD3/28:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 | ROZDZIELNICA SYGNAŁOWA RS-69 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.14 |  | I1 | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:32
27 | SWD3/28:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.4 (OTWARTA) | X1/28:33
28 | SWD3/28:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:34
29 | SWD3/28:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.5 (OTWARTA) | X1/28:35
30 | SWD3/28:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:36
31 | SWD4/28:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.6 (OTWARTA) | X1/28:37
32 | SWD4/28:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:38
33 | SWD4/28:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (OTWARTA) |  |  | SWD5/28 8DX | I0 | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.7 (OTWARTA) | X1/28:39
34 | SWD4/28:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:40
35 | SWD4/28:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.8 (OTWARTA) | X1/28:41
36 | SWD4/28:I5 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (ZAMKNIĘTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (ZAMKNIĘTA) | X1/28:42
37 | SWD4/28:I6 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (OTWARTA) |  |  |  | I4 | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (OTWARTA) | ZASUWA ZE 6.16.1.9 (OTWARTA) | X1/28:43
38 | SWD4/28:I7 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I5 | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | SILOS 6.16 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | X1/28:44
39 | SWD5/28:I0 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (OTWARTA) |  |  |  | I6 | ŚLIMAK FSP 6.13 - START | ŚLIMAK FSP 6.15 - START | X1/28:47
40 | SWD5/28:I1 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I7 | ŚLIMAK FSP 6.13 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.15 - STOP | X1/28:48
41 | SWD5/28:I2 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (OTWARTA) |  |  | SWD6/28 8DX | I0 | ŚLIMAK FSP 6.14 - START | ŚLIMAK FSP 6.16 - START | X1/28:50
42 | SWD5/28:I3 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (ZAMKNIĘTA) | LiYY 4X0,75 |  |  | I1 | ŚLIMAK FSP 6.14 - STOP | ŚLIMAK FSP 6.16 - STOP | X1/28:51
43 | SWD5/28:I4 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (OTWARTA) |  |  |  | I2 | Q267 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q267:1.62
44 | SWD5/28:I5 | DI | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN | LiYY 4X0,75 |  |  | I3 | Q268 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q268:1.62
45 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | Q269 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q269:1.62
46 | F13/28 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.13 | LiYY 3X0,75 |  |  | I5 | Q270 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | Q270:1.62
47 | SWD5/28:I6 | DI | ŚLIMAK FSP 6.13 - START |  | RSW 13 |  | I6 | KM267 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM267:44
48 | SWD5/28:I7 | DI | ŚLIMAK FSP 6.13 - STOP |  |  |  | I7 | KM268 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM268:44
49 | F13/28 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.14 | LiYY 3X0,75 |  | SWD7/28 8DX | I0 | KM269 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM269:44
50 | SWD6/28:I0 | DI | ŚLIMAK FSP 6.14 - START |  | RSW 14 |  | I1 | KM270 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | KM270:44
51 | SWD6/28:I1 | DI | ŚLIMAK FSP 6.14 - STOP |  |  |  | I2 | ATS267 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS267:44
52 | PE | PE |  |  |  |  | I3 | ATS268 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS268:44
53 | PE | PE |  |  |  |  | I4 | ATS269 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS269:44
54 | ATS267:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.13 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5 | ATS270 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | ATS270:44
55 | ATS267:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6 | CKF/28 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | CKF/28:24
56 | ATS267:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7 | F1/28 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F1/28:1.13
57 | PE | PE |  |  |  | SWD8/28 8DX | I0 | F2/28 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F2/28:1.13
58 | ATS268:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.13 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I1 | F7/28 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F7/28:1.13
59 | ATS268:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I2 | F8/28 - POTWIERDZENIE ZAŁĄCZENIA |  | F8/28:1.13
60 | ATS268:6T3 | L3 |  |  |  |  | I3 | WENTYLATOR ROZDZ. E8 - TERMOSTAT |  | TH1/28:14
61 | PE | PE |  |  |  |  | I4
62 | ATS269:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.14 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | I5
63 | ATS269:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | I6
64 | ATS269:6T3 | L3 |  |  |  |  | I7
65 | PE | PE |  |  |  | SWD9/28 X8D | Q0 | Q267 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM267:A1
66 | ATS270:2T1 | L1 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 SILOS PŁASKODENNY FSP 6.14 30kW | YKY 4X25 | SOFTSTART |  | Q1 | Q268 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM268:A1
67 | ATS270:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX135N0-N |  | Q2 | Q269 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM269:A1
68 | ATS270:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q3 | Q270 - ZAŁĄCZENIE URZĄDZENIA |  | KKM270:A1
69 | PE | PE |  |  |  |  | Q4 | WENTYLATOR ROZDZ. E8 - ZAŁĄCZENIE |  | K1/28:A1
70 | ATS271:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.13 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART |  | Q5
71 | ATS271:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N |  | Q6
72 | ATS271:6T3 | L3 |  |  |  |  | Q7
73 | PE | PE
74 | ATS272:2T1 | L1 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY FSP 6.14 11kW | YKY 4X6 | SOFTSTART
75 | ATS272:4T2 | L2 |  |  | DS7-340SX041N0-N
76 | ATS272:6T3 | L3
77 | PE | PE
78 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
79 | QM153:2T1 | L1
80 | QM153:4T2 | L2
81 | QM153:6T3 | L3
82 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
83 | QM154:2T1 | L1
84 | QM154:4T2 | L2
85 | QM154:6T3 | L3
86 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
87 | QM155:2T1 | L1
88 | QM155:4T2 | L2
89 | QM155:6T3 | L3
90 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
91 | QM156:2T1 | L1
92 | QM156:4T2 | L2
93 | QM156:6T3 | L3
94 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
95 | QM157:2T1 | L1
96 | QM157:4T2 | L2
97 | QM157:6T3 | L3
98 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
99 | QM158:2T1 | L1
100 | QM158:4T2 | L2
101 | QM158:6T3 | L3
102 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
103 | QM159:2T1 | L1
104 | QM159:4T2 | L2
105 | QM159:6T3 | L3
106 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
107 | QM160:2T1 | L1
108 | QM160:4T2 | L2
109 | QM160:6T3 | L3
110 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
111 | QM161:2T1 | L1
112 | QM161:4T2 | L2
113 | QM161:6T3 | L3
114 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.1 0,37kW | YKY 4X1,5
115 | QM162:2T1 | L1
116 | QM162:4T2 | L2
117 | QM162:6T3 | L3
118 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.2 0,37kW | YKY 4X1,5
119 | QM163:2T1 | L1
120 | QM163:4T2 | L2
121 | QM163:6T3 | L3
122 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.3 0,37kW | YKY 4X1,5
123 | QM164:2T1 | L1
124 | QM164:4T2 | L2
125 | QM164:6T3 | L3
126 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.4 0,37kW | YKY 4X1,5
127 | QM165:2T1 | L1
128 | QM165:4T2 | L2
129 | QM165:6T3 | L3
130 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.5 0,37kW | YKY 4X1,5
131 | QM166:2T1 | L1
132 | QM166:4T2 | L2
133 | QM166:6T3 | L3
134 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.6 0,37kW | YKY 4X1,5
135 | QM167:2T1 | L1
136 | QM167:4T2 | L2
137 | QM167:6T3 | L3
138 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.7 0,37kW | YKY 4X1,5
139 | QM168:2T1 | L1
140 | QM168:4T2 | L2
141 | QM168:6T3 | L3
142 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.8 0,37kW | YKY 4X1,5
143 | QM169:2T1 | L1
144 | QM169:4T2 | L2
145 | QM169:6T3 | L3
146 | PE | PE | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.9 0,37kW | YKY 4X1,5
147 | QM170:2T1 | L1
148 | QM170:4T2 | L2
149 | QM170:6T3 | L3
150 | K0/28:A1 | +24VDC | OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA ROZDZIELNIC (Z E7) | LiYY 2X0,75
151 | K0/28:A2 | -24VDC
152 | S0/28:1 | +24VDC | WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA (Z ROZDZIELNICY E7) | LiYY 2X0,75
153 | S0/28:2 | +24VDC
154 | PE | PE

## ZABEZPIECZENIA
OB. UKRAINA ZAKUPNE E8
Lp. | Nr | NAZWA URZĄDZENIA | MOC
1 | Q267 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.13 | 30
2 | Q268 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.13 | 30
3 | Q269 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 1 - SILOS FSP 6.14 | 30
4 | Q270 | WENTYLATOR NADMUCHOWY 2 - SILOS FSP 6.14 | 30
5 | Q271 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.13 | 11
6 | Q272 | ŚLIMAK WYGARNIAJĄCY - SILOS FSP 6.14 | 11
7 | QM153 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.1 | 0.37
8 | QM154 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.2 | 0.37
9 | QM155 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.3 | 0.37
10 | QM156 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.4 | 0.37
11 | QM157 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.5 | 0.37
12 | QM158 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.6 | 0.37
13 | QM159 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.7 | 0.37
14 | QM160 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.8 | 0.37
15 | QM161 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.13.1.9 | 0.37
16 | QM162 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.1 | 0.37
17 | QM163 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.2 | 0.37
18 | QM164 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.3 | 0.37
19 | QM165 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.4 | 0.37
20 | QM166 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.5 | 0.37
21 | QM167 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.6 | 0.37
22 | QM168 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.7 | 0.37
23 | QM169 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.8 | 0.37
24 | QM170 | ZASUWA ELEKTRYCZNA ZE 6.14.1.9 | 0.37
OB. UKRAINA ZAKUPNE E8
Lp. | Nr | ZABEZPIECZENIE | OBWÓD
1 | QQ1/28 | WT-00 NH00 gG125A | OCHR. PRZECIWPRZEP.
1 | F1/28 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM153 - QM161
2 | F2/28 | CLS6-C16/3 | ZAS. ZAB. QM162 - QM170
3 | F3/28 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L1
4 | F4/28 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L2
5 | F5/28 | C0,5/1-FAZ | KONTROLA FAZ L3
6 | F6/28 | CLS6-C6/2 | ZASILACZ 24V DC
7 | F7/28 | CLS6-C4/2 | WENTYLATOR ROZDZ. E8
8 | F8/28 | CLS6-C4/2 | GRZAŁKA ROZDZ. E8
9 | F9/28 | CKN6-16/1N/B/003 | GNIAZDO SERWISOWE
10 | F10/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | SWD9/28: 24V
11 | F11/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/28:2
12 | F12/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/28:24
13 | F13/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | X1/28:46
14 | F14/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/28: 24V POW
15 | F15/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/28: 24V POW
16 | F16/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A
17 | F17/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF1/28: 24V AUX
18 | F18/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A | PF2/28: 24V AUX
19 | F19/28 | ZAB. APARATOWE 3,15A

## SYGNAŁÓWKI
RS-68 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.13 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E8 | X1/28:2
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E8 | X1/28:3
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E8 | X1/28:4
12 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.1 (OTWARTA) |  | X1/28:5
13 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:6
14 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.2 (OTWARTA) |  | X1/28:7
15 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:8
16 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.3 (OTWARTA) |  | X1/28:9
17 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:10
18 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.4 (OTWARTA) |  | X1/28:11
19 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:12
20 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.5 (OTWARTA) |  | X1/28:13
21 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:14
22 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.6 (OTWARTA) |  | X1/28:15
23 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:16
24 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.7 (OTWARTA) |  | X1/28:17
25 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:18
26 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.8 (OTWARTA) |  | X1/28:19
27 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:20
28 | DI | ZASUWA ZE 6.13.1.9 (OTWARTA) |  | X1/28:21
29 | DI | SILOS 6.13 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/28:22
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/28:23
ZASILANIE: YSTY 25X1
RS-69 - SILOS PŁASKODENNY FSP 6.14 [ZAKUPNE]
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | +24VDC | E8 | X1/28:24
2 | +24VDC
3 | +24VDC
4 | +24VDC
5 | +24VDC
6 | -24VDC | -24VDC | E8 | X1/28:25
7 | -24VDC
8 | -24VDC
9 | -24VDC
10 | -24VDC
11 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (ZAMKNIĘTA) | E8 | X1/28:26
12 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.1 (OTWARTA) |  | X1/28:27
13 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:28
14 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.2 (OTWARTA) |  | X1/28:29
15 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:30
16 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.3 (OTWARTA) |  | X1/28:31
17 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:32
18 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.4 (OTWARTA) |  | X1/28:33
19 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:34
20 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.5 (OTWARTA) |  | X1/28:35
21 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:36
22 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.6 (OTWARTA) |  | X1/28:37
23 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:38
24 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.7 (OTWARTA) |  | X1/28:39
25 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:40
26 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.8 (OTWARTA) |  | X1/28:41
27 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (ZAMKNIĘTA) |  | X1/28:42
28 | DI | ZASUWA ZE 6.14.1.9 (OTWARTA) |  | X1/28:43
29 | DI | SILOS 6.14 - CZ. NAPEŁNIENIA MIN |  | X1/28:44
30 | DI
31 | DI
32 | DI
33 | PE | PE |  | X1/28:45
ZASILANIE: YSTY 25X1
RSW 13 - SILOS FSP 6.13
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.13 | E8 | X1/28:46
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.13 - START |  | X1/28:47
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.13 - STOP |  | X1/28:48
ZASILANIE: LIYY 3X0,75
RSW 14 - SILOS FSP 6.14
LP. | WYJŚCIE | URZĄDZENIE | ROZDZ. | WEJŚCIE
1 | +24VDC | ŚLIMAK WYG. - SILOS FSP 6.14 | E8 | X1/28:49
2 | DI | ŚLIMAK FSP 6.14 - START |  | X1/28:50
3 | DI | ŚLIMAK FSP 6.14 - STOP |  | X1/28:51
ZASILANIE: LIYY 3X0,75