Przedmiot opracowania dotyczy kompleksu magazynowo - suszarniczego „Winnica” o indeksie wewnętrznym P-18-14050-02. W skład obiektu wchodzi bateria 18 silosów płaskodennych - FSP 27,7/19 (silos 6.7 – 6.24), 6 silosów lejowych - FSW 9,6/18 (silos 6.1 – 6.6), 7 silosów spedycyjnych - 4xFSS 5,7/4 i 3xFSS 3,8/8 (silos 7.1 – 7.7), 4 suszarnie 2xFTD10/40 i 2xFTD 6/32 (suszarnia 5.1 – 5.4), 6 czyszczalni - 3xTAS 154 (4.5 – 4.7) i 3xMAROT A3010/C5 (4.1 – 4.3) oraz urządzenia technologiczne umożliwiające zasyp i wysyp m.in. przenośniki łańcuchowe, podajniki taśmowe i ślimakowe, podnośniki kubełkowe itd.
W treści niniejszego opracowania użyto nazw własnych oferowanych przez firmę FEERUM S.A. oraz nazw katalogowych konkretnych typów zainstalowanych materiałów. Ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta oraz zawartości projektu budowlanego lecz nie jest wiążące dla Wykonawcy.

Предметом исследования является Хранилищно-сушильный комплекс "Винница" с внутренним индексом P-18-14050-02, в состав которого входит батарея из 18 силосов с плоским дном - FSP 27.7/19 (силос 6.7-6.24), 6 воронковых силосов - FSW 9.6/18 (силос 6.1-6.6), 7 экспедиционных силосов - 4xFSS 5.7/4 и 3xFSS 8.1 - 7.7), 4 сушилки 2xFTD10/40 и 2xFTD6/32 (сушилка 5.1 - 5.4), 6 очистителей - 3xTAS 154 (4.5 - 4.7) и 3xMAROT A3010/C5 (4.1 - 4.3), а также технологическое оборудование для подачи и разгрузки, среди прочего цепные транспортеры, ленточный и шнековые транспортеры, нории.
В содержании данного исследования используются собственные названия компаний, предлагаемые компанией FEERUM S.A., а также названия по каталогу конкретных типов устанавливаемых материалов. Он имеет целью однозначно определить намерения проектировщика и содержание проекта строительства, но не является обязательным для Исполнителя.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakres opracowania wchodzi:
- wyznaczenie zapotrzebowania na moc obiektu.
- dobór zabezpieczenia oraz przekroju kabla wewnętrznej linii zasilającej WLZ.
- dobór zabezpieczeń oraz przekroju kabli odbiorników energii elektrycznej.

В сферу документации включены:
- определение потребности в мощности объекта.
- выбор защиты и сечения внутреннего кабеля линии электропередачи WLZ.
- Выбор защиты и сечения кабеля потребителей электроэнергии.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt został opracowany na podstawie:
- uzgodnienia z inwestorem oraz wizji lokalnej w terenie,
- obowiązujących przepisów i aktów prawnych
Uwaga!
Po stronie Inwestora znajduje się zaprojektowanie i doprowadzenie zasilania wraz z kompensacją mocy biernej i układem pomiarowym do rozdzielnic firmy FEERUM.

Проект был разработан на базе:
- заключение договора с инвестором и локального посещения,
- применимые законы и нормативные акты
Примечание!
Со стороны инвестора - проектирование и поставка блока питания с компенсацией реактивной мощности и измерительной системой для распределительных щитов FEERUM.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na działce znajduje się transformator o mocy 1250kVA oraz przekładni 10/0,4 kV, z którego poprzez linię kablową o długości 100m zostanie zasilona projektowana instalacja elektryczna.
Podstawowe dane transformatora:

На участке имеется трансформатор мощностью 1250 кВА и редуктор 10/0,4 кВ, от которого планируется электроустановка через кабельную линию длиной 100 метров.
Основные данные трансформатора:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do zasilania rozdzielnic oraz odbiorników energii elektrycznej, należy wykorzystać kable i przewody o wymaganym typie i przekroju, określone w dołączonej dokumentacji technicznej, przyłączając je do odpowiednich zacisków montażowych rozdzielnicy.
Instalację na obiekcie należy wykonać w korytkach kablowych siatkowych, umieszczając je w taki sposób aby nie stwarzały zagrożenia oraz nie wpływały w niekorzystny sposób na odbiorniki, proponowane trasy kablowe oraz rozmiary koryt znajdują się w – Załącznik 1.
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek tras kablowych przez część czynną suszarni, zaś doprowadzenie zasilania do czujników znajdujących się wewnątrz suszarni winno odbywać się od strony zewnętrznej, bądź poprzez część chłodząca urządzenia i tylko kablami o izolacji ognioodpornej.
Zabrania się również prowadzenia tras kablowych w obrębie części ruchomych urządzeń (np. w obrębie sit czyszczalni).
Wszelkie łączenia (np. czujników z przewodami) należy dokonywać za pomocą złączek oraz w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP dostarczonych przez producenta – firmę FEERUM.
W miejscach gdzie nie można zainstalować koryt, bądź przy końcowym odcinku między korytem a odbiornikiem, należy zastosować rurę samogasnącą.

Кабели и провода требуемого типа и сечения, указанные в прилагаемой технической документации, должны использоваться для питания распределительных щитов и потребителей электроэнергии, подключая их к соответствующим монтажным клеммам распределительного щита.
Установку на объекте следует выполнять в сетчатых кабельных лотках, размещая их таким образом, чтобы они не представляли опасности или не оказывали негативного воздействия на приемники, предлагаемые кабельные трассы и размеры лотков приведены в Приложении 1.
Запрещается прокладывать любые кабельные трассы через активную часть сушилки, а питание датчиков внутри зерносушилки должно осуществляться снаружи или через охлаждающую часть оборудования и только кабели с огнеупорной изоляцией.
Также запрещается прокладывать кабельные трассы в подвижных частях устройства (например, в зерновых сепараторах).
Все подключения (например, датчиков с проводами) должны выполняться с помощью разъемов и в коробках с соответствующей IP-защитой, обеспечиваемой производителем - компанией FEERUM.
Самозатухающая труба должна использоваться в местах, где невозможно установить желоба, или на последнем участке между желобом и приемником.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak wspomniano wyżej, projektowane obwody należy podłączyć do odpowiednich zacisków rozdzielnicy głównej firmy FEERUM i uruchomić po doprowadzeniu zasilania – Załącznik 2.
Rozdzielnice winny być umieszone w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, niedostępnym dla osób postronnych i wyposażonym w klimatyzację.

 Как уже упоминалось выше, вышеприведенные схемы должны быть подключены к соответствующим клеммам главного распределительного щита компании FEERUM и запущены после подачи питания - Приложение 2.
Распределительные щиты должны находиться в специально отведенном помещении, недоступном для посторонних лиц и оборудованном кондиционером
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona przeciwporażeniowa została zaprojektowana zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41. Do odbiorników jednofazowych stosować instalację trzyżyłową a w układach trójfazowych – pięcio- lub czterożyłową- układ TN-S. Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną. Przewody te w rozdzielnicy podłączyć pod zaciski ochronne PE, również oznaczone barwą żółto-zieloną.
Z szyną wyrównawczą główną GSW należy, za pomocą przewodów wyrównawczych, połączyć części metalowe obce.
 Wartość zabezpieczeń dobrano dla zakładanych znamionowych prądów obciążenia jak również ze względu na występujące prądy zwarciowe i przeciążenia, w poszczególnych punktach wartości zabezpieczeń i ich typy podane są na schematach. Kable dobrano ze względu na wartość zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych w poszczególnych obwodach, z uwzględnieniem współczynników poprawkowych wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla uzyskania spadków napięć na wymaganym poziomie.

Защита от поражения электрическим током разработана в соответствии со стандартом PN-IEC 60364-4-41, для однофазных приемников используется трехпроводная система и пяти- или четырехпроводная система TN-S для трехфазных систем. Изоляция защитного провода заземления должна быть желто-зеленой. Подключите эти провода в распределительном щите к клеммам защиты от заземления, также помеченным желто-зеленым цветом.
Инородные металлические детали должны быть соединены с главной шиной MEB с помощью компенсационных кабелей.
Значения защиты выбраны для предполагаемых номинальных токов нагрузки, а также токов короткого замыкания и перегрузок, значения защиты и их виды показаны на рисунках в отдельных точках. Кабели были выбраны для определения величины токовой защиты от перегрузки по току в отдельных контурах с учетом поправочных коэффициентов, возникающих при прокладке кабелей, и для получения падений напряжения на необходимом уровне.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roboty określone w dokumentacji należy wykonać kompletnie.
W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala się, że obowiązują przepisy techniczno-budowlane, na które składają się:
a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
b) Polskie Normy,
c) warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń,
d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako właściwe do uzgodnień, opinii i udziału w odbiorach robót.
Kompletność wykonania robót wg projektu i powyższych przepisów jest rozumiana w ten sposób, że obejmuje wykonanie robót podstawowych wg projektu i wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących, obejmując min. wszelkie połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie otworów oraz wykonanie wymaganych prób i uruchomień, tak aby po ich wykonaniu możliwa była normalna eksploatacja obiektu przez użytkownika.
Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przed rozpoczęciem robót i uzyska akceptację Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać cechy dobrej jakości w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych.
Po wykonaniu projektowanych instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i sporządzić protokoły pomiarowe.

 Все работы, указанные в документации, должны выполняться в полном объеме.
В вопросах, не оговоренных проектом, согласовано, что будут применяться технические и строительные нормы и правила, из которых они состоят:
a) технические условия выполнения и приемки строительно-монтажных работ,
b) Польские стандарты,
c) технические условия поставщиков материалов, продукции и оборудования,
d) технические регламенты, требуемые органами, перечисленными в статье 56 Закона о строительстве, учреждениями, указанными в Постановлении об освоении земель и условиях землепользования, необходимые для организации, заключения и участия в приемке работ.
Под полнотой работ, выполненных в соответствии с проектом и указанными выше правилами понимается выполнение основных работ по проекту и всех вспомогательных и сопутствующих работ, включая, помимо прочего, все соединения, уплотнения, изоляцию, отделку поверхности, края, выполнение необходимых и не обозначенных отверстий в проекте, а также проведение необходимых испытаний и пусков, чтобы после их выполнения пользователь мог обеспечить нормальную работу объекта.
Техническое качество предлагаемых материалов, изделий и устройств должно быть документально подтверждено Исполнителем с выдачей технических паспортов. Подрядчик обязан предоставить полную техническую информацию о предлагаемых материалах, изделиях и устройствах с учетом требований технических и строительных норм до начала работ и получить одобрение Инвестора на свои технические предложения. Все поставки и работы должны соответствовать требованиям хорошего качества в свете технических и строительных норм и правил.
После завершения проектирования установок должны быть проведены измерения для проверки эффективности защиты от поражения электрическим током и составлены протоколы измерений.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moc całkowita obiektu została wyznaczona na podstawie metody współczynnika zapotrzebowania (kz).
Moc czynna zapotrzebowana (dla grupy przenośników):

Общая мощность объекта была определена на основе метода коэффициента спроса (кc). Активная потребность в мощности (для группы транспортеров):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moc bierna zapotrzebowana (dla grupy przenośników):
Требуемая реактивная мощность (для группы транспортеров):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Całkowita moc czynna obiektu (rozdzielnica 1 – 8), uwzględniając współczynniki korygujące:
Общая активная мощность объекта: (Распределительный щит 1 – 8), с учетом корректирующих коэффициентов:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Całkowita moc bierna obiektu(rozdzielnica 1 – 8), uwzględniając współczynniki korygujące:
Общая реактивная мощность объекта (Распределительный щит 1 – 8 с учетом корректирующих коэффициентов:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Całkowita moc pozorna obiektu(rozdzielnica 1 – 8):
Полная мощность объекта:(Распределительный щит 1 – 8):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Współczynnik mocy obiektu(rozdzielnica 1 – 8):
Коэффициент мощности обьекта:(Распределительный щит 1 – 8):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prąd obciążenia szczytowego:
Пиковый ток нагрузки:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Współczynnik mocy uwzględnia kompensację mocy biernej.
Dobór zabezpieczenia linii WLZ:

Коэффициент мощности учитывающий компенсацию реактивной мощности.
Выбор защиты линии WLZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powyższy warunek spełnia wkładka przemysłowa zwłoczna typu WT-NH/gG 1250A.
Obciążalność prądowa długotrwała:

Вышеуказанное условие выполняется с помощью промышленной вставки типа WT-NH/gG 1250A.
Долгосрочная пропускная способность по току:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynnik poprawkowy kg dla ułożenia kilku kabli wielożyłowych w oddzielnych przepustach rurowych w ziemi, dla odległości między przepustami min. 0,5m, wynosi kg=0,95.
Współczynnik poprawkowy temperaturowy kt dla obliczeniowej temperatury otoczenia równej 20°C (dla kabli prowadzonych w ziemi) wynosi kt=1,00.
Wytrzymałość mechaniczna:
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523, warunki długotrwałej obciążalności oraz przeciążalności prądowej przy dobranym zabezpieczeniu spełni kabel z żyłami miedzianymi o przekroju S=4x300mm2 (Iz=1443,2A) - uwzględniając 4 żyły obciążone oraz współczynnik obciążenia 1,18 dla rezystywności cieplnej gruntu na poziomie 1,0Km/W – IEC 60287-3-1/A1:1991 Electric cabels. Calculation of the current rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. Reference operating conditions and selections of cable type.
Поправочный коэффициент kg для прокладки нескольких многожильных кабелей в отдельных трубопроводах в земле, для расстояния между трубопроводами мин. 0,5 м, составляет kg=0,95.
Температурный поправочный коэффициент kt для расчетной температуры окружающей среды 20°C (для кабелей, проложенных в земле) составляет kt=1,00.
На основе PN-IEC 60364-5-523 условия длительной нагрузки и перегрузки по току с выбранной защитой будут выполняться кабелем с медными проводниками сечением S=4x300мм2 (Iz=1443,2A) - - с учетом 4-х загруженных проводников и коэффициента нагрузки 1,18 для теплового сопротивления земли на уровне 1,0Км/Вт - IEC 60287-3-1/A1:1991 Electric cabels. Calculation of the current rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. Reference operating conditions and selections of cable type.
Механическая прочность:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony.
Dopuszczalny spadek napięcia:
Условие выполнено.
Допустимый перепад напряжения:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony.
Cieplna wytrzymałość na przeciążenia:
Условие выполнено.
Термостойкость к перегрузкам:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunek został spełniony

Cieplna wytrzymałość zwarciowa:
Impedancja SEE przeliczona na stronę napięcia zwarcia UdT:
Условие выполнено
Прочность на короткое замыкание:
Сопротивление SEE перерасчитано на напряжения короткого замыкания UdT:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reaktancja systemu:
Реактивное сопротивление системы:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezystancja systemu:
Сопротивление системы:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedancja transformatora:
Импеданс трансформатора:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezystancja transformatora:
Сопротивление трансформатора:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reaktancja transformatora:
Трансформаторный реактанс:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedancja zastępcza pętli zwarcia:
Импеданс эквивалентный короткому замыканию:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wartość maksymalnego prądu zwarcia trójfazowego:
Максимальное значение тока короткого замыкания в трехфазной сети:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony
Z katalogu kabli i przewodów firmy „Poltel” wybrano zgodnie z doborem przykładowy kabel typu YKYFoy 0,6/1kV 4x300SM (dla jednej fazy) oraz YKYFoy 0,6/1kV 4x150SM dla żyły powrotnej.
Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:

Условие выполнено.
В соответствии с каталогом TF Kable были выбраны образцы кабеля типа YKYFoy 0,6/1кВ 4x300SM (для одной фазы) и YKYFoy 0,6/1kV 4x150SM для обратного провода.
Эффективность дополнительной защиты от поражения электрическим током:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 5s. Z katalogu producenta wkładek topikowych ETI, prąd powodujący zadziałanie wkładki WT-NH/gG 1250A w czasie 5s Ia = 13200A.
Допустимое время автоматического отключения электропитания в рассматриваемой контуре не должно превышать 5 секунд. Из каталога предохранительных вставок ETI производителя ток, вызывающий срабатывание предохранительных вставок WT-NH/gG 1250A в течение следующего времени 5 секунд Ia = 13200A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony.
Условие выполнено.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prąd znamionowy odbiornika trójfazowego
Номинальный ток трехфазного приемника
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobór zabezpieczenia urządzenia Q1:
Wstępnie został wybrany wyłącznik silnikowy PKZM0-25 firmy EATON. Sprawdzenie wyzwalacza elektromagnetycznego:
Выбор защиты устройства Q1:
Предварительно выбран защитный выключатель двигателя PKZM0-25 фирмы EATON. Проверка электромагнитного триггера:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony.
Prąd nastawiony na wyzwalaczu termobimetalowym powinien spełniać warunek:
Условие выполнено.
Ток, установленный на термобиметаллическом триггере, должен соответствовать условиям:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakres nastawy zabezpieczenia przeciążeniowego jest od 20-25, prąd InM=21,8A.
Warunek został spełniony.
Obciążalność prądowa długotrwała
Диапазон настройки защиты от перегрузки составляет от 20-25, ток InM=21,8A.
Условие выполнено.
Долгосрочная пропускная способность по току:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Współczynnik poprawkowy kg dla kabli stanowiących więcej, niż jeden obwód i prowadzonych w korytkach kablowych siatkowych (sposób podstawowy E) wynosi kg=0,75 (2 korytka obok siebie, 9 kabli we wspólnej wiązce).
Współczynnik poprawkowy temperaturowy kt dla obliczeniowej temperatury otoczenia równej 40°C (dla kabli ułożonych w powietrzu), wynosi kt=0,87.
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki długotrwałej obciążalności oraz przeciążalności prądowej przy dobranym zabezpieczeniu, spełni kabel z żyłami miedzianymi o przekroju S=16mm2 (Iz=80).
Na podstawie danych znamionowych silnika oraz charakteru jego pracy, został dobrany softstart: DS7-340SX100N0-N.
Wytrzymałość mechaniczna:
Поправочный коэффициент kg для кабелей, состоящих более чем из одного контура и проведенных в сетчатых кабельных лотках (базовый метод E), составляет kg = 0,75 (2 лотка рядом друг с другом, 9 кабелей в общей связке).
Температурный поправочный коэффициент kt для расчетной температуры окружающей среды 40°C (для кабелей, проложенных в воздухе) составляет kt=0,87.
На основе PN-IEC 60364-5-523 условия длительной нагрузки и перегрузки по току с выбранной защитой будут выполняться кабелем с медными проводниками сечением S=16мм2 (Iz=80).
В зависимости от номинальных характеристик двигателя и характера работы двигателя выбирается частотник: DS7-340SX100N0-N.
Механическая прочность:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunek został spełniony
Dopuszczalny sadek napięcia:

Условие выполнено
Допустимый перепад напряжения:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony

Dopuszczalny spadek napięcia podczas rozruchu silnika:
Условие выполнено
Допустимое падение напряжения при вводе в эксплуатацию двигателя:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cieplna wytrzymałość na przeciążenia:
Термическая устойчивость к перегрузкам:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony

Cieplna wytrzymałość zwarciowa:
Impedancja zastępcza pętli zwarcia:
Условие выполнено.

Термическая прочность при коротком замыкании:
Импеданс эквивалентный короткому замыканию:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponieważ dopuszczalny czas trwania zwarcia jest mniejszy niż 0,1s, spełniony powinien zostać poniższy warunek:
Поскольку допустимая длительность короткого замыкания составляет менее 0,1 с, необходимо выполнить следующее условие:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony
Z katalogu kabli i przewodów firmy TF Kable wybrano zgodnie z doborem przykładowy kabel typu YKY-żo 4x16mm2 450/750V.
Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Условие выполнено.
В соответствии с выбранным типом кабеля из каталога кабелей TF Cable был выбран образец кабеля следующего типа: YKY-żo 4x16мм2 450/750V.
Эффективность дополнительной защиты от поражения электрическим током
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania w rozpatrywanym obwodzie nie powinien być dłuższy niż 5s. Z katalogu producenta wyłącznika silnikowego prąd powodujący zadziałanie wyłącznika wynosi Ia=200A.
Допустимое время автоматического отключения электропитания в рассматриваемой контуре не должно превышать 5 секунд. Из каталога производителя моторизованного выключателя ток, вызывающий срабатывание выключателя, приведен ниже: Ia=200A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunek został spełniony
Условие выполнено.